中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T xxx-2009

通风空调系统清洗服务标准

（征求意见稿）

xxxx-x-x 发布	                                     xxxx-x-x 实施

JG/T XXX-2009

目   次

前  言	II

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

4.清洗服务要求	2

5.清洗服务实施步骤	3

6.清洗作业服务质量验收	5

7.清洗服务水平综合评价	5

附录A(资料性附录)	7

附录B(规范性附录)	16

附录C(规范性附录)	19

附录D(规范性附录)	21

附录E（参考性附录）	22

- 前           言

本标准的附录A、E为资料性附录；附录B、C、D为规范性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院

本标准参加起草单位：中国商业联合会、中国旅游饭店业协会、中国疾病预防控制中心、同济大学、上海空调风管清洗协会、深圳职业技术学院、仲恺农业工程学院、中国轻工业清洁生产中心、北京汉卓空气净化设备有限责任公司、北京鑫标记环保节能技术咨询有限公司、上海邦杰环保科技有限公司、上海同生中央空调有限公司、广东美的商用空调有限公司、广东志高空调有限公司、广州新天地环保科技有限公司、广州市建筑材料工业研究所有限公司、约克夏（浙江）环保科技有限公司、诸暨神鹰康星化工有限公司。

本标准主要起草人：王智超、曹阳、刘勇、许京生、戴自祝、徐文华、周冠迎、付小平、丁力行、阎润生、姜兵、陆静、褚世伟、石海生、张译文、李志良、梁锦波、杨展、汪辉耀、张惠文。

通风空调系统清洗服务标准

- 1.范围

本标准规定了通风空调系统清洗服务的术语和定义、清洗服务要求、清洗服务实施步骤、清洗服务质量验收和清洗服务水平综合评价。还规定了对专业清洗服务机构人员、技术、设备及管理的基本要求。按照章节罗列术语和定义、要求和条件等。

本标准适用于（民用、工业）通风空调系统中影响室内空气质量和系统运行效果的所有设备、管道及部件的清洗服务工作，其它领域的通风空调系统清洗可参照执行。

- 2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改版（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 14295-2008 《空气过滤器》；

GB 19210《空调通风系统清洗规范》；

GB 50169—1996《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》；

GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》；

GB 50365《空调通风系统运行管理规范》；

DB31/405-2008《公共场所空调通风系统运行卫生要求》；

ANSI/ASTM D 6530-2001  《冷却塔水中总活性生物量的试验方法》

- 3.术语和定义

3.1

清洗 Air-duct Cleaning

采用安全、有效、合理的方法清除通风空调系统积聚的污物。

3.2

污物 Contaminant

通风空调系统中的积尘及附着在其上的微生物等不应该存在的任何物质。

3.3

专用清洗设备Specialized Cleaning Equipment

用于通风空调系统清洗、采样的设备、器械的总称。

3.4

专业清洗服务机构Professional Cleaning Agency

从事通风空调系统清洗的专业技术服务单位。

3.5

视觉清洁 Visibly Cleaning

直接或间接目测通风空调系统内无明显污物。

3.6

清扫口Operating Opening

通风空调系统中为清洗工作预留或新开的作业口。

- 4.清洗服务要求

4.1 基本要求

4.1.1 清洗服务机构与用户双方应按照国家、地方及行业的有关法规与标准，结合用户的具体情况和要求，签订清洗服务合同，合同形式和内容参照附录A。

4.1.2 清洗服务机构应按照合同的规定，采用科学、合理、安全、环保的清洗技术、设备与药剂，严格按照有关规章制度对作业全过程进行质量管理，在保证操作人员及作业环境安全的前提下，实施对通风空调系统的有效清洗，尽可能避免或减少对非作业环境的干扰。

4.1.3 清洗作业完成后应妥善恢复被清洗系统及作业环境，依相关规定，分类处置清洗出的污物，向用户提供清洗效果的相关证明文件，并与用户共同完成清洗服务质量验收。

4.2机构

4.2.1 基本资质

专业清洗服务机构必须具有工商行政管理部门注册登记的企业法人资质和营业执照。其核准经营业务范围应包括通风空调系统清洗或维护保养等相关内容。

持有政府有关部门或有关行业协会等社会公认的非营利机构颁发的通风空调系统清洗资格认可文件。

4.2.2 质量管理体系

专业清洗服务机构应具有完善的质量管理体系，包括企业管理、清洗作业技术、安全、文明、质量控制等规范性文件和相关责任人。

4.3 人员

专业清洗服务机构应有熟悉通风空调系统工作原理、施工安装及清洗技术的技术人员。应有经政府有关部门或有关行业协会等社会公认的非营利机构培训并获得合格证书的项目管理人员、工程技术人员和清洗作业工人。

4.4设备

专业清洗服务机构应具备安全、有效的清洗、吸尘、检测等设备以及清洗作业必须的其它工程设备、工具与材料。

- 5.清洗服务实施步骤

5.1前期勘察

根据用户提供的建筑及通风空调系统工程技术资料：

了解通风空调系统的具体技术状态，包括，1）系统图纸是否完备准确；2）系统的形式及分布；3）设备及风管的形式与材质；4）是否具备可用于清洗作业的清扫口；5）系统与设备的运行维护等情况。

了解与系统相关的建筑空间的使用功能、建筑装修情况、现场动力与水源配置及设备通道等清洗作业环境条件。

了解用户对清洗作业时间、作业环境保护等相关要求以及配合协调能力。

与用户代表共同检测系统内部污染及设备运行维护情况，做好文字及影像记录。

5.2制定方案

按通风空调系统的实际情况，确定作业方案，编制工程计划，进行质量管理。内容包括：

1）清洗作业过程的技术方案与措施；

2根据实际情况，确定或新开清扫口位置，

2）针对不同对象拟采用的清洗设备、材料、药剂等；

3）作业时间与进度安排；

4）现场管理人员及操作技术人员配备；

5）质量、安全、环保、文明施工保证措施等；

5.3签定合同

5.3.1合同

在前期勘察的基础上，根据通风空调系统情况，签订清洗服务合同。

5.3.2.服务费用

根据清洗的范围、程度和采用清洗方法的不同，双方商定服务费用。根据用户需要提供的特约服务费用另计，服务协议可以作为清洁服务合同的附件，也可以另行单独签订。

5.4现场保护措施

采取妥善的隔离措施保护作业现场的用户设备、家具及建筑装修不被污染或损坏，避免或尽可能减少对非作业区域的干扰。

用户空调系统洗服务、清洗服务实施步骤、清洗服务质量验收和服务费用0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006.5程中0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007 要调整）验收骤任公司00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

5.5人员防护

采取必要措施保证清洗作业人员的操作安全，并防止清洗过程中涉及的污物危害操作人员的健康。

5.6应急预案

根据现场条件和具体情况，对可能发生的突发事件制定切实可行的应急预案与具体措施，以最大限度减少可能的人员、财物损失。

5.7 清洗作业

5.7.1按照作业计划和操作规范实施清洗作业，实施过程如有变更，双方协商解决。

5.7.2作业过程必须有相应文字和影像资料记录。对作业进度、过程、解决的问题等及时进行记录。表格规范，准确真实，专人负责。

5.7.3 自检

对通风空调系统清洗后风管的积尘量及设备的污染状况进行检测。检测方法按照附录B。

5.8污物处理

对清洗出的污物和清洗过程中采用的药剂，应严格按照有关法规妥善处置，避免二次污染。

5.9系统与现场的恢复

5.9.1系统试运行验收

清洗作业完成后，应及时恢复被清洗系统，对系统进行试运转以验证设备和部件符合前期勘察时的运行状况。如果发现有泄漏，应按照附录C的方法检测。

5.9.2现场恢复

恢复相关建筑装修，撤走清洗设备及清除不应该存在的任何物质。

5.10提交清洗作业报告

向用户提交清洗作业报告，内容包括清洗技术实施情况、清洗进度记录、施工计划变更记录、新开的清扫口位置图、特殊问题处置记录、清洗质量检测记录等文字和影像资料。

- 6.清洗作业服务质量验收

6.1 验收

双方按照合同约定的方式和项目，根据本标准规定的目测验收或检测验收方法及指标对清洗作业服务质量进行验收。

6.2方式

6.2.1由清洁服务企业和客户双方共同验收。

6.2.2由清洁服务企业和客户双方认可的第三方验收。

6.3 目测验收

对空调设备清洗前后的积尘、积垢、积水状况和设备部件上的残留污染物进行擦拭检测或视觉检查。

清洗后设备内壁及表面目视清洁，无明显污物，过滤网干净无尘，排水畅通。不能直接检测的设备和风道内部的状况应该采用机械或设备内窥镜进行检查。检测项目参见附录D。

6.4检测验收

6.4.1风管

按照GB19210的规定，依据附录B,对风管清洗前后的积尘量及微生物进行检测。

6.4.2 空气过滤器

依据制造厂给出的清洗方法清洗后，按照GB/T 14295-2008中附录A和附录B规定的方法测定额定风量下的效率和阻力。

6.4.3 冷却塔

按照ANSI/ASTM D 6530-2001的规定， 对冷却塔清洗前后的总活性生物量进行检测。

6.5 验收结果评定

按照双方约定的方法检测，采用目测法的经双方认可，符合6.3的相关规定，即为合格；采用检测法的，检测结果符合6.4的相关规定，即为合格。

- 7.清洗服务水平综合评价

通风空调系统清洗服务水平的综合评价可由清洗服务机构和用户认可的专业机构进行，并在清洗服务合同中事先写明，也可由用户参照本标准附录E执行。

- 附录A

- (资料性附录)

通风系统清洗施工合同

合同编号：

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同，以资共同遵守。

- 项目概况：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

1.  甲方需清洗的空调通风系统为合法 □ 拥有、□ 使用、□ 管理。

2.  乙方为经工商行政管理机关核准登记，并持有社会公认的非营利机构颁发的《专业清洗服务机构资格证书》，人力资源和社会保障部或社会公认的非营利机构颁发的《空调通风系统清洗岗位证书》在有效期内的合法企业。

3.  项目归属的标的物类别：

□ 商务办公楼     □ 厂房     □ 酒店     □ 医院    □ 学校

□ 公共场所      □ 公共建筑     其他                        。

4.  空调风管系统清洗施工地点：                                         。

5.  清洗项目名称：                                                     。

6. 承包方式：包工包料

第二条  清洗施工方案：

1.作业时间与进度安排；

自      年   月    日开工，至      年   月    日竣工，工日     天。

2.清洗操作过程的技术方案与措施

3.拟采用的清洗设备、材料、药剂等

4现场管理人员及操作技术人员配备

5质量、安全、环保、文明施工保证措施

第三条  清洗施工内容：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

1.   风管（含 □ 送风管、 □ 回风管、□ 新风管、□ 排风管、□ 支路与旁管、

□ 金属软管管）面积          平方米；

2.   □ 组合式空调机组、□ 空调箱        台、□ 新风机组；

3.   □ 风机盘管     台、□ 空气换热器      台、□ VRV空调      台；

4.   □ 送风口、□ 回风口、□ 新风口、□ 排风口、□ 进口风罩、□ 出口风罩

只；

5.   □ 过滤器、□ 过滤网、□ 过滤罩        只；

6.   其他约定：                                                      。

第四条   施工执行标准：

1.   《空调通风系统清洗规范》（GB 19210—2003）

2.   《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）

3.   《公共场所空调通风系统运行卫生要求》（DB31/405-2008）

4.  《通风空调系统清洗服务标准》（试行）

5.  《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》；GB 50169—1996

6. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002

- 双方的施工代表：

1.    甲方派              为现场代表，负责对施工进度、质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工验收手续，督促乙方文明施工，负责签证、解决应由发包方解决的问题，并负责技术与接口协调、联络工作。

2.    乙方派              为项目经理，负责全部的施工任务，并随时与甲方的现场代表保持联系，协调处理施工中出现的问题。

- 环境保护

1.   乙方在清洗施工中应采取有效的防范措施，保护好施工现场环境。尽最大限

度地不影响甲方正常开展工作的前提下进行施工作业。

- 甲方有权做出施工作业时间的调整，尽量避免和减少由于施工方法不当而引

起的对环境的污染和影响。

- 施工质量检查：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

- 乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立质检人员，负责施工

整个过程中的施工质量的管理和检查。

- 乙方应随时接受甲方□ 监管、□检查、□监管。

- 清洗效果检验：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

1.   委托                                                 出具检测报告，

作为验收对比资料。

2.   检验规则：

2.1  清洗前： 随机抽取采样点  □ 送风管  点、□ 回风管  点、□ 新风管  点、

□ 空气处理机组   点，计   点；

2.2  清洗后： 随机抽取采样点  □ 送风管  点、□ 回风管  点、□ 新风管  点、

□ 空气处理机组   点，计   点。

3.    费用支付：

3.1.   甲方承担：清洗前    点          元；清洗后     点         元。

3.2.   乙方承担：清洗前    点          元；清洗后     点         元。

3.3.   双方承担：  甲方    点          元；  乙方     点         元。

- 双方的权利、义务：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

- 甲方的义务：

  - 对乙方的清洗施工方案予以确认。

  - 向乙方提供空调通风系统的竣工图纸1份，并向乙方进行现场交底。

  - 为乙方 □ 全部腾空、□ 部分腾空  施工现场，清除影响施工的障碍物。

  - 协助乙方办理进入证件与各种必须的工作许可证。

  - 若可能，向乙方进入甲方施工现场的人员提供食宿方便，费用乙方自理。

  - 在施工现场向乙方免费提供施工需用的水、电，向乙方提供水源、电源接口，

并说明使用的注意事项。

  - 若有必要，乙方进入辐射区域内工作，甲方免费提供相应防护用品。

  - 做好施工中因临时使用公用部位操作影响周边关系等的协调工作。

  - 因甲方的原因而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

  - 在施工过程中，甲方提出修改意见或增减工程项目，须提前与乙方联系。

  - 根据清洗施工情况，寻求第三方对施工过程进行监管，并要求乙方纳入施

工方案。

- 乙方的义务：

  - 查阅空调通风系统有关的工程技术资料，对需要清洗和消毒的空调通风系统

进行现场检查，了解和记录污染程度，至少对一个典型风管或机组进行影像

记录，确定适宜的清洗、消毒工具、设备和工作流程。

  - 在怀疑有污染发生时或少量的污染物危及敏感区域环境时，应采取环境控制

措施。

  - 根据空调通风系统的实际情况，依据相关规范的技术要求，结合甲方规定的

时间和清洗、消毒质量要求，编制施工方案。

  - 可根据施工要求寻求第三方对施工过程的监管，并纳入施工方案。

  - 满足合同规定的全部要求。

  - 严格遵守甲方的保卫条款、安全条款和甲方的厂纪、厂规。

  - 针对合同范围内的作业进行风险分析，制定针对性的安全措施方案，并在开

工前向全体施工人员进行风险和安全措施交底。

  - 为进入现场施工的人员及被雇用的人员在施工期间购买人身意外伤害保险或

死亡保险。

  - 在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻人员

的安全，防止物品毁坏等事故的发生。

  - 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期经协商可适当顺延。

- 合同价款：

1.   合计人民币：          元。大写：                             元整。

2.   双方约定，如变更施工内容、变更材料，则这部份的价款另行按实另计。

第十一条  合同价款组成依据：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

1.  材料费：              元；

2.  人工费：              元；其中：

| 项目 | 内容 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风管 | 清洗 | 元/ m2 |  |  | 含：□ 送风管、□ 回风管、 □ 新风管、□ 排风管、 □ 支路与旁管、□ 金属软管 |
|  | 消毒 | 元/m2 |  |  |  |
| 空调器 | 清洗 | 元/台 |  |  | 含： □ 组合式空调机组、 □ 空调箱、 □新风机组、 |
|  | 消毒 | 元/台 |  |  |  |
| 风机盘管 | 清洗 | 元/台 |  |  | 含： □ 风机盘管、 □ 空气换热器、 □ VRV空调、 |
|  | 消毒 | 元/台 |  |  |  |
| 风口 | 清洗 | 元/只 |  |  | 含： □送风口、 □ 回风口、 □新风口、 □排风口、 □进口风罩、 □出口风罩 |
|  | 消毒 | 元/只 |  |  |  |
| 过滤器 | 清洗 | 元/只 |  |  | 含： □ 过滤器、 □过滤网、 □过滤罩 |
|  | 消毒 | 元/只 |  |  |  |
| 其他约定 |  |  |  |  |  |

3.  市内运输费：              元；

4.  垃圾清运费：              元；

5.  其他费用：                元；

6.  企业管理费：         元；

7.  利润：          元；

8.  税金：          元。

9.  第三方检测费：     元

第十二条  结算方式：

1.  本合同签订后，甲方给付乙方定金          元，待清洗工作完工验收合格后

天内付清余款，定金抵作价款或返还。

2.  本合同签订后，甲方给付乙方预付款          元，待清洗工作完工验收合格

后     天内付清余款，预付款抵作价款。

3.  清洗工作完工验收合格后     天内一次性付清价款。

4.  双方协商约定的其他结算方式：

4.1.                                                              ，

4.2.                                                              ，

4.3.                                                              。

第十三条  支付形式：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

1.       □  支票          □ 银行转帐         □ 现金

□ 其他：                                                     。

2. 双方款项往来均应出具收据，施工结束后乙方开具统一发票交与甲方进行结算。

第十四条  竣工验收：

1.  验收前：

1.1. 向甲方呈交在清洗施工前后采用设备/装置进行检测和录像的资料。

1.2. 向甲方递交清洗效果检验报告。

1.3. 向甲方呈送清洗施工验收单。

1.4. 向甲方提交清洗施工竣工报告。

- 验收：

  - 由甲乙双方共同验收本次空调通风系统清洗施工项目。

  - 乙方应提前3天通知甲方验收，甲方在接到通知后的3日内组织验收。

  - 甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另行约定验收日期。

  - 甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

  - 清洗施工项目未办理验收、结算手续，甲方提前使用造成无法验收或损失的，

由甲方负责。

第十五条  违约及赔偿责任：

- 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成

的损失，每停工或窝工一天，甲方向乙方支付        元违约金。

2.  甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，向乙方支付         元违约金。

3.  由于乙方原因逾期完工的，每逾期一天，乙方向甲方支付         元违约金。

4.  清洗质量不符合约定的，乙方应重新免费进行施工直至达到合同约定的标准，

给甲方造成损失的应予赔偿。

5.  因施工延期给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿；施工延期导致甲方无

法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

- 乙方供应的材料，□ 甲方、□ 监管方 应到现场验收，如不符合设施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

- 其他违约责任：

；

。

第十六条  合同变更、解除：

- 合同经双方签字盖章生效后，双方必须严格履行。任一方需变更合同内容，

应经双方协商一致后，重新签订补充协议执行。

2.  合同签订后施工前，一方若要终止合同，应以书面形式向另一方提出，并按合同总价的    ％支付违约金。

3.  施工过程中任一方提出终止合同，需向另一方以书面形式提出，经双方协商

一致后订立终止协议，并由责任方按合同总价的   ％赔偿给另一方，解除本

合同。

第十七条  解决争议的方式：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

1.  本合同属中华人民共和国的法律、法规管辖。

2.   因项目的清洗质量双方发生争议时，双方同意按照本合同的约定，选择下列

第      种方式解决：

（一）            市仲裁委员会申请仲裁；

（二） 向 □      市       、□          区、□         县 人民法院提起诉讼。

第十八条  其他约定：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

1、工程监管：

1.1.  □ 甲方、□ 乙方、□ 双方共同  委托                   作为第三方对

清洗施工过程实施监管；

1.2.  监管范围：清洗过程中对用户和施工人员的保护；精密设备、建筑材料和隔

离区的保护；检测要求（检测机构、检测费用、检测协调及数量、检测报告、

采样时间）等具体相关事宜。

1.3. 费用支付：（有选择项的，请在需要的 □ 中打“√”）

1.3.1. □   甲方支付          元。

1.3.2. □   乙方支付          元。

1.3.3. □   甲方支付          元、乙方支付           元。

2. 本合同自双方 □ 签字之日、□ 签字后第   天 起生效。

3.  双方约定，自合同生效之日起的 □   日内，向管理部门或第三方办理登记备案。因甲方逾期未会同乙方办理登记备案，乙方可单独办理登记备案。

4.. 本合同经登记备案后，凡变更、终止本合同的，双方应在七日内向管理部门或第三方办理变更、终止登记备案手续。

5.  本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。本合同补充条款

为本合同不可分割的一部份，本合同及其补充条款内空格部分填写的文字与铅字文字具有同等效力。

6.  甲、乙双方在签署本合同时，已对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿按

合同规定严格执行。若一方违反本合同，另一方有权按本合同的规定追究违约责任。

7.  双方向对方的联系地址以挂号信方式邮寄法律文书的，即视为法律文书已经通知

并送达对方。

8.  本合同连同附件一式     份。其中：甲方持     份、乙方持     份、管理部门或第三方一份（办理登记备案时交），均具有同等效力。

9.  本合同附件：

9.1.  附件一  《通风空调系统清洗服务标准》

9.2.  附件二  《空调通风系统清洗规范》

9.3.  附件三   施工方案

9.4.  附件四   施工现场记录表

9.5.  附件五   其他相关证明材料

作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。除附件一、二以外的附件中的

文字表述与合同条款表述不一致的,以合同条款为准。

甲方：                                 乙方：

住所：                                 住所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编号：                             邮政编号：

签订地点:：　　　　　　　　　　　　　  签订地点:：

签订时间：        年     月     日     签订时间：         年      月     日

- 附录B

- (规范性附录)

积尘量检测方法和尘含菌测试

B.1 目测法

对于多孔和非孔部件应使用目测检查法来判断通风系统是否达到视觉清洁的要求，当内表面没有碎片和非粘合物质时，可以认为达到了视觉清洁。

B.2 称重法

B.2.1 擦拭取样

将磁性取样框贴在风道内表面检测位置上，用无纺布擦拭取样框所包围的风道表面，然后通过无纺布擦拭前后的重量差，对风管清洗效果和风道内的污染情况进行评定。

B.2.2 使用器材

a)擦拭取样框，取样框的形状和尺寸见下图;

X

X

20mm~30mm

图中：X=100mm（±0.1mm）或X=200mm（±0.1mm）

b)无纺布

c)密封式塑料袋（120mm85mm）

d)精密天平（±0.0001g）

e)一次性塑料手套

f)画线笔

g)称量托盘

h)保管箱

i)记录表

B.2.3 检测方法

B.2.3.1检验前准备

a)将一片无纺布分成4等份，将每两份放入一个密封袋中（每袋成为一套,在密封袋上填写监测点和检测位置的编号，存放一天后使用。

b)将每套无纺织物放在称量托盘上用精密天平称量2次，取其平均值作为擦拭取样前的重量。

B.2.3.2 现场检测

a)将磁性取样框固定在风道的检测位置上。

b)用2片无纺织布将取样框内的残留灰尘擦拭干净。

c)将2片取样后的无纺织布放入塑料袋内进行保管

d)应在清洗前的检测位置上做上标记，以防止将此位置被选作清洗后的取样位置。

B.2.3.3 实验室测量

a)将取回的各套无纺布放在天平上测量2次，取其平均值作为取样的重量。

b)求取各套试样的平均重量差，然后将其换算成每平米的数值，将此值作为残留尘粒量。

B.2.4 判定指标

残留尘粒量应在1.0g/m2以下。

B.3 检验规则

应在清洗过的通风系统内随机抽取3个检测点（回风管1点、空气处理机组2点、送风管2点），在每个检测点的管道内表面的上、下和一侧各取一个检测位置，求其平均值，总平均值达到B.2.4所规定的要求则检验合格。

B.4 尘含菌检测

B.4 .1 实验器材

a,试验菌：尘中的自然菌。

b, 采样器：六级筛孔空气撞击式采样器。

c, 磷酸盐缓冲液：0.03 mol/L，pH 7.2。

d, 营养琼脂培养基

e, 温度计

f, 湿度计

B.4 .2实验方法

a, 按空气净化消毒装置的技术要求将其安装在实验设备上。

b, 分别将六级筛孔空气撞击式采样器置于空气净化消毒装置前后的中间位置，开启空气净化消毒装置，待运行稳定后，同时采集装置前后的空气，流量为28.3L/min，采样时间为5~15分钟。采样结束后，将平板放入培养箱中培养，同时将同批次试验用培养基置35~37℃培养箱中培养作为阴性对照，48小时记录结果。试验重复 3次。

消除率的计算按下式进行：

消除率=装置前样本平均菌落数−装置后样本平均菌落数装置前样本平均菌落数×100%

B.4 .3评价方法

消除率均≥50%为净化合格，≥90% 者为消毒合格。

阴性对照组应无菌生长；净化消毒前的菌量在 500~2500cfu/m3。

- 附录C

- (规范性附录)

漏风量与堵漏测试

C.1漏风量检测

C.1.1 正压或负压系统风管与设备的漏风量测试，分正压试验和负压试验两类。此处采用正压条件下的测试来检验。

C.1.2 系统漏风量测试可以整体或者分段进行。测试时，被测系统的所有开口均应封闭，不应漏风。

C.1.3 被测系统的漏风量超过设计和本规范的规定时，应查出漏风部位（可用听、摸、观察、水或烟验漏），做好标记；修补完工后，重新测试，直至合格。

C.1.4 漏风量测定值一般应为规定测试压力下的实测数值。特殊条件下，也可用相近或大于规定压力下的测试代替，其漏风量可按下式换算：

Q0=QP0/P0.65

式中：P0-规定试验压力，500Pa;

Q0-规定试验压力下的漏风量 m3/h⋅m2；

P-风管工作压力Pa；

Q-工作压力下的漏风量m3/h⋅m2。

C.2堵漏作业

C.2.1 进行堵漏作业时要保证作业环境的安全，操作现场不能有化学过敏者和孕妇，堵漏的同时不能产生其它负面影响。

C.2.2作业验收时，实施堵漏作业的应额外提交报告书，包括测试诊断方法，测试依据，堵漏方法，漏风量测试结果等。堵漏报告书参照附表C1。

附表C1 堵漏报告书

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 概况 | 层数 |  | 高度 |  |  | 建筑面积 |  |  | 建筑类别 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏风量诊断方法 |  |  |  |  | 漏风量（m3/h） |  |  |  |  |  |
| 测试依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堵漏方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表（漏风量测试数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录D

- (规范性附录)

目测检测

D.1直接法

直接目测或使用内窥镜检查，来判断通风空调系统是否达到视觉清洁的要求。

D.2间接法

对于不规则的表面，可先用洁净的无纺布擦拭，再根据无纺布的污染程度判断通风空调系统是否达到视觉清洁的要求。

D.3判断

当通风空调系统内部及其各部件表面没有明显的积尘、碎片和非粘合物质时，可以认为达到了视觉清洁。

D.4目测验收时，应对下列项目进行检测：

1在冷凝排水盘、内部保温材料、管道系统或者冷热盘管内不能发现明显的微生物滋长；

2风扇室、混合压力通风系统或者冷凝排水盘中无碎片残骸；

3无制冷剂泄漏；

4冷却塔中无薄雾溢出；

5扩散器上无灰尘或污垢积存；

6管道系统内无灰尘或污垢积存；

7过滤器分路无灰尘或污垢积存；

8系统恢复中，各组件安装应正确；

9冷却盘管中的不应有冷凝物薄雾遗留；

10冷凝排水盘不应泄漏；

11机房内不应有化学药品或渗水材料积存。

- 附 录 E

- （参考性附录）

通风空调系统清洗服务水平综合评价

E.1一般规定

E.1.1通风空调系统清洗服务水平综合评价包括清洗质量评价和清洗管理评价两部分，分别按照相关项目的要求，采用评分的方法得出每个项目的评价分，然后相加得到评价总分，进而得到评价等级。

E.1.2通风空调系统清洗服务水平综合评价总分满分为300分或400分，其中清洗质量评价分满分为200分或300分（不含冷却塔的清洗质量评价时为200分，含冷却塔的清洗质量评价时为300分），清洗管理评价分满分为100分。

E.1.3通风空调系统清洗服务水平综合评价等级根据评价总分对照表E1中的分数查出。

表E1   通风空调系统清洗服务水平综合评价等级表

| 评价等级 | 不含冷却塔清洗质量评价的分数 | 含冷却塔清洗质量评价的分数 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 280分以上 | 380分以上 |
| 二级 | 260分～279分 | 360分～379分 |
| 三级 | 240分～259分 | 330分～359分 |
| 四级 | 210分～239分 | 290分～329分 |
| 五级 | 180分～209分 | 240分～289分 |

E.2清洗质量评价

E.2.1清洗质量评价的项目为空调设备、风管、冷却塔三项，每一个单项的评价分满分为100分，实际得分为该项满的分减去该项的扣分。

E.2.2扣分为达不到目测验收或检测验收的检查、检测点数占同一项目全部检查、检测点数的百分数（四舍五入取整数）。

E.3清洗管理评价

E.3.1清洗管理评价的项目为现场保护、污物处理、系统恢复、现场恢复、提交资料五项，每一个项目的评价分满分为20分，具体评分方见表E2。

表E2   清洗管理评价评分表

| 序号 | 项 目 | 15－20分 | 8－14分 | 0－7分 | 评价分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场保护 | 好或很好 | 一般或较好 | 不够好 |  |
| 2 | 污物处理 | 好或很好 | 一般或较好 | 不够好 |  |
| 3 | 系统恢复 | 好或很好 | 一般或较好 | 不够好 |  |
| 4 | 现场恢复 | 好或很好 | 一般或较好 | 不够好 |  |
| 5 | 提交资料 | 好或很好 | 一般或较好 | 不够好 |  |
| 6 | 清洗管理评价总分 |  |  |  |  |

E.3.2各项目得分可由清洗服务机构自评，用户认可，也可由清洗服务机构和用户双方认可的专业机构评定。