ICS

备案号：

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ

CJ/T ×××—2009

太阳能热水系统用耐热聚乙烯

（PE-RT）管材

Polyethylene of raised temperature resistance(PE-RT) pipe

for solar water system

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

- 前    言

本标准参考采用ISO/DIS 22391:2008《冷热水用塑料管道系统——耐热聚乙烯（PE-RT）》（英文版）。

本标准为首次制定。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江伟星新型建材股份有限公司、上海伟星新型建材有限公司、建设部科技发展促进中心。

本标准主要起草人：冯金茂、李大治、陆伟华、高立新

太阳能热水系统用耐热聚乙烯（PE-RT）管材

  - 范围

本标准规定了太阳能热水系统用耐热聚乙烯（PE-RT）管材（以下简称太阳能管）的定义、材料、分类、管系列S值的选择、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于太阳能热水管道系统。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1033  塑料密度和相对密度试验方法

GB/T 1040  塑料  拉伸性能的测定

GB/T 1633  热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定

GB/T 1843  塑料悬臂梁冲击试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3682  热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

GB/T 6111  流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

GB/T 6671-2001  热塑性塑料管材  纵向回缩率的测定

GB/T 10798  热塑性塑料管材通用壁厚表

GB/T 14152  热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法（时针旋转法）

GB/T 16422  塑料实验室光源暴露试验方法

GB/T 17391  聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法

  - 定义、符号和缩略语

本标准采用下列定义、符号和缩略语。

- 3.1 定义

3.1.1 几何定义

3.1.1.1 公称外径：规定的管材外径。

3.1.1.2 任一点外径：在管材端任一点通过横截面外径的测量值。

3.1.1.3 平均外径：管材任一横截面外圆周长的测量值除以π（≈3.142）所得的值，精确到0.1mm，小数点后第二位非零数字进位。

3.1.1.4 最小平均外径：平均外径的最小值，它等于公称外径。

3.1.1.5 最大平均外径：平均外径的最大值。

3.1.1.6 不圆度：管材同一横截面测量最大外径与最小外径的差值。

3.1.1.7 公称壁厚：管材壁厚的规定值。

3.1.1.8 任一点壁厚：管材任一点壁厚的测量值，精确到0.1mm，小数点后第二位非零数字进位。

3.1.1.9 最小壁厚：管材圆周上任一点壁厚的最小值。

3.1.1.10 最大壁厚：管材圆周上任一点壁厚的最大值。

3.1.1.11 管系列：根据GB/T 10798，用以表示管材规格的无量纲数值系列。

3.1.2 与使用条件有关的定义

3.1.2.1 设计压力：管道系统压力的最大设计值。

3.1.2.2 静液压应力：以水作为介质，管材受内静液压时的管壁内的环应力。

3.1.2.3 设计温度：系统设计的输送水的温度或温度组合。

3.1.2.4 最高设计温度：仅在短时间内出现的TD最高值。

3.1.2.5 故障温度：系统超出控制极限时出现的最高温度。

3.1.3   与材料性能有关的定义

3.1.3.1 预测的长期静液压强度的置信下限：一个与应力有相同的量纲的量。它表示在温度 T 和时间 t 预测的静液压强度的97.5%置信下限。

3.1.3.2 设计应力：对于给定的使用条件所允许的应力。

3.1.3.3 总使用系数：一个大于1的系数，考虑了未在置信下限LPL体现出的管道系统的性能和使用条件。

3.2  符号

C：总使用系数

de：任一点外径

dem：平均外径

dem, min：最小平均外径

dem, max：最大平均外径

dn ：公称外径

e：任一点的壁厚

emax：任一点最大的壁厚

emin：任一点最小的壁厚

en ： 公称壁厚

P：内部静液压压力

PD：设计压力

T：温度

TD：设计温度

Tmal：故障温度

Tmax：最高设计温度

t ：时间

σ：静液压应力

σcold： 20℃时的设计应力

σD：设计应力

σLPL：预测的长期静液压强度的置信下限

3.3  缩略语

LPL：置信下限

MDP：最大设计应力

MFR：熔体质量流动速率

Ⅱ型PE-RT: Ⅱ型耐热聚乙烯

S：管系列

- 4材料

4.1 Ⅱ型耐热聚乙烯树脂

其基本理化性能应符合表1。

表1 Ⅱ型耐热聚乙烯材料的基本性能要求

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 实 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密 度 | g/cm3 | 0.94～0.95 | GB/T 1033 |
| 2 | 熔体质量流动速率，MFR(190℃,5Kg) | g/10min | 0.4～0.8 | GB/T 3682 |
| 3 | 拉伸屈服强度 | MPa | ≥21 | GB/T 1040 |
| 4 | 拉伸模量 | MPa | ≥800 | GB/T 1040 |
| 5 | 维卡软化温度（10N，50℃/h） | ℃ | ≥130 | GB/T 1633 |
| 6 | 悬臂梁（Izod）缺口冲击（-20℃） | KJ/m2 | ≥8 | GB/T 1843 |

4.2 回用料

太阳能管在生产过程不允许使用回用料。

- 5使用条件

本标准规定的管材专指从太阳能热水系统的热水箱至用户终端输水用管路，不包含太阳能集热管与热水箱循环系统部分输水管路。管内允许输送水温在0℃～90℃，短期最高温度允许达100℃，水压不高于1.0MPa的冷热水。

- 6产品分类、管系列S值的选择

6.1 产品分类

6.1.1 太阳能管材按尺寸分为 S4、S3.2、S2.5 三个管系列。

6.1.2 太阳能管材按公称外径尺寸（mm）分类，其规格为dn16、dn20、dn25、dn32、dn40、dn50、dn63.

6.2 管系列S值的选择

a)管系列S值可按式（1）计算：

………………………………………( 1 )

式中：dn ─—公称外径，mm；

en ─— 公称壁厚，mm。

b)管材按使用条件级别及设计压力选择对应的S值，见表2。其他情况，可按表3选择对应的S值。

表2 太阳能管管系列S值的选择

| 设计压力，MPa | < 0.6 | 0.6～0.8 | 0.8～1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管系列 | S4 | S3.2 | S2.5 |

表3 太阳能管管系列S值的选择Ⅱ（C=1.25）

| 工作温度℃ | 使用年限 | S4 | S3.2 | S2.5 | 工作温度℃ | 使用年限 | S4 | S3.2 | S2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 允许工作压力MPa |  |  |  |  | 允许工作压力MPa |  |  |
| 50 | 10 | 1.382 | 1.728 | 2.212 | 80 | 10 | 0.879 | 1.099 | 1.406 |
|  | 25 | 1.364 | 1.705 | 2.182 |  | 25 | 0.863 | 1.079 | 1.381 |
|  | 50 | 11.350 | 1.687 | 2.159 |  | 50 | 0.851 | 1.064 | 1.362 |
| 60 | 10 | 1.234 | 1.542 | 1.974 | 90 | 10 | 0.722 | 0.902 | 1.155 |
|  | 25 | 1.193 | 1.491 | 1.909 |  | 25 | 0.708 | 0.885 | 1.132 |
|  | 50 | 1.180 | 1.475 | 1.887 |  | 50 | 0.697 | 0.871 | 1.115 |
| 70 | 10 | 1.042 | 1.303 | 1.668 | 95 | 10 | 0.647 | 0.808 | 1.035 |
|  | 25 | 1.026 | 1.282 | 1.641 |  | 25 | 0.633 | 0.792 | 1.013 |
|  | 50 | 1.013 | 1.266 | 1.621 |  | 50 | 0.623 | 0.779 | 0.997 |

- 7要求

7.1 颜色

颜色以一般为黑色，当使用套管时可由供需双方协商确定其他颜色。

7.2 外观

管材内外层色泽应一致。

管材的内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见的杂质，管材的端面应切割平整并与轴线垂直。

7.3 不透光性

管材不应透光。

7.4 规格及尺寸

7.4.1 管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示。

例：管系列S4、公称外径为20mm、公称壁厚2.3 mm。

表示为S4   dn20×en2.3 mm。

7.4.2 管材的公称外径dn、平均外径dem以及管系列S 对应的壁厚en,见表4。

表4  管材管系列和规格尺寸                        单位为毫米

| 公称外径 dn | 平均外径 |  | 管 系 列 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S4 | S3.2 | S2.5 |
|  | dem,min | dem,max | 公称壁厚en |  |  |
| 16 | 16.0 | 16.3 | 2.0 | 2.2 | -- |
| 20 | 20.0 | 20.3 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
| 50 | 50.0 | 50.5 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
| 63 | 63.0 | 63.6 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |

7.4.3 管材同一截面公称壁厚偏差应符合表5规定。

表5 壁厚的偏差                             单位为毫米

| 公称壁厚 en | 允许偏差 | 公称壁厚 en | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0＜en≤3.0 | + 0.4 0 | 7.0＜en≤8.0 | + 0.9 0 |
| 3.0＜en≤4.0 | + 0.5 0 | 8.0＜en≤9.0 | + 1.0 0 |
| 4.0＜en≤5.0 | + 0.6 0 | 9.0＜en≤10.0 | + 1.1 0 |
| 5.0＜en≤6.0 | + 0.7 0 | 10.0＜en≤11.0 | + 1.2 0 |
| 6.0＜en≤7.0 | + 0.8 0 | 11.0＜en≤12.0 | + 1.3 0 |

7.4.4 管材以盘管供货，也可根据客户协商以4m或规定的米数的直管供货，其长度应不小于标定值。

7.5  太阳能管材的物理力学及化学性能应符合表6的规定。

表6 管材的物理力学及化学性能

| 项 目 | 试 验 参 数 |  |  | 试样 数量 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验温度 ℃ | 试验时间 h | 静液压应力 MPa |  |  |
| 纵向回缩率 | 120±2 | en≤8 mm : 1 8 mm ＜ en≤16mm : 2 en＞ 16mm : 4 | ― | 3 | ≤2% |
| 落锤冲击试验 | -20 | ― | ― | 10 | 真实冲击率≤10% |
| 氧化诱导时间 | 200 | ― | ― | 3 | ≥20min |
| 静液压试验 | 20 | 1 | 10.8 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  | 95 | 22 | 3.9 |  |  |
|  | 95 | 165 | 3.7 |  |  |
|  | 95 | 1000 | 3.6 |  |  |
| 熔体质量流动速率，MFR（190℃/5kg） g/10min |  |  |  | 3 | 变化率≤原料的30% |
| 静液压状态下热稳定性试验 | 110 | 8760 | 2.3 | 1 | 无破裂 无渗漏 |
| 注：静液压应力（σ）用式（2）近似计算，单位为兆帕。 ………………………………………( 2 ) 式中：P─—管道所受的内静液压，MPa； dem─—管材的平均外径，mm； emin─—管材的最小壁厚，mm。 |  |  |  |  |  |

7.6  抗紫外老化试验

太阳能管用于室外安装时，应考虑管道抗紫外线性能，管道应按要求做抗紫外线线老化试验后对管道进行测试，并应满足表7要求。

表7、紫外老化处理后管材测试项目及要求

| 项 目 |  | 试 验 参 数 |  |  | 试样 数量 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验温度 ℃ | 试验时间 h | 静液压应力 MPa |  |  |
| 管材试样完成125个光老化周期后测试 | 氧化诱导时间 | 200 | ― | ― | 3 | ≥20min |
|  | 静液压试验 | 20 | 1 | 10.8 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
|  |  | 95 | 22 | 3.9 |  |  |
|  |  | 95 | 165 | 3.7 |  |  |
|  |  | 95 | 1000 | 3.6 |  |  |

7.7  系统适用性

太阳能管与符合ISO/DIS 22391中规定的管件连接后应通过内压和热循环二项组合试验。

7.7.1 内压试验应符合表8的规定。

表8  内压试验

| 项目 管系列 | 试验温度 ℃ | 试验压力 MPa | 试验时间 h | 试样数量 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 | 95 | 0.90 | 1000 | 3 | 无破裂 无渗漏 |
| S3.2 |  | 1.13 |  |  |  |
| S2.5 |  | 1.44 |  |  |  |

7.7.2 热循环试验应符合表9的规定。

表9  热循环试验

| 最高试验温度 ℃ | 最低试验温度 ℃ | 试验压力 MPa | 循环次数 | 试样数量 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 20 | 1.0 | 5 000 | 1 | 无破裂 无渗漏 |
| 注：一个循环的时间为（）min,包括（）min最高试验温度和（）min最低试验温度。 |  |  |  |  |  |

- 8试验方法

8.1  试样状态调节和试验的标准环境

应在太阳能管材下线48h后取样。按GB/T 2918规定，在温度为23℃±2℃，湿度为50%±10%的条件下进行状态调节，时间不少于24h，并在此条件下进行试验。

8.2  外观及颜色

用肉眼观察。

8.3  不透光性

取400mm长管段，将一端用不透光材料严封，在管子侧面有自然光的条件下，用手握住有光源方向的管壁，从管子开口端用肉眼观察试样的内表面，看不见手遮挡光源的影子为合格。

8.4  尺寸测量

8.4.1  长度

用精度为1mm的钢卷尺对所抽的试样逐根进行测量。

8.4.２ 平均外径

按GB/T 8806规定对所抽的试样测量距管材端口100mm～150mm处的平均外径。

8.4.３ 壁厚

按GB/T 8806规定对所抽的试样沿圆周测量壁厚的最大值和最小值，精确到0.1mm，小数点后第二位非零数进位。

8.5   纵向回缩率

按GB/T 6671-2001中方法B测试。

8.6   落锤冲击试验

8.6.1 试验条件

将管材试样完全浸没于-20±1℃的冰柜中进行状态调节，调节时间为至少1h。试样在进行状态调节后，从冰柜中取出到试验完毕不应超过15s；若超过15s，则应重新调节至少5min。

8.6.2 试验设备

落锤冲击试验机应符合GB/T 14152 的要求。部分试验参数应符合表10的规定。

表10 落锤冲击试验参数

| 管材公称外径，mm | 落锤形状/冲头直径，mm | 锤头重量，kg | 落锤高度，m |
| --- | --- | --- | --- |
| 16～32 | 落锤A/10 | 2 | 2 |
| 40～63 | 落锤B/30 | 4 | 2 |

8.6.3 试验方法

按GB/T 14152 规定进行测试。

8.7 氧化诱导期

按GB/T 17391 规定进行测试。

8.8 静液压试验

8.8.1 试验条件中的温度、时间及静液压应力按本标准表6的规定，试验用介质为水。

8.8.2 试验方法按GB/T 6111的规定（a型封头）。

8.9 熔体质量流动速率

从管材上切取2mm3～5mm3大小的颗粒作为试样，按本标准表6和GB/T 3682的规定进行试验。

熔体流动速率仪应用标样进行校正。试验时，先用氮气吹扫料筒5s～10s（氮气压力为0.05 MPa），然后在10s内迅速将试样加入料筒进行试验。

8.10 静液压状态下的热稳定性试验

8.10.1　试验设备

循环控温烘箱。

8.10.2　试验条件

+4

-2

按表6的规定，循环控温烘箱温度允许偏差为（110  ）℃。试验介质：内部为水，外部为空气。

8.10.3  试验方法

试样经状态调节后，安装在循环控温烘箱内，按GB/T 6111 的规定进行试验（a型封头）。

8.11   抗紫外老化试验

8.11.1 试样的老化处理

准备5段的管材试样用于老化试验，试样的长度为350mm±5mm。按照GB/T 16422的规定进行老化处理：试样在辐照期内连续辐射4h，试样表面温度控制在65℃±3℃，相对湿度控制在50%±5%，然后在无辐射冷凝下暴露4h。管材试样经过125个辐照及无辐射冷凝周期（1000h）后取出，用于下步试验。

8.11.2老化试样的氧化诱导时间

将经老化处理后的试样，按GB/T 17391 规定测试氧化诱导时间，应满足表7要求。

8.11.3 老化试样的静液压试验

将经老化处理后的试样进行静液压试验。试验条件中的温度、静液压向环应力、时间按表7的规定，管内外的介质均为水。试验方法按GB/T 6111进行，采用a型封头。

8.12    卫生性能

卫生性能的测定根据GB/T 17219及国家相关规范规定的方法进行。

8.13    系统适用性试验

8.13.1  内压试验

内压试验试样由管材和管件组合而成，其中至少应包括两种以上管件，试验方法按GB/T 6111 的规定（a型封头）。试验介质：管内外均为水。

8.13.2 热循环试验

按 GB/T 18742.2附录A进行试验。试验介质：管内为水，管外为空气。

- 9检验规则

9.1  产品应经过生产厂质量检测部门检验合格并附有合格标志方可出厂。

9.2  组批

用同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不超过50t。若生产7a仍不足50t，则以7a产量为一批。一次交付可由一批或多批组成，交付时应注明批号，同一交付批号产品为一个交付检验批。

9.3  定型检验

9.3.1 分组

按表11规定对管材进行尺寸分组。

表11 管材的尺寸组及公称外径范围

| 尺寸组 | 公称外径范围（mm） |
| --- | --- |
| 1 | 16≤ dn ≤32 |
| 2 | 40≤dn ≤63 |

9.3.2  定型检验

定型检验的项目为本标准第7章规定的全部技术要求。同一设备制造厂的同类型设备首次投产或原材料发生变动时，按本标准表11规定选取每一尺寸组任一规格的管材进行定型检验。

9.4  出厂检验

9.4.1  出厂检验项目为外观、尺寸、本标准7.5中的纵向回缩率、落锤冲击试验及静液压试验中20℃/1h和95℃/22h（或95℃/165h）试验。

9.4.2  外观、尺寸按GB/T 2828采用正常检验一次抽样方案，取一般检查水平Ⅰ，合格质量水平为本标准6.5，抽样方案见表12。

表12  抽样方案                                      根

| 批量范围 N | 样本大小 n | 合格判定数 AC | 不合格判定数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤25 | 2 | 0 | 1 |
| 26～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 8 | 1 | 2 |
| 91～150 | 8 | 1 | 2 |
| 151～280 | 13 | 2 | 3 |
| 281～500 | 20 | 3 | 4 |
| 501～1 200 | 32 | 5 | 6 |
| 1 201～3 200 | 50 | 7 | 8 |
| 3 201～10 000 | 80 | 10 | 11 |

9.4.3 在外观和尺寸抽样的合格品中，随机抽取足够的样品，进行纵向回缩率试验和落锤冲击试验、20℃/1ｈ静液压试验。

9.4.4  选择95℃/22ｈ静液压试验时，每24ｈ做一次；选择95℃/165ｈ静液压试验时，每168ｈ一次。

9.5  型式检验

9.5.1 型式检验的项目为除本标准7.5中的静液压状态下热稳定试验和7.7.2以外的全部技术要求。 9.5.2 按本标准技术要求并按本标准10.4.2规定对外观、尺寸进行检验，在检验合格的样品中随机抽取足够的样品，进行不透光性、纵向回缩率、落锤冲击试验、氧化诱导时间、静液压试验、熔体质量流动速率、抗紫外老化试验和系统适用性试验中的内压试验。

9.5.3若有下列情况之一时，也应进行型式检验：

a)  一般情况下，每隔2年进行一次型式检验;

b) 正常生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品因任何原因停产六个月以上恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

9.6 判定规则

外观和尺寸按表12进行判定。卫生指标有一项不合格判为不合格批。其它指标有一项达不到规定指标时，可随机抽取双倍样品进行该项目复验，如仍不合格，则判该批为不合格批。

- 10标志、包装、运输、贮存

10.1  标志

10.1.1 每根太阳能管应有以下永久性标志，间距不超过1ｍ。标记至少应包括：

- 生产厂名；

- 产品名称：应标明（太阳能）管材；

- 商标；

- 规格及尺寸（应标明管系列S、公称外径dn和公称壁厚en）；

- 本标准号；

- 生产日期。

10.1.2 太阳能管包装至少应有下列标记：

- 商标；

- 产品名称：应标明（太阳能）管材；

- 生产厂名、厂址。

10.1.3 为防止使用过程出现混乱，不应标志PN值。

10.2 包装

太阳能管应按相同规格装入包装袋捆扎、封口。

10.3 运输

太阳能管在装卸和运输时，不得抛掷、曝晒、玷污和损伤。

10.4 贮存

太阳能管应堆放于室内库房，远离热源，不得露天存放。堆放高度不得超过1.5m。