| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发 布 |
| --- | --- |
| 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 |  |

ICS 91.140.99

P45

中华人民共和国国家标准

GB

GB ××××—××××

民用建筑燃气安全技术条件

General safety technique conditions for gas in civil Building

（征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

目    次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 城镇燃气	1

3.1 燃气互换性	1

3.2 燃气压力	2

4  燃气管道	2

4.1管材及厚度	2

4.2 连接方式	2

4.3 管道防腐	2

4.4  管道性能	2

5 燃烧器具	2

5.1 通用要求	2

5.2 双眼灶	3

5.3 热水器及采暖热水炉	3

6 建筑配套设备	3

6.1 排烟设施	3

6.2 燃气和烟气监控设施	3

6.3 水、电设施	4

附 录 A(资料性附录)城镇燃气的基准气和界限气	5

附 录 B(资料性附录)燃具热负荷与节能效果对比	6

参考文献	7

前    言

本标准的3.1.1、3.2.1、4.1、4.3、4.4、5.1、5.2.1、5.3.1为强制性条文。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准起草单位：中国市政工程华北设计研究总院、太原煤气公司、广东万家乐燃气具有限公司、广东万和集团有限公司、艾欧史密斯（中国）热水器有限公司、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、樱花卫橱（中国）股份有限公司……

本标准主要起草人：高勇、 李娟、胡定刚、钟家凇、鞠平、郑涛、黄国金……

民用建筑燃气安全技术条件

1 范围

本标准规定了民用建筑(居住建筑和公共建筑)中城镇燃气、燃气管道、燃烧器具、建筑配套设备的通用技术要求。

本标准适用于民用建筑内城镇燃气及其设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 13611         城镇燃气分类和基本特性

CJJ 94              城镇燃气室内工程施工与质量验收规范

CJ 131              家用燃气燃烧器具结构通则

CJ 164              节水型生活用水器具

3  城镇燃气

3.1  燃气互换性

3.1.1  确定原则

a）燃烧特性

燃气互换性应按保证低压引射型大气式燃气燃烧器具(简称燃具)正常燃烧允许的燃气波动范围确定，燃具允许的燃气波动范围应按检测用界限气的范围确定。

b)其他特性

具有下列特性的燃气不得互换:

1)易进入爆炸状态的;

2)对用具有腐蚀作用的;

3)点火温度高,不能采用电点火的。

3.1.2 互换性指数

a) 华白数W

燃烧华白数W波动范围应控制在（±5～10）%，采用代用气时可为－20%。

注：W值按GB/T13611的规定计算。

b) 燃烧势CP

燃烧势CP值的波动范围应符合下列规定:

1) 人工煤气：（0.6～1.1）CPn；

2) 天然气：  （1.0～2.0）CPn；

3) 液化石油气： （C3～C4）的范围。

注：CP值按GB/T13611的规定计算。

C) 黄焰指数IY

黄焰指数IY值的波动范围应符合下列规定:

1) 人工煤气： IY≤0.14，无黄焰，采用韦弗法计算；

2) 天然气：  IY=0.8时， 无黄焰;IY=0.6时无析碳;采用A.G..A法计算；

3) 液化石油气： C4时无黄焰。

3.1.3 基准气和界限气

城镇燃气基准气、界限气类别和特性可参照附录A的规定采用。

3.2  燃气压力

3.2.1  压力波动范围

燃具前的压力在0.75～1.5范围内时燃烧应稳定。

3.2.2 额定供气压力Pn的调整

a) 当代用燃气的华白数W值的波动范围为-20%时，燃具前的额定供气压力Pn应按修正值调整提高。

b) 当海拔高度大于600m时，燃具前的额定供气压力Pn应按修正值调整提高。

4  燃气管道

4.1管材及厚度

4.1.1 焊接钢管和管件的壁厚不应小于2.0mm，采用螺纹连接的镀锌钢管和管件的壁厚不应小于3.5mm。

4.1.2  铜管的壁厚不应小于0.8mm。

4.1.3  薄壁不锈钢管的壁厚不应小于0.6mm。

4.1.4  不锈钢波纹管的壁厚不应小于0.2mm。

4.1.5  铝塑复合管的壁厚应符合有关标准的规定。

4.2  连接方式

4.2.1 管材和管件的连接方式应符合有关标准的规定。

4.2.2  暗封和暗埋的燃气管道不宜有接头，且不应有机械接头。

4.3   管道防腐

4.3.1钢质管材和管件必须进行表面防腐处理，潮湿部位或暗埋时除镀锌层外，还应增加喷涂防腐层。

4.3.2铜、不锈钢等管材和管件的防腐应符合有关标准的规定。

4.4  管道性能

4.4.1  气密性

引入管阀门至燃具前阀门之间的管道应按CJJ 94规定检验气密性。

4.4.2 燃具前压力

燃具在运行工况下，在大小负荷调节时，其压力应在（0.75～1.5）Pn范围内。

    - 耐用性(使用年限)

- 与燃具连接的软管其使用年限应与燃具相同。

- 明设的燃气管道，其使用年限不应小于30年。

- 暗埋和暗封的燃气管道，其使用年限应与建筑物相同。

5 燃烧器具

- 5.1 通用要求

5.1.1热负荷调节比

烹调、洗浴和采暖用具的热负荷调节比不应小于1：5。

5.1.2 燃气适应性

在不同工况下， 采用下列试验气-试验压力 检验时，燃具应有良好的燃烧性能：

- 热工：0-2气(基准气--Pn额定压力)；

- 不完全燃烧：1-1气(不完全燃烧界限气-1.5Pn) ；

- 回火： 2-3气(回火界限气——0.5Pn)；

- 脱火： 3-1气(脱火界限气——1.5Pn) ；

- 黄焰： 4-1气(黄焰界限气——1.5Pn) ；

- 5-1气(析碳界限气——1.5Pn) 。

注1： 1#--5#气均可作为0#气的代用气#(置换气，s气 )。

注2： 0#--3#气可采用GB/T13611规定的试验气。

注3： 4#气可采用C3H8：AIR=50：50的试验气，IY=0.8。

注：4  5#气可采用 C3H8：AIR=60：40的试验气，IY=0.6。

5.1.3 材料及结构

- 燃具材料及厚度除应符合有关标准规定外，尚应符合CJ131的规定。

- 燃具整体结构的强度检验除应符合有关标准规定外，尚应符合CJ131的规定。

- 5.2 家用燃气灶

5.2.1  双眼灶的热负荷应与常用锅匹配。

5.2.2  节能型双眼灶的单眼热负荷宜取(3.0～3.5)kW，总热负荷宜取6.0 kW。

5.2.3  锅底热强度宜取(4～7)W/cm2·h， 双眼灶的热效率及节能等级见表B.1。

- 5.3 热水器及采暖热水炉

5.3.1节能型快速式热水器出水率

节能型快速式热水器出水率应于节水型器具匹配。

5.3.2节水指标和节水等级

快速式热水器节水指标和节水、节能等级见表B.2。

5.3.3容积式热水器贮热量

容积式热水器贮热量应满足一次淋浴需要，其贮热时间不应小于30min，贮水容积不应小于40L。

5.3.4多卫生间的热水流量

普通住宅设置多个卫生间时，其热水流量只按一个卫生间计算。

6 建筑配套设备

- 6.1 排烟设施

6.1.1换气扇和吸油烟机

- 风压(静压)不应小于80Pa；

b) 风量应根据敞开式(直排式) 燃具热负荷确定；采用换气扇时，风量不应小于40m3/1kW；采用吸油烟机时，风量不应小于(20～30)m3/1kW。

6.1.2共用烟道

a) 烟道的结构应为主、支并列式；支烟道的高度应为高层，并应大于2.0m，其净截面积不应小于0.015m2；主烟道的净截面积应在满足烟道抽力的前提下通过计算确定。

b) 支烟道出口与主烟道交汇处宜设烟气导向装置；同层有2台燃具时，应分别设置支烟道和烟气导向装置，其出口高差应大于0.25m。

c) 支烟道进口与主烟道交汇处，在燃具停用时的静压值应小于零。

- 6.2   燃气和烟气监控设施

6.2.1  燃气浓度检测报警器

a) 无毒燃气(天然气和液化石油气等)应按操作下限的20%设定报警浓度。

b) 有毒燃气(人工煤气等)和烟气应按空气中一氧化碳浓度为0.01%设定报警浓度。

6.2.2  燃气自动切断阀

a) 自动切断阀应为低压(≤24V) 、脉冲关闭和现场人工开启型。

b) 报警器、切断阀和排气扇应联锁。

- 6.3  水、电设施

6.3.1   燃具给水应符合使用要求，给水压力应为(0.5～0.35)MPa。

6.3.2  生活热水管表面应采用保温材料保温，保温材料厚度不应小于20mm，其导热系数不应大于0.045W/(cm·K)。

6.3.3  燃具供电应符合使用要求，应使用220V±(10%)-/50HZ单相交流电源。

附 录 A

(资料性附录)

城镇燃气的基准气和界限气

A.1  主要城镇燃气的基准气和界限气

主要城镇燃气的基准气和界限气见表A.1。

表A.1  主要城镇燃气的基准气和界限气

| 序号 | 基准气(主气源) |  | 界限气 (辅助气源) |  | 控制指数和性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代号 | 名 称 | 代 号 | 名 称 |  |
| 1 | 7R--0 | 焦炉气 | 7R—1 | 丙烷+水煤气(热值偏高) | 1.1Wn，无不完全燃烧 |
|  |  |  | 7R—2 | 丙烷+水煤气(热值偏低) | 1.1CPn，无回火 |
|  |  |  | 7R—3 | 天然气+空气 | 0.6 CPn，无脱火 |
|  |  |  | 7R--4 | 液化石油气+空气 | Iy=0.14，无黄焰 |
| 2 | 12T-0 | 干井天然气 | 12T—1 | 油田伴生气 | 1.1Wn，无不完全燃烧 |
|  |  |  | 12T—2 | 热裂油制气 | 2CPn， 无回火 |
|  |  |  | 12T—3 | 低热值天然气 | 0.9Wn， 无脱火 |
|  |  |  | 12T—4 | 液化石油气+空气 | Iy=0.8，无黄焰 |
|  |  |  | 12T--5 | 液化石油气+空气 | Iy=0.6，无析碳 |
| 3 | 20Y-0 | 液化石油气 | 20Y—1 | 商品丁烷 | 无不完全燃烧和黄焰 |
|  |  |  | 20Y—2 | 商品丙烷 | 无回火 |
|  |  |  | 20Y--3 | 商品丙烷 | 无脱火 |

A.2 其他城镇燃气

其他城镇燃气的界限气可参照表A.1的规定确定。

附 录 B

(资料性附录)

燃具热负荷与节能效果对比

B.1   燃具热负荷与节能效果对比，见表B.1。

B.2   燃气快速热水器热负荷与节水、节能效果对比，见表B.2。

表B.1 家用燃气灶使用22cm～32cm平底锅时的热效率及节能等级

| 序号 | 热负荷 (kW) | 常用锅热效率(%) |  |  |  |  |  | 热效率范围 (%) | 节能 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d=22 F=380 | d=24 F=452 | d=26 F=531 | d=28 F=615 | d=30 F=707 | d=32 F=804 |  |  |
| 1 | 2.91 | q=7.7 | q=6.4 | q=5.5 | q=4.7 | q=4.1 | q=3.6 | 49.7-59.6 | A |
|  |  | 49.7 | 52.8 | 55.0 | 56.5 | 58.4 | 59.6 |  |  |
| 2 | 3.36 | q=8.8 | q=7.4 | q=6.3 | q=5.5 | q=4.8 | q=4.2 | 47.1-58.1 | B |
|  |  | 47.1 | 50.4 | 53.1 | 55.0 | 56.7 | 58.1 |  |  |
| 3 | 3.86 | q=10.2 | q=8.5 | q=7.3 | q=6.3 | q=5.5 | q=4.8 | 43.7-56.7 | C |
|  |  | 43.7 | 47.8 | 50.7 | 53.1 | 55.0 | 56.7 |  |  |
| 4 | 4.40 | q=11.6 | q=9.7 | q=8.3 | q=7.2 | q=6.2 | q=5.5 | 40.4-55.0 | D |
|  |  | 40.4 | 44.9 | 48.3 | 50.9 | 53.3 | 55.0 |  |  |
| 5 | 4.95 | q=13.0 | q=11.0 | q=9.3 | q=8.0 | q=7.0 | q=6.2 | 37.0-53.3 | E |
|  |  | 37.0 | 41.8 | 45.9 | 49.0 | 51.4 | 53.3 |  |  |
| 6 | 5.56 | q=14.6 | q=12.3 | q=10.5 | q=9.0 | q=7.9 | q=6.9 | 33.2-51.6 | F |
|  |  | 33.2 | 38.7 | 43.0 | 46.6 | 49.2 | 51.6 |  |  |
| 注1：锅低热强度q变化值为1W/cm2.h时，热效率变化值为2.4%。 注2：不同锅的热效率按标准规定的测试用锅热效率为55%时折算确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2  燃气快速热水器热负荷与节水和节能效果对比

| 序号 | 热负荷 (kW) | 不同冷水温度下的出水率(L/min) |  |  | 节水指标 | 节水节能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qn，△t=35℃ | Qn，△t=25℃ | 0.4Qn,△t=10℃ |  |  |
| 1 | 16 | 5.7 | 8 | 8 | 四季均小于9l/wmin | A |
| 2 | 20 | 7.1 | 10 | 10 | 冬季小于9l/wmin | B |
| 3 | 24 | 8.6 | 12 | 12 | 冬季小于9l/wmin | C |
| 注1： 我国冷水最低温度为4℃，该处取5℃； 注2： 淋浴时热水温度取40℃； 注3： 四季淋浴时的冷热水温差： Δt =35℃ (冬)， Δt=25℃(春、秋)， Δt =10℃(夏)； 注4： Qn为额定热负荷； 注5： CJ 164—2002《节水型生活用水器具》规定：节水型淋浴器和节水型水咀的最大流量均不应大于0.15L/S(9Ｌ/min)。 |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  GB 50015-2003建筑给水排水设计规范

[2]  G B 50096-1999(2003版) 住宅设计规范

[3]  GB 50368-2005住宅建筑规范

[4]  GB50378-2006  绿色建筑评价标准

[5]  CECS 215-2006燃气采暖热水炉应用技术规程

[6]  BS 5440-1-2000烟道的安装及维修规范