UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                          JGJ××－200＃

交通建筑电气设计规范

Code for electrical design of transportation buildings

征求意见稿

2008-10

200×－××－××发布                        200×－××－××实施

中华人民共和国建设部  发布

目次

1	总  则	5

2	术语、代号	6

3	供配电系统	9

3.1	一般规定	9

3.2	负荷分级及供电要求	9

3.3	供配电系统和电能质量	10

3.4	负荷计算	11

4	配变电所、配变电装置及电能管理	12

4.1	一般规定	12

4.2	配变电所	12

4.3	配变电装置及主结线	12

4.4	电能管理	12

5	自备应急电源装置	15

5.1	一般规定	15

5.2	自备应急柴油发电机组	15

5.3	应急电源装置（EPS）	15

5.4	不间断电源装置（UPS）	16

6	低压配电及线路布线	17

6.1	一般规定	17

6.2	低压配电系统	17

6.3	低压电器的选择	17

6.4	配电线路选择及布线	18

7	常用设备电气装置	20

7.1	一般规定	20

7.2	机场用400Hz电源系统	20

7.3	行李分拣处理系统	22

7.4	电梯、自动扶梯和自动人行道	22

7.5	自动门	23

8	电气照明	24

8.1	一般规定	24

8.2	照明质量及标准值	24

8.3	大空间、公共场所照明及标识、引导照明	26

8.4	照明配电及控制	28

8.5	火灾应急照明	30

9	建筑防雷与接地	31

9.1	一般规定	31

9.2	防雷	31

9.3	雷击电磁脉冲防护	32

9.4	接地及等电位联接	32

9.5	电子信息设备的防雷与接地	33

10	智能化集成系统	35

10.1	一般规定	35

10.2	系统设计	35

10.3	系统功能要求	36

11	信息设施系统	37

11.1	一般规定	37

11.2	通信网络系统	37

11.3	计算机网络系统	40

11.4	综合布线系统	41

11.5	广播系统	42

11.6	时钟系统	43

11.7	移动覆盖系统	45

11.8	有线及卫星电视系统	45

12	信息化应用系统	46

12.1	一般规定	46

12.2	公共信息查询系统	46

12.3	动态信息显示系统	46

12.4	交通信息引导系统	48

12.5	离港系统	48

12.6	售检票系统	48

12.7	泊位引导系统	49

12.8	物业运营管理系统	49

12.9	信息网络安全管理系统	49

13	建筑设备监控系统	50

13.1	一般规定	50

13.2	系统设计	50

13.3	系统监控功能要求	50

14	公共安全系统	53

14.1	一般规定	53

14.2	视频安防监控系统	53

14.3	出入口控制系统	55

14.4	车库管理系统	56

14.5	入侵报警系统	56

14.6	安全检查系统	57

14.7	火灾自动报警系统	57

14.8	电气火灾监控系统	60

15	弱电机房	62

15.1	一般规定	62

15.2	机房设计	62

15.3	设备布置	63

15.4	管线敷设	64

15.5	环境要求	64

16	电磁兼容（EMC）	67

16.1	一般规定	67

16.2	电源干扰及谐波防治	67

16.3	电子信息系统的电磁兼容设计	68

16.4	电磁兼容接地和等电位连接	70

17	电气节能	73

17.1	一般规定	73

17.2	供配电系统节能	73

17.3	电气照明的节能	73

17.4	建筑设备的电气节能	74

17.5	计量与管理	74

# 总  则

- 为统一交通建筑电气设计标准，全面贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全可靠、经济合理、技术先进、节约能源、维护管理方便，制订本规范。

- 本规范适用于新建、改建和扩建的交通建筑电气设计，不适用于飞机库、油库、汽车加油站等的电气设计。

- 交通建筑电气设计应体现以人为本，对电磁污染采取综合治理，达到环境保护相关标准的要求。

- 交通建筑电气设计的装备水平，应与工程的功能要求和使用性质相适应。

- 交通建筑电气设计应采用安全、节能、成熟、可靠和符合系统要求的先进技术，提高社会经济效益。

- 交通建筑电气设计选用的设备和材料应具有国家授权机构认证并符合国家技术标准的产品。严禁使用已被国家淘汰的产品。

- 交通建筑电气设计中凡本规范未提及的内容应按《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定执行。

- 交通建筑电气设计除应执行本规范规定外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

# 术语、代号

### 公共交通建筑 （简称：交通建筑）public transportation building

为公众提供一种或几种交通客货运形式的建筑的总称，主要包括交通枢纽、机场、港口、铁路、磁浮、轨道交通以及汽车客运站等交通建筑。

### 民用机场航站楼 civil airport station

安全、迅速、有秩序地组织旅客登机、离港，便利旅客办理一切旅行手续，为旅客提供舒适的候机条件，并可集客运、货运、商业、旅业、饮食业、办公、停车等多功能为一体的现代化综合性的民航服务场所。

### 区域枢纽站 region junction station

集一种或几种交通形式于一体、具有辐射区域交通功能的综合性的公共交通建筑。

### 铁路旅客车站 railroad passenger station

为旅客办理客运业务，设有旅客候车和安全乘降设施，并由站前广场、站房、站场客运建筑三者组成整体的车站。

### 港口客运站 harbor passenger depot

以水运客运为主、兼顾货运，并由站前广场、站房、客运码头及其他附属设施组成整体的客运站。

### 汽车客运站 automobile passenger depot

为乘客办理汽车客运业务，设有乘客候车和安全乘降设施，并由站前广场、站房、站场客运建筑三者组成整体的汽车站

### 地铁  metro 或 underground railway 或 subway

在城市中修建的快速、大运量以电能为动力的轨道交通工具之一。线路通常设在地下隧道内，也有的在城市中心以外地区从地下转到地面或高架桥上。

### 城市轨道交通  urban mass transit

以电能为动力，采用专用导向系统运行的城市公共客运交通工具，包括地铁、轻轨、单轨、市域快速轨道交通、自动导向轨道交通、磁浮系统等的总称。

### 自动人行道 moving pavement

连续水平运送乘客的一种设备，又称自动步道。有的自动人行道具有缓坡，其倾斜角在0～12°之间。

### 自动售检票设备 automatic fare collection

无售、检票人员而由乘客自助购买硬币式、磁卡或非接触式IC卡等单程或充值车票，并用其通过检票机进出轨道交通车站的一种设备。

### 站前广场 plaz before the station

供旅客进出车站集散用的广场。

### 站房 station

指车站内候车、售票、行包、业务和驻站办公等主要建筑用房的总称。

### 雷击电磁脉冲    lightning  electromagnetic  impulse

作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。

### 无卤低烟阻燃电线电缆 halogen free low smoke flame retardant wires and cables

材料不含卤素，燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。

### 无卤低烟阻燃耐火电线电缆 halogen free low smoke fire resistant wires and cables

材料不含卤素，燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延、在火焰燃烧的规定时间内可保持线路完整性的电线电缆。

### 雷电防护区    lightning  protection  zone

需要规定和控制雷电电磁环境的区域。

### 盲区    blind  zone

在警戒范围内，安全防范手段未能覆盖的区域。

### 传输频率特性    transmission  frequency  characteristic

厅堂内各测点处稳态声压级的平均值，相对 于扩声系统传声器处声压级或扩声设备输入端电压的幅频响应。

### 声场不均匀度    sound  field  nonuniformity

扩声时，厅内各测量点处得到的稳态声压级的极大值和极小值的差值，以dB表示。

### 照明管理系统  Lighting  Management  System

指应用分布式控制系统，对建筑物内部及外部环境照明进行自动或现场手动等多种方式的监测、控制，以实现集中管理、节能运行、优化照明环境的系统。

### 电能管理系统 Electric  Management  System

电能管理系统是一种智能化、网络化、单元化、组态化的系统。它以微机继电保护装置、智能电力仪表、其它智能电力监控装置、计算机及通信网络、监控系统软件为基础，提供变配电系统详尽的数据采集、运行监视、事故预警、事故记录和分析、电能质量监视和控制、自动控制、负荷管理等功能, 实现对整个建筑物的安全供电、能耗、运行的综合管理。

### 电气火灾监控系统    Alarm and control system for electric fire prevention

当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号并能指示报警部位的系统，它由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成。

### 分布式计算机系统    distributed  computer  system

由多个分散的计算机经互联网络构成的统一计算机系统。分布式计算机系统是多种计算机系统的一种新型式。它强调资源、任务、功能和控制的全面分布。

### 现场总线    fieldbus

安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信数据总线称为现场总线。

### 电磁环境    electromagnetic  environment

存在于给定场所的所有电磁现象的总和。

### 电磁干扰    electromagnetic  interference

电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。

### （电磁）辐射    （electromagnetic）radiation

能量以电磁波形式由源发射到空间的现象和能量以电磁波形式在空间传播。

### 电子信息系统    electronic  information  system

由计算机、有/无线通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设备、设施（含网络）等的电子设备构成的，按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

### 能耗监测管理   Energy consumption monitor management

能耗监测管理是指通过对大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置，采用远程传输等手段及时采集能耗数据，实现对建筑能耗的在线监测和动态分析管理。

### 代号

SAS	    	      安全防范系统            Security Automation System

FAS	    	      火灾自动报警系统        Fire  Alarm

BAS	    	      建筑设备监控系统        Building  Automation  System

EMS              电能管理系统            Electric  Management  System

BMS	    	  建筑设备管理系统        Building  Management  System

DDN	    	  数字数据网              Digital Date Network

I/O	    	      输入/输出                Input/Output

BHS            行李分拣处理系统          Baggage Handling System

BECS           行李设备控制系统          Baggage Equipment Control System

BIMS           行李信息管理系统          Baggage Information Management System

BMCS          行李监控系统               Baggage Monitoring Control  System

SIC             安全检查系统              Security Inspection System

OPC            用于过程控制的工业标准    OLE for Process Control

ODBC          开放式数据库互接          Open DateBase Connectivity

SNMP          简单网络管理协议          Simple Network Management Protocol

WIFI           无线保真                  Wireless Fidelity

PIS            乘客资讯系统或乘客信息系统 Passenger Information System

TTS            文本转换语音技术          Text to Speech

NTP            网络传输协议              Network Transport Protocol

IRIG-B         靶场仪器组B型格式        Inter-Range Instrumentation Group-B

DCLS          直接通讯连接系统           Direct Communication Link System

1PPS           1秒脉冲                   1 Pulse Per Second

PRC           伪距校正                   Pseudo Range Correction

ACTS         先进通讯技术卫星          Advanced Communication Technology Satellite

TTL           双晶体管逻辑电路           Transistor-Transistor Logic

# 供配电系统

## 一般规定

### 本章适用于交通建筑中10(6)kV及以下供配电系统的设计。

### 供配电系统的设计应按交通建筑的负荷性质、用电容量、工艺流程特点以及当地供电条件，合理确定设计方案。

### 供配电系统的设计应依据安全可靠、技术先进和经济合理的原则，并应根据所处工程的特点、系统规模和发展规划，适当考虑远期发展。

### 供配电系统设计，除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052及《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第3章节的规定。

## 负荷分级及供电要求

### 交通建筑中用电负荷等级应根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度，分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。各级负荷的分级应符合下列规定：

#### 交通建筑的下列场所用电负荷，应为一级负荷：

##### 民用机场内的航空管制、导航、通信、气象、助航灯光系统设施和台站用电，边防、海关的安全检查设备用电，航班信息、显示及时钟系统用电以及航站楼、外航驻机场办事处、机场宾馆的通信、综合监控系统、行李系统及航班信息系统、站坪照明、站坪机务、场内雨水泵站等用电；

##### 特大型和大型铁路旅客车站、国境站和区域枢纽站的旅客站房、站台、天桥、地道用电；交通建筑附属的500 辆以上特大型地下汽车库等主要用电

##### 城市轨道交通车站、磁浮车站的UPS装置电源、通信及信号系统、自动售检票系统、综合监控系统、屏蔽门、防淹门及地铁车站中的排水泵用电等；

##### 一级港口客运站的通信、导航设施用电等；

##### 民用机场内的航空管制、导航、通信、气象、助航灯光系统设施和台站用电，边防、海关的安全检查设备用电，航班信息、显示及时钟系统用电以及航站楼、外航驻机场办事处、特大型铁路旅客车站、枢纽站中不允许中断供电的重要场所用电负荷，应为特别重要负荷。

#### 交通建筑的下列场所用电负荷，应为二级负荷：

##### 民用机场及机场宾馆内除一级负荷以外的其他主要用电；

##### 港口客运站的港口重要作业区、一级客运站主要用电负荷；

##### 一、二级汽车客运站主要用电负荷；

##### 中型铁路旅客车站的旅客站房、站台、天桥、地道用电；

##### 城市轨道交通车站、磁浮车站的非消防用电梯及自动扶梯、设备管理用房照明。

#### 不属于一级和二级的用电负荷应为三级负荷。

### 交通建筑中消防用电的负荷等级，应符合下列规定：

#### 交通建筑中的消防用电负荷应为：消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯、消防排水泵、电动防火卷帘、电动排烟门窗、城市轨道交通车站中的消防疏散用自动扶梯等。

#### 民用机场航站楼、特大型和大型铁路旅客车站、国境站、区域枢纽站、一级港口客运站、一级汽车客运站、磁浮车站、城市轨道交通站、交通建筑附属的300 辆以上大型汽车库等交通建筑中符合本条1款所列的消防用电应为一级负荷。其它的铁路客运站、汽车客运站、港口客运站及其他交通建筑等的消防负荷应为二级负荷。

### 当交通建筑中有一级负荷中特别重要负荷时，直接为其运行服务的空调用电应不低于一级负荷；当交通建筑中有大量一级负荷时，直接为其运行服务的空调用电应不低于二级负荷。

### 重要电子信息机房和防灾中心、应急指挥中心的交流电源，其负荷级别应与该建筑工程中最高等级的用电负荷相同。

### 交通建筑群区的场内雨水泵站、供水站、采暖锅炉房、换热站、能源中心、通信（信息）楼等的用电负荷，应根据工程规模、重要性等因素合理确定负荷等级，且不应低于二级。

### 有特殊要求的用电负荷，应根据实际情况与有关部门协商确定。

### 应急电源应满足重要用电设备对电源切换时间的要求，按其不同的电源切换时间进行分级。应急电源的分级按表3.2.7。

表 3.2.7.应急电源的分级

| 应急电源级数 | 应急电源对电源切换时间的要求 |
| --- | --- |
| 0级（不间断） | 不间断自动连续供电 |
| 0.15级（极短时间隔） | 0.15s之内自动恢复有效供电 |
| 0.5级（短时间隔） | 0.5s之内自动恢复有效供电 |
| 15级（中等间隔） | 15s之内自动恢复有效供电 |

## 供配电系统和电能质量

### 交通建筑中带有一级负荷的供配电系统应由二个或以上电源供电，且电源的电压等级宜同级。每个进线电源的容量应满足系统全部一、二级负荷供电的要求。

### 交通建筑中带有不超过二级负荷的供配电系统宜由二个电源供电，电源的电压等级可不同级。每个进线电源的容量应满足系统全部二级负荷供电的要求。

### 对大型交通建筑，应根据空调用冷水机组的容量以及地区供电条件，合理确定机组的额定电压和用电单位的供电电压，并应考虑大容量电动机启动时对变压器的影响。由低压电源供电的单台冷水机组的电容量不宜超过550kW。

### 10（6）kV配电变压器不宜采用有载调压变压器，有载调压变压器宜设在10（6）kV以上电压级别的配电变压器中。但在当地10（6）kV电源电压偏差不能满足要求，且用电单位有对电压质量要求严格的设备，单独设置调压装置技术经济不合理时，也可采用10（6）kV有载调压变压器。

### 供配电设计应合理选择变压器容量、线缆及敷设方式等措施，减少线路感抗，提高用户的自然功率因数。当采用提高自然功率因数措施后仍达不到要求时，应进行无功补偿。

### 10（6）kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿，且功率因数不应低于0.9。高压侧的功率因数指标应符合当地供电部门的规定。

### 交通建筑中宜采取措施抑制供配电系统的谐波，对民用机场航站楼、大型多功能枢纽站、特级铁路旅客站、多线换乘的城市轨道交通车站应采取措施将供配电系统的谐波限制在规定范围内，并应符合本规范第16章的要求。

## 负荷计算

### 交通建筑设计中对于电气负荷计算在方案阶段可采用单位负荷密度法，在初步设计和施工图阶段宜采用需要系数法。

### 对于大型、重要的公共交通建筑（如：二级以上民用机场航站楼、特大型和大型铁路旅客车站、区域枢纽站、城市轨道交通地铁车站、磁浮车站等），变压器的负荷率宜控制在60%~75%之间；互为备用的两台变压器，当一台因故障退出运行时，另一台应能在采取强制风冷却措施后承担全部一、二级及主要三级负荷。

### 大型公共交通建筑中设置为其提供配套服务的商务用房时，应预留后期招商租户用电。

### 当采用需要系数法进行负荷计算时，机场建筑中飞机机舱专用空调用电及机用400Hz电源系统的需要系数Kx可按以下原则选取：

#### 飞机机舱专用空调用电：5台及以下，Kx取0.25～0.35；

每组6～10台，Kx取0.15～0.25；

每组10台以上，Kx取0.1～0.15。

#### 机用400Hz电源系统： 5台及以下，Kx取0.4～0.5；

每组6～10台，Kx取0.3～0.4；

每组10台以上，Kx取0.2～0.3。

# 配变电所、配变电装置及电能管理

## 一般规定

### 本章适用于交通建筑内部或服务于交通建筑，交流电压为10（6）kV及以下的配变电所、配变电装置及电能管理设计。

### 配变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件和节约电能、绿色环保等因素综合考虑，合理确定设计方案，并适当考虑发展的可能性。

### 配变电所设计采用的设备和材料，应符合国家及行业标准，同时注重绿色环保、材料可再生利用及污染（如噪声、电磁波等）的防治。

### 配变电所、配变电装置及电能管理设计除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第4、5章的规定。

## 配变电所

### 配变电所的规模、容量、数量及其分布应在综合的基础上根据实际设计决定。

### 配变电所位置选择，应综合考虑下列因素：

#### 接近负荷中心；

#### 便于配电线缆的引入、配出；

#### 便于设备吊装、运输；

#### 不应设在潮湿、高温或有剧烈振动或有爆炸危险介质的场所及厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所贴邻。

#### 独立设置的配变电所宜靠近供电负荷较大的建筑物，并应符合当地供电要求。

### 配变电所可设置在建筑物的地下层，但不宜设置在地下最低层。配变电所设置在建筑物地下层时，应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时，尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。

### 交通建筑单体建筑面积较大、供电负荷量较大，供电半径较长时，宜在建筑物内分散设置配变电所。

## 配变电装置及主结线

### 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85％。

### 设置在交通建筑物内的变压器，应选择低损耗、低噪音的干式或气体绝缘的变压器。

### 变压器低压侧电压为0.4kV时，单台变压器容量不宜大于2000kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时，可选用容量为2500kVA的变压器。

### 交通建筑的配变电所一次结线应力求做到安全、可靠、简单、便于操作。

### 配变电所电压为10（6）kV及0.4kV的母线，宜采用单母线或单母线分段结线形式。

### 对于大型重要的交通建筑其配变电所一次侧母线宜采用单母线分段双路电源互备（手）自投方式。

### 当配变电所内10（6）kV断路器数量超过4台时，宜采用带免维护蓄电池的直流操作电源装置。

### 直流操作电源装置的输入电源，宜接自配变电所两段低压母线，且操作电源正常运行时蓄电池处于浮充电状态。

## 电能管理

### 二级及以上民用机场航站楼、特大型和大型铁路旅客车站、区域枢纽站、城市轨道交通地铁车站、磁浮车站、一级港口客运站等建筑物配变电所中应设置电能管理系统，其他大、中型交通建筑物变配电所中宜设置电能管理系统。

### 交通建筑电能管理的系统构成、设备选型、系统容量和功能配置应根据其供电系统的特点、运营、管理要求、通信系统的通道条件确定，并考虑发展的需要。

### 电能管理系统宜根据交通建筑内变配电所的分布设置主站、分站。主站应设置在建筑物主配变电监控中心内。

### 电能管理系统应是一套完整的智能化监控系统，能完成对变配电系统内配电回路和重要设备的电气参数、开关量状态等信息进行监测、记录、分析、控制以及与上级系统通信等综合性的自动化功能。

### 电能管理系统宜采用分层、分布式系统结构，且各层监控设备应满足相应功能要求。

### 现场监控仪表或其他智能设备的通信接口宜采用Modbus、TCP/IP或其它开放性通信协议，保证可以实时上传采集到的各种电气参数。

### 电能管理系统的基本功能应包括下列内容：

#### 全面掌握变配电系统用电状况

##### 监控主机应能实时显示系统的主接线图和电气设备的运行状态以及设备的各种电气参数（V、I、P、F、FP、W、THD等）；

##### 数据应能按画面刷新时间自动更新，故障时能发出报警信号。

#### 断路器远程控制和操作记录

##### 当有需求时，可通过监控主机对受控对象进行分、合闸操作；

##### 系统应具有严格的密码保护系统，控制操作具有操作权限等级管理功能，对于每次遥控操作，都应有操作者信息和操作时间的记录。

#### 电能管理

##### 能对电能消耗进行统计记录；

##### 能通过对系统数据的分析和进行成本核算得到电能消耗模式和识别主要的消耗电源。

#### 电能质量监视

##### 应能实时监视系统谐波含量，电压闪变、扰动，频率偏差，不平衡度，功率因数等电能质量参数；

##### 能通过手动或自动触发波形捕捉，记录瞬时的电能质量偏差，根据波形记录进行电能质量分析和故障分析。

#### 故障报警和事故管理

##### 开关事故变位、遥测越限、保护动作和其它报警信号时，系统应能发出音响提示，并在屏幕报警框内显示报警内容；

##### 报警事件经确认后能手动复位，所有报警事件应能打印记录和写盘保存，提供有关的报警原因、时间和电气参数值等信息。

#### 数据采集和历史数据管理

##### 系统应能对模拟量、开关量进行实时和定时数据采集，所有的电气量均采用交流采样，并保证高精度和高速度，对重要历史数据进行处理并存入数据库；

##### 系统应能生成各种运行统计报表和图形（曲线、棒图、饼图等），显示、打印历史数据、各种运行统计报表。

#### 通信功能

##### 系统应具有良好的开放性，所有现场智能设备宜带有通信接口实现与监控主机的通信；

##### 系统应能方便的与其他自动化系统进行通信，如消防报警系统、建筑设备监控系统、智能化集成系统等，实现自动化系统间的信息共享。

#### 系统自检/恢复功能

##### 系统应具有良好的自检/恢复功能；

##### 应能在线检测系统所有软件和硬件的运行状态，当发现异常及故障时能及时根据故障性质自动判别是否需要闭锁有关功能或设备，并记录和显示报警信息。

#### 系统应具有网络扩展功能，便于将来进行系统扩展。

### 现场监控仪表或其他智能设备应具有良好的抗电磁干扰能力，并应符合国际电工委员会有关电磁兼容(EMC)测试和测量技术（IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8）所规定的III 级标准要求。

### 对变配电系统主进线断路器的监控，现场智能设备应满足以下功能要求：

#### 全面测量回路电气参数，并记录最大/最小值；

#### 遥信断路器分合、故障状态，并在有需求时遥控分合断路器；

#### 对谐波、电压波动和闪变、电压偏差、电压不平衡、频率偏差等进行电能质量监视；

#### 故障波形捕捉和趋势预测；

#### 能对故障类型,故障发生时间,故障时各相的分断电流等故障事件进行记录。

### 对低压系统中一级负荷、二级负荷回路宜进行智能化监控。

### 对一级负荷回路监控，现场智能设备应满足以下功能要求：

#### 全面测量回路电气参数，并记录最大/最小值；

#### 遥信断路器分合、故障状态，并在有需求时遥控分合断路器；

#### 谐波、电压偏差等电能质量监视。

### 对二级负荷回路的监控，现场智能设备宜满足以下功能要求：

#### 测量回路主要电气参数，并记录最大/最小值；

#### 遥信断路器分合、故障状态；

### 对大容量设备或主机为复杂智能控制元件的负荷回路监控，现场智能设备宜满足以下功能要求：

#### 全面测量回路电气参数，并记录最大/最小值；

#### 遥信断路器分合、故障状态，并在有需求时遥控分合断路器；

#### 电能质量监视，总谐波畸变测量。

### 干式变压器温控装置、直流屏、模拟屏、柴油发电机控制装置、集中设置的大容量UPS、EPS装置等的各自监测信息应通过标准接点/接口接入电能管理系统。

# 自备应急电源装置

## 一般规定

### 交通建筑常用的自备应急电源装置包括：自备应急柴油发电机组、应急电源装置（EPS）、不间断电源装置（UPS）等。

### 自备应急电源装置的设置应根据用电设备负荷等级及地区电网的供电可靠性综合确定。

### 自备应急电源装置的设计应采用安全可靠、节能高效、性能先进的产品。

### 交通建筑自备应急电源装置的设计，除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准及《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第6章的规定。

## 自备应急柴油发电机组

### 下列交通建筑宜设自备应急柴油发电机组：

#### 民用机场内的航空管制楼；

#### 一级以上机场航站楼、特大型铁路旅客车站、大型枢纽站；

#### 有较多一级负荷中特别重要的负荷且容量较大的其他交通建筑。

### 当多路正常供电电源中有一路中断供电时，发电机组应能自动启动，处于热备份状态或投入运行。

### 当发电机组同时担负市电中断和火灾条件下的应急供电，应配备火灾时自动切换和切除该发电机组所带的非消防设备（特殊设备除外）供电的装置，火灾时发电机组负载率不宜大于平时满载时的80％。

## 应急电源装置（EPS）

### 应急电源装置（EPS）可作为交通建筑应急照明系统的备用电源。连续供电时间应满足相应的消防规范要求。

### EPS装置的选择应符合下列规定：

#### EPS装置应按负荷性质、负荷容量及备用供电时间等要求选择；

#### EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍；

#### EPS装置应能满足：当负荷过载为额定负荷的120％时能长期工作，当负荷过载为额定负荷的150％时能工作不小于30s；

#### EPS装置的逆变工作效率应大于90％；

#### 用于应急照明的EPS蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min；

#### EPS装置的切换时间，应满足下列要求：

##### 用作安全照明电源装置时，不应大于0.25s；

##### 用作疏散照明电源装置时，不应大于5s；

##### 用作备用照明电源装置时，不应大于5s；

##### 当要满足金属卤化物灯或HID气体放电灯的电源切换要求时，不应大于3ms。

#### 大容量EPS装置宜具有以下功能：

##### 自动诊断、自动监测功能；

##### CPU在线查询功能、故障显示功能；

##### 具有能通过开放的标准通信接口与建筑设备监控系统，电能管理系统、火灾报警系统接口联网的功能；

##### 具有强制切换功能；远程控制功能；高次谐波的治理功能；存贮功能；欠压、过压保护功能等。

##### EPS 装置本身宜具有对每节蓄电池监测功能，并实时显示在监控屏幕上。

### 交通建筑中的EPS 装置宜相对集中设置。

## 不间断电源装置（UPS）

### 交通建筑中凡用电负荷不允许中断供电的设施以及允许中断供电时间为毫秒级的重要场所的应急备用电源应设置UPS装置。

### UPS装置的交流输入端宜配置输入滤波器且应符合下列规定：

#### 满载负荷时输入电流畸变率THDI＜5%，输入功率因数PF>0.93；

#### 半载负荷时输入电流畸变率THDI＜7%，输入功率因数PF>0.9。

### UPS装置的输出电压波形应为连续的正弦波，且应符合下列规定：

#### 满载线性负载时，电压畸变率THDu≤2％；

#### 满载非线性负载时，电压畸变率THDu≤4％。

### 大容量UPS装置应具有RS232/485标准协议接口，并可对第三方软件开放。

### 大容量UPS 装置本身宜具有对每节蓄电池监测的功能，并实时显示在监控屏幕上。

### 交通建筑中的UPS 装置宜相对集中设置。

### 当UPS系统设备的输入电源为直接由柴油发电机提供时，其与柴油发电机容量的配比不宜小于1：1.2。

# 低压配电及线路布线

## 一般规定

### 交通建筑低压配电系统的设计应根据交通建筑的不同功能、类别、负荷性质、容量及可能的发展等因素综合确定。

### 低压配电系统的接线应简捷可靠、方便灵活、经济合理、便于操作和维护。

### 低压电器的额定电压、频率应和所在回路的标称值一致。

### 交通建筑中的配电线缆宜采用铜芯导体。

### 交通建筑中的低压配电及配电线路布线除应符合本规范规定外，还应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7、8章的规定。

## 低压配电系统

### 交通建筑中的照明、电力、工艺设备、专用设备、消防及其他防灾用电负荷，应分别自成配电系统或回路。

### 由低压配电室至各层、各区域配电箱或分配电箱，可采用树干式或放射与树干相结合的混合式配电，亦可根据防火分区等采用分区竖向配电方式。

### 对重要负荷或大容量负荷宜从低压配电室直接采用放射式配电。

### 对中小容量负荷可采用树干式配电，并宜采用母线槽、电缆T接端子方式或预制分支电缆引至各层（区域）配电箱。

### 对大空间单层或多层交通建筑，也可采用水平树干式配电方式。

### 对交通建筑中设置的电炉、电热、分散式空调的电源，宜由单独回路供电。

## 低压电器的选择

### 低压电器的规格、性能应与相应设备相匹配。

### 低压电器的选择应适应所在场所的环境条件。在潮湿的地下场所选用的电器宜采用防潮产品。

### 低压电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器，应满足短路条件下的通断能力。

### 低压断路器的脱扣器、脱扣线圈应内置于断路器本体中,并应符合《低压开关和控制设备:断路器》GB14048.2标准的要求。

### 主进线低压断路器,宜采用长延时斜率可调的反时限脱扣曲线,以保证进线断路器和中压保护装置的选择性配合。

### 当各级配电箱主开关采用断路器时，应使用具有隔离功能的断路器。

### 当多个低压断路器同时装入密闭的柜体或箱体内时，应根据环境温度、散热条件及断路器的数量、特性等因素，考虑降容系数。

### 多极低压电器所有极上的动触头应能机械联动使它们可靠地同时闭合和断开。

### 特殊场合使用的低压断路器，如机场建筑400Hz电源系统中，宜选用能满足400HZ电网中使用的断路器和剩余电流保护装置。

### 低压电器需带有通信接口时，宜选用满足Modbus或TCP/IP等标准协议要求的通信接口。

### 维修用的插座线路应装设隔离电器和短路、过载及接地故障保护电器，插座应与接地保护系统配合，并备有专用的接地触头，所用插座的结构应能避免将导电触头误作接地触头使用。

### 对用于电子元件较多的插座回路进行保护时，宜选用A型剩余电流保护器。

### 对建设在特定环境中的交通建筑物（如：盐雾、干冷、湿热、高海拔等环境）其低压电器应能满足国际电工委员会有关极限环境适应性标准IEC68 –2或相应的国家标准。

### 用于一级负荷的保护电器，其过流保护宜实现完全选择性保护。

### 直流操作电源和其他直流系统中用作保护的断路器宜选用直流系统专用断路器。

### 安装于交通建筑物暴露在户外的开关插座应具有IP56以上的防护等级，海运港口客运站应有IP66以上的防护等级。

## 配电线路选择及布线

### 配电线路的敷设应考虑安装和维护简便。

### 配电线路应避免对外部环境的有害影响：

#### 应避免火焰蔓延对建筑物和消防系统的影响；

#### 应避免燃烧产生含卤烟雾对人身的伤害；

#### 应避免产生过强的电磁辐射对弱电系统的影响；

### 交通建筑中成束敷设的电线电缆应采用阻燃型电线电缆。

### 电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量来确定，阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时，阻燃级别可按表6.4.4选择：

表格 6.4.4电缆敷设在有防火封堵的通道时，其阻燃级别的选择

| 阻燃级别 | 电缆的非金属含量 |
| --- | --- |
| A级 | 7L/m～14L/m以上 |
| B级 | 3.5～7L/m(含7L/m) |
| C级 | 1.5～3.5L/m(含3.5L/m) |

### 直埋敷设的电缆和穿管暗敷的电线电缆可采用非阻燃型线缆；直埋敷设的电缆应选用金属铠装直埋型电缆。

### 二级及以上民用机场航站楼、特大型和大型铁路旅客车站、区域枢纽站、一级港口客运站、一级汽车客运站、地铁车站、磁浮列车站及具有一类耐火等级的交通建筑内成束敷设的配电线缆应采用绝缘及护套为低烟无卤的阻燃型线缆。

### 具有二类耐火等级的交通建筑内成束敷设的配电线缆宜采用绝缘及护套为低烟无卤的阻燃型线缆；但在人员密集场所明敷的配电线缆应采用绝缘及护套为低烟无卤的阻燃型线缆。

### 二级及以上民用机场航站楼、特大型和大型铁路旅客车站、区域枢纽站、一级水运客运站、一级汽车客运站、地铁车站、磁浮列车站及具有一类耐火等级的交通建筑内成束敷设的主干电缆应采用A级阻燃型。

### 与建筑内自备发电机组、EPS装置连接，用于消防设施的配电线路应采用耐（防）火型导线、电缆或封闭母线，其火灾条件下通电时间应满足消防供电时间要求, 对于由EPS装置配出的线路，其在火灾条件下的连续工作时间应满足EPS持续工作时间要求。

### 金属导管、可挠金属电线保护套管、刚性阻燃塑料导管（槽）及金属线槽等布线，应采用绝缘电线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时，所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。

### 消防设施用电线电缆与非消防设施用电线电缆宜分开敷设，如确需在同一电缆桥架内敷设时，应采取防火分隔措施。

### 电线电缆在吊顶或架空地板内敷设时，宜采用金属管、可挠金属电线保护管、金属线槽或金属托盘敷设。

### 封闭母线可应用于交通建筑中负载较大或者扩展性要求高的场合，但防护等级应与相邻的电气设施敷设环境相适应。当敷设于潮湿或腐蚀性环境中时，应采取必要的防水、防腐措施。

### 封闭式母线的线路走向，应考虑其他管路设备的位置关系，在与水管交错或相邻时，母线应走在管道的上方或同一水平高度，否则应提高其防护等级。

### 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙；电缆隧道进入建筑物及配变电所处，应设带门的防火墙，门应为甲级防火门并应装锁。

### 与安检、传送等设施无关的配电线缆不应穿过交通建筑中安检、传送等设施的基础。配电干线不应在交通建筑中有安检设施的上方穿越。

### 与轨道交通运行无关的电气线缆不应穿越轨道。

### 大中型及重要交通建筑的电力和弱电线路，应分别设置配电和弱电竖井。小型及普通交通建筑的电力和弱电线路，宜分别设置配电和弱电竖井，当受条件限制必须合用时，电力与弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。

# 常用设备电气装置

## 一般规定

### 交通建筑中常用设备电气装置应采用效率高、能耗低、性能优良的电气产品。

### 交通建筑电气设备的设计，除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9章的有关规定。

## 机场用400Hz电源系统

### 用于机场建筑中的400Hz电源系统应具有以下功能：

#### 400Hz电源应能在额定工况下24小时连续工作；

#### 应能自动消除由于输入电压引起的过压、欠压和过流，能保护因输出端负载的接入或配电系统中断路器动作等引起的过载和电流冲击；

#### 应能防止50Hz输入电源的缺相，并对负载突变和短路以及对400Hz电源本身和相连的负载可预测的永久性破坏有自保护能力；

#### 内部故障或内部温度过高时，应能先发出报警信号，并能自动脱离系统；

#### 应具有输出短路保护功能；

#### 应具有开机后自动循环检测功能，能以文字方式直接输出或以编码形式输出明确的故障信息，其中包括故障时间，故障类型，故障原因以及排除故障的方法，并具有指示灯检测功能；

#### 应备有RS485或RS232接口，可将记录内容传入登机桥监控系统和集成系统；

#### 400Hz电源应能显示以下内容：

##### 输入电压；

##### 输出电压、相线中线电流、频率、有功功率；

##### 起动/停止时间；

##### 累计运行时间；

##### 模块温度。

#### 400Hz电源应具有以下控制与设定功能：

##### “启动”按钮；

##### “停止”按钮；

##### 输出电压设定；

##### 极限电流保护设定；

##### 电缆压降补偿设定。

### 400Hz电源系统设计应符合下列规定：

#### 供给400Hz电源的输入电压偏差不应超过±7%，频率偏差不应超过±2% ；

#### 400Hz电源的输出电压偏差不应超过±2%，频率偏差不应超过±0.1%；

#### 400Hz电源工作在额定视在功率下，功率因素不应低于0.8 ；

#### 400Hz电源的总谐波含量不应超过±3%，单次谐波含量不应超过±2%；

#### 400Hz电源的负荷等级不应低于二级，并应由专用回路的电源供电；

#### 400Hz电源的主电源开关和导线或电缆选择应符合下列规定：

##### 每台400Hz电源应装设单独的保护电器；

##### 主电源开关应具有短路保护和过负荷保护，宜采用低压断路器；

##### 主回路电线或电缆的载流量不应小于400Hz电源的额定工作电流，并应对线缆的电压损失和机械强度进行校验；

##### 保护设备的额定电流应考虑降容, 降容系数宜根据保护设备确定, 250A以下可为0.9, 400A及以上可为0.8。

#### 400Hz电源的信息应能传输至登机桥监控系统，包括：

##### 400Hz电源分/合状态；

##### 输出电压、电流、有功功率、输出频率；

##### 故障状态；

##### 航班使用400Hz电源的开始时间；

##### 航班使用400Hz电源的结束时间.

## 行李分拣处理系统

### 行李分拣处理系统(BHS)宜包含始发行李处理系统、到达行李处理系统、中转行李处理系统、早到行李储存系统、大件行李系统、特殊行李处理系统、团体行李处理系统、安全检查系统等。

### 机场建筑内设置的BHS设备的运行不应干扰机场内或机场、飞行器、地面车辆之间的通信。

### BHS系统的电气、电子设备、包括所连接的电线、电缆应不受机场内其他设备产生的电磁波干扰。必要时宜配置隔离变压器和采取线路屏蔽措施。

### 需要使用射频进行通信或信息传递的BHS系统，应向机场与当地政府机构申请无线电频道。

### 行李分拣处理系统（BHS）的供电应符合下列要求：

#### 系统的负荷等级应按工艺要求和相应的建筑物供电负荷等级确定，且不应低于二级；

#### 同一传输系统的电气设备，宜由同一电源供电。当传输系统距离很长时，可按工艺分成多段，并由同一电源的多个回路供电；

#### 当系统主回路和控制回路由不同线路或不同电源供电时，应设有联锁装置；

#### 分拣机的供电宜采用分模块供电方式，电缆应布置于机架内；

### 行李输送、分拣设备的配电和控制装置应设过电压和欠压保护装置，并具有能在过载时及时发出警报信号和自动停止运行的功能，系统应保证使被控制设备关键动作完成后能够有效停止运行。

### BHS应设置中央控制室并按下列要求确定控制室的位置：

#### 宜便于观察、操作和调度；

#### 应有良好的通风、采光条件；

#### 应振动小、灰尘少；

#### 应能使电气、控制线路缩短、进出线方便；

#### 其上方及贴邻应无厕所、浴室等潮湿场所；

#### 应便于设备运输、安装；

#### 控制室的接地应符合本规范第9、16 章的有关规定。

### 中央控制室供电电源应符合下列规定：

#### 采用二个独立回路的应急电源供电，且在中央控制室内能自动转换；

#### 额定电压220V/380V，电压波动率不应超过±7%；

#### 额定频率为50Hz，频率波动率不应超过±2%。

### 行李分拣系统的控制管理宜由行李设备控制系统（BECS）、行李信息管理系统（BIMS）、行李监控系统（BMCS）等系统组成，系统所需网络设备宜包括主交换机、二级交换机、自动读码站（ATR）、人工编码站（MES）等。

### 行李设备控制系统（BECS）宜具备以下功能：

#### 采用分布式I/O站的控制方式；

#### 采用分组控制，每个控制组应至少包含一个控制器，控制组宜通过以太网连接；

#### 具有联锁保护功能以及节能控制功能。

### 行李分拣系统的控制管理应符合下列规定：

#### 为保障安全，在人员可能接触的BHS区域的适当位置设置紧急停止按钮；

#### 具有行李探测和跟踪功能，应在收集输送机，涉及安检、ATR等处采取有效的跟踪手段；

#### 具有火警时闭锁控制功能，对FAS发出的火灾信号BECS应具有优先响应功能；

#### 与安全检查系统（SIC）系统联动，应具有对SIC检查出的可疑行李进行处理的功能。

## 电梯、自动扶梯和自动人行道

### 电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级，应符合本规范第3.2节及《供配电系统设计规范》GB50052的规定。消防电梯及消防用自动扶梯的供电要求应符合相应的消防要求。

### 一级负荷的客梯，应由引自两路独立电源的专用回路供电；二级负荷的客梯，宜由两回路供电，其中一回路应为专用回路；三级负荷的客梯，宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电。

### 客梯应具有自动平层功能。

### 除城市轨道交通车站中用于消防疏散的自动扶梯外，自动扶梯和自动人行道的负荷等级可为三级，重要场所宜为二级负荷。

### 自动扶梯和自动人行道的电源宜由独立回路供电；用于消防疏散的自动扶梯电源应由符合消防要求的独立回路供电。

### 电梯、自动扶梯和自动人行道的供电容量，应按其全部用电负荷确定，向多台电梯供电，应计入同时系数。

### 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和保护电器； 主电源开关宜采用低压断路器。

### 对有机房的电梯，其电源主开关应能从机房入口处方便接近，对无机房的电梯，其主电源开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方，并应具有必要的安全防护措施。

### 电梯、自动扶梯和自动人行道的节能要求应符合本规范第17.4节的规定.。

## 自动门

### 交通建筑中对于出入人流较多、探测对象为运动体的场所，其自动门的传感器宜采用微波传感器。对于出入人流较少，探测对象为静止或运动体的场所，其自动门的传感器宜采用红外传感器或超声波传感器。

### 自动门应由就近配电箱（屏）引单独回路供电，供电回路应装有过电流及短路保护。

### 火灾发生时，应强制打开相关疏散区域的自动门，并锁定在开启状态。

### 在自动门的就地，应对其电源供电回路装设隔离电器和手动控制开关或按钮，其位置应选在操作和维护方便且不碍观瞻的地方。

# 电气照明

## 一般规定

### 交通建筑照明设计应根据建筑物的使用情况和环境条件，使工作区域或公共空间获得良好的视觉功效、合理的照度和显色性，创造舒适的视觉环境。

### 应根据交通建筑的规模大小、使用性质，分级选择合理的照度、照明设施及控制方式。

### 应有效利用自然光，并处理好人工照明与自然光的关系，以节省投资，降低能耗。

### 应合理选择照明设备，采用正确的安装方式，以获得最佳的照度和亮度，避免不舒适的眩光。

### 电气照明设计时，除执行本规范外，尚应符合国家《建筑照明设计标准》GB50034、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第10章节的规定

## 照明质量及标准值

### 应根据交通建筑的使用要求，选择各场所合适的照度标准值。对于各场所的照度标准值，可根据建筑规模、使用性质、功能需要等提高或降低一级选定。

### 交通建筑内有作业要求的作业面上一般照明照度均匀度不应小于0.7，非作业区域、通道等的照明照度均匀度不宜小于0.5。

### 交通建筑中的大空间公共场所，当利用灯光作为辅助引导旅客客流时，其场所内非作业区域的照明照度均匀度可低于0.5，但不应影响旅客的视觉环境。

### 房间或场所内的通道和其他非作业区域一般照明的照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。

### 当需要获得立体感的场所，宜使垂直照度（Ev）与水平照度（En）之比保持下列条件：0.25≤Ev/En≤0.5

### 照明光源颜色按色表分组为三组，其适用场所可按表8.2.6.选定。

表 8.2.6光源色表分组

| 色表 分组 | 色表 特征 | 相关色温 （K） | 适用场所举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 暖 | ＜3300 | 餐厅﹑多功能厅﹑专卖店、咖啡厅﹑客房、VIP休息 |
| Ⅱ | 中间 | 3300~5300 | 办公室﹑会议室﹑售票厅﹑候机（车）厅﹑一般休息厅﹑出发厅、集散厅、站厅、安检、检票、通道 |
| Ⅲ | 冷 | ＞5300 | 有特殊要求的高亮度场所 |

### 有人长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数（Ra）不宜小于80。常用房间或场所的显色指数最小允许值应符合表8.2.9的规定。

### 不舒适眩光应采用统一眩光值（UGR）评价，其最大允许值符合表8.2.9.规定。

### 主要场所的照明标准值见表8.2.9规定。

表 8.2.9.交通建筑照明标准值

| 房间或场所 |  |  | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售票台 |  |  | 台面 | 500 | 19 | 80 |
| 问讯处 |  |  | 0.75m水平面 | 200 | 19 | 80 |
| 候车（机、船）室 |  | 普通 | 地面 | 150 | 22 | 80 |
|  |  | 高档 | 地面 | 200 | 22 | 80 |
| 中央大厅、售票大厅 |  |  | 地面 | 200 | 22 | 80 |
| 海关、护照检查 |  |  | 工作面 | 500 | - | 80 |
| 安全检查 |  |  | 地面 | 300 | - | 80 |
| 换票、行李托运 |  |  | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
| 行李认领、到达大厅、出发大厅 |  | 普通 | 地面 | 200 | 22 | 80 |
|  |  | 高档 | 地面 | 300 | 22 | 80 |
| 通道、连接区、扶梯 |  |  | 地面 | 150 | - | 80 |
| 有棚站台 |  |  | 地面 | 75 | - | 20 |
| 无棚站台 |  |  | 地面 | 50 | - | 20 |
| 走廊、流动区域 |  | 普通 | 地面 | 50 | - | 60 |
|  |  | 高档 | 地面 | 100 | - | 80 |
| 楼梯、平台 |  | 普通 | 地面 | 30 | - | 60 |
|  |  | 高档 | 地面 | 75 | - | 80 |
| 地铁站厅 |  | 普通 | 地面 | 100 | - | 80 |
|  |  | 高档 | 地面 | 200 | - | 80 |
| 门厅 |  | 普通 | 地面 | 100 | - | 80 |
|  |  | 高档 | 地面 | 200 | - | 80 |
| 工作间 |  |  | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
| 普通办公室 |  |  | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
| 高档办公室 |  |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 会议室 |  |  | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
| 一般商店营业厅 |  |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 |
| 高档商店营业厅 |  |  | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 |
| 交配 电站 | 配电间 |  | 0.75m水平面 | 200 | - | 60 |
|  | 变压器室 |  | 0.75m水平面 | 100 | - | 20 |
| 控制室 | 一般控制室 |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 |
|  | 主控制室 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 发电机房 |  |  | 地面 | 200 | 25 | 60 |
| 计算机房、网络站 |  |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 动力站 | 风机防空用机房 |  | 地面 | 100 | - | 60 |
|  | 泵房 |  | 地面 | 150 | - | 60 |
|  | 空气压缩站 |  | 地面 | 150 | - | 60 |
|  | 锅炉房、煤气站 |  | 地面 | 100 | - | 60 |

## 大空间、公共场所照明及标识、引导照明

### 照明方式的确定：

#### 大空间及公共场所应设置一般照明，不同区域有不同照度要求时，应采用分区一般照明；

#### 对部分作业面照度要求较高，只采用一般照明不合理的场所，宜增加局部照明；

#### 在一个工作场所内不应只采用局部照明；

#### 候机（车）厅﹑出发厅、站厅等的场所，当照明区域内空间及高度较大，且有装饰效果要求采用以非直接的照明方式为主时，在满足基本照明功能要求的基础上，允许该区域内的照度降低一级；

#### 对于设置在地下的车站(如地铁车站等)出入口应设置过渡照明；

#### 对于交通建筑中的标识、引导指示，应根据其种类、形式、表面材质、色彩、安装位置以及周边环境特点选择相应的照明方式；

#### 当标识采用外投光照明时应控制其投射范围，散射到标识外的溢散光不应超过20%。

### 照明种类的确定：

#### 各场所均应设置正常照明；

#### 各场所下列情况应设置应急照明：

##### 正常照明因故障熄灭后，需确保正常工作或活动继续进行的场所，应设置备用照明；

##### 正常照明因故障熄灭后，需确保旅客及行李安全的场所，应设置安全照明；

##### 正常照明因故障熄灭后，需确保各类人员安全疏散的出口和通道，应设置疏散照明；

##### 应急照明设置部位可按表8.3.2选择。

表 8.3.2应急照明的设置部位

| 应急照明种类 | 设置部位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 备用照明 | 消防控制室、自备电源室、变配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房、信息机房、电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心、机场塔台、售（办）票处以及在火灾、事故时仍需要坚持工作的其它场所，指挥中心、急救中心等 |  |
| 安全照明 | 售（办）票厅﹑候机（车）厅﹑出发到达大厅、站厅、安检、检票、集散厅、行李托运、行李认领、主要通道、楼梯、平台等 |  |
| 疏散照明 | 疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室、售（办）票厅﹑候机（车）厅﹑出发到达大厅、站厅、安检、行李托运、行李认领、长度超过20m的内走道、安全出口等 |  |

#### 有危及航行安全的建筑物，构筑物上，应根据航行要求设置障碍照明；

#### 应设置合理的引导标识照明；以引导旅客寻找到所需到达之处；

#### 在不影响交通安全的前提下，有条件时，可设置建筑泛光照明。

### 照明光源的选择

#### 选用的照明光源应符合国家现行相关标准；

#### 选择照明光源时，应在满足显色性、色温、启动时间等要求的条件下，根据光源、灯具及镇流器效率、寿命和价格在进行综合技术经济分析比较后确定；

#### 照明设计时按下列条件选择光源：

##### 高度较高的场所，宜按使用要求采用金属卤化物灯或大功率细管径荧光灯、无极灯等；

##### 高度较低的场所，如办公室、休息室等宜采用细管径直管型荧光灯或紧凑型荧光灯等；

##### 商店、营业厅等场所宜选用细管径直管型荧光，紧凑型荧光灯或小功率金属卤化物灯。

#### 应急照明应选用快速点燃的光源，如紧凑型荧光灯、荧光灯、LED灯等，疏散照明标志宜选用LED疏散指示灯；

#### 应根据识别颜色要求和场所特点如办票处、候机（车）处、行李托运、行李认领、行包房等场所，选用高显色指数的光源；

#### 公共场所内标识、引导照明所采用的光源显色指数不应小于80；

#### 铁路旅客车站所采用的光源不应与站内的黄色信号灯颜色相混；

#### 宜充分利用自然光：

##### 有条件时，宜随室外自然光的变化自动调节人工照明照度；

##### 有条件时，宜利用各种导光或反光装置将自然光引入室内进行照明；

##### 有条件时，可利用太阳能或风能作为照明能源。

### 照明灯具及其附属装置的选择应符合：

#### 选用的照明灯具应符合国家现行相关标准的有关规定；

#### 在满足眩光限制和配光要求的条件下，应选用效率高的灯具，并应符合下列规定：

##### 荧光灯灯具的效率不应低于表8.3.4-1的规定。

表 8.3.4-1荧光灯具的效率

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明 | 磨砂、棱镜 |  |
| 灯具效率 | 75% | 65% | 55% | 60% |

##### 高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表8.3.4-2规定。

表 8.3.4-2高强度气体放电灯灯具的效率

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 75% | 60% |

##### 直接型灯具的遮光角不应小于表8.3.4-3.的规定。

表 8.3.4-3直接型灯具的遮光角

| 光源平均亮度（kcd/㎡） | 遮光角（°） | 光源平均亮度（kcd/㎡） | 遮光角（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~20 | 10 | 50~500 | 20 |
| 20~50 | 15 | ≥500 | 30 |

#### 选用照明灯具应与建筑形式、室内装修风格、色彩相协调，并与所采用的光源相匹配；

#### 宜根据照明场所及环境条件分别选用下列灯具：

##### 较高大的场所宜选用深罩型灯具；

##### 较低的场所宜优先选用直管型荧光灯灯具，亦可选用节能型筒灯灯具；

##### 机场、车站前广场、站台、天桥、道路转盘、收费广场或停车场等其他室外场所宜采用高强气体放电灯光源的灯具或高杆照明灯具。高杆照明宜采用非对称配光灯具，灯具配光最大光强角度宜在45o 以上。

## 照明配电及控制

### 照明电压

#### 一般照明光源的电源电压应采用220V；1500W及以上的高强气体放电灯的电源电压宜采用380V；

#### 照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%；亦不宜低于其额定电压的90%。

### 照明配电

#### 三相配电干线的各相负荷宜分配平衡，最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%；

#### 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A，所接光源数不宜超过25个；连接建筑组合灯具时，回路电流不宜超过25A，光源数不超过60个；连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A；

#### 主要供给气体放电灯的三相配电线路，其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求，且不应小于相线截面；

#### 插座不宜和照明灯接在同一分支回路；

#### 应急照明回路不应设置插座；

#### 供给气体放电灯的配电线路宜在线路或灯具内设置电容补偿，功率因素不宜低于0.9；

#### 为克服气体放电灯的频闪效应，宜采用高频电子镇流器或将相邻灯具分接在不同相序；

#### 应急照明的配电应由应急电源供给且能自动投入，标识照明的配电宜由应急电源供给；

#### 交通建筑中人员较密集的主要场所或重要场所的照明负荷，宜采用双照明供电回路各带50％灯具的供电方式；

#### 大型交通建筑的应急照明宜采用集中式应急电源装置（EPS）供电。

### 照明控制

#### 根据使用条件及功能要求具体决定控制方式，一般场所宜采用就地分散控制；公共场所的照明及广告、标识照明宜采用集中控制或局部分散控制；

#### 装设有两列或分列灯具时，宜分组控制，所控灯列宜与侧窗平行；

#### 有条件的场所宜采用下列控制方式：

##### 天然采光良好的场所，按该场所照度自动开关灯或调光；

##### 在门厅、走廊、车库等场所，采用夜间定时降低照度的自动调光装置；

##### 对整个照明系统，按具体条件采用集中或集散的多功能自动控制系统，有条件时，宜结合车船、航班时间进行智能照明控制；

##### 设有火灾自动报警系统及消防控制室的交通建筑内，当正常照明电源出现故障时，消防控制中心应能集中强行开启相应场所的应急照明。

### 设有照明管理系统的场所，系统应满足以下要求：

#### 宜采用分布式照明控制系统，模块化结构，分散式布置；

#### 每个控制器要求带有CPU，当系统出现故障的情况下仍可以独立地完成各种控制功能；

#### 系统响应速度应不大于1秒；

#### 为防止瞬间停电造成灯具长时间熄灭，系统应具有断电自锁功能；

#### 现场控制器宜具备实时的负载反馈功能，监控工作站能读取每个回路或每个模块的实时电流值，以确定回路的真实运行状态；

#### 当采用照明管理系统控制应急照明时，应与火灾自动报警系统实现联动，火灾时，消防中心应能自动开启相关区域的应急照明，并满足相关消防规范的要求；

#### 现场控制器应能对每个照明回路开启的时间和次数进行计时/计次；

#### 安装在现场的智能面板应具有防误操作的功能，以提高照明控制的安全性。

## 火灾应急照明

### 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明，其设置应符合本章及《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008第13.8章节的相关规定。

### 应急照明的照度标准应符合下列规定：

#### 备用照明的照度值除另有规定外，不应低于该场所一般照明照度值的10%；

#### 疏散通道的疏散照明照度值不低于0.5 lx，人员密集场所的疏散照明照度值不低于1 lx，楼梯间内的疏散照明照度值不低于5 lx；

#### 消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、防烟排烟设施机房、自备发电机房、配电室以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明，应能保证正常照明时的照度值。

### 备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯具宜设置在安全出口的顶部，底边距地不宜低于2.0m。疏散走道的疏散指示标志灯具，宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上，设置在墙面上、柱上的疏散指示标志灯间距不应大于20m，设置在地面上的疏散指示标志灯间距不应大于10m。

### 设置消防安全疏散指示时，应采用消防应急标志灯或消防应急照明标志灯；非灯具类疏散指示标志可作为辅助标志。

### 交通建筑中人员密集的大空间场所，宜在其疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上设置能保持视觉连续的可换向灯光疏散指示标志及疏散导流标志。

### 在疏散走道或主要疏散路线的墙面或地面上设置的可换向疏散导流标志，宜符合下列要求：

#### 设置在地面上时，宜沿疏散走道或主要疏散路线的中心线布置；

#### 设置在墙面上时，其中心线距地面高度不宜大于300mm；

#### 疏散导流标志宜连续布置，间距可为1.5～3m。

### 装设在地面上的疏散标志灯，应防止被重物或受外力损坏；防尘、防水性能应符合IP65要求；标志灯表面应与地面平行，与地面高度水平差不宜大于1mm。

### 在交通建筑商场营业厅中需悬挂设置疏散指示标志灯时，间距不应大于20m；标志灯下边缘距室内地坪不应大于3.0m。

### 应急照明在正常供电电源停止供电后，备用照明和疏散照明的应急电源供电转换时间不应大于5s。

### 疏散指示标志照明平时宜处于点亮状态。

### 二级以上民用机场航站楼、特大型和大型铁路旅客车站、区域枢纽站、城市轨道交通地铁车站、磁浮车站等需要疏散指示标志的交通建筑场所，宜选择自带电源集中控制型消防应急灯具系统。

### 交通建筑中应考虑无障碍设计要求，为满足其要求所设置的疏散指示标志灯宜同时具有声响功能。

### 疏散指示灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接，必须在预埋盒或接线盒内连接。

### 交通建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，除应符合本规范的规定外，还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。

# 建筑防雷与接地

## 一般规定

### 交通建筑防雷系统设计应结合当地环境、气象、地质等条件和雷电活动规律以及被保护建筑物的特点，将外部防雷措施和内部防雷措施综合考虑设计，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

### 应根据当地气象台（站）的资料确定年平均雷暴日数。

### 建筑物年预计雷击次数的计算、接地装置工频接地电阻的计算及其冲击接地电阻与工频接地电阻的换算、接闪器保护范围的滚球计算法、分流系数的确定、雷电流参数的确定、环路中感应电压、电流和能量的计算、建筑物易受雷击部位的确定应根据《建筑物防雷设计规范》GB50057的相关内容执行。

### 用于建筑物电子信息系统雷击风险评估的N和Nc计算方法应根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的相关内容确定。

### 交通建筑物防雷设计除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第11、12章的有关规定。

## 防雷

### 交通建筑外部防雷设计根据其使用性质和重要性、发生雷电事故的可能性及造成后果的严重性，可分别按第二类防雷建筑和第三类防雷建筑进行设计。

#### 符合下列情况之一的建筑物，应按第二类防雷建筑进行设计：

##### 国家特大型、大型铁路旅客车站；特级、一级、二级国际机场航站楼；国际性的港口客运站；

##### 年预计雷击次数大于0.06的国家、省、直辖市级交通建筑物及其它重要或人员密集的公共交通建筑物。

#### 符合下列情况之一的建筑物，应按第三类防雷建筑进行设计：

##### 年预计雷击次数大于或等于0.012且小于或等于0.06的公共交通建筑物；

##### 建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物。

#### 历史上雷害事故严重的地区或通过调查确认雷电活动频繁的地区，较重要的交通建筑物，设计时可适当提高其防雷保护类别。

### 建筑物的外部防雷应采取防直击雷、防侧击雷、防雷电波侵入、防雷电电流反击和防雷电感应等措施。

### 安装在建筑物上的节日彩灯、航空障碍标志灯和其它用电设备及其线路，应采取防雷电波侵入的措施，

### 对于不装防雷装置的建筑物和构筑物，应在电源进户处做等电位联结，并应在室内总配电盘内装设浪涌保护器。

### 具有永久性金属屋面的交通建筑物,当符合下列要求时,宜利用其屋面作为接闪器:

#### 屋面金属板之间应具有永久的贯通连接；

#### 当屋面金属板需要防雷击穿孔时,钢板厚度不应小于4mm，铜板厚度不应小于5mm，铝板厚度不应小于7mm；

#### 当屋面金属板不需要防雷击穿孔而且金属板下面无易燃物品时,钢板厚度不应小于0.5mm，铜板厚度不应小于0.5mm，铝板厚度不应小于0.65mm；

#### 金属板应无绝缘被覆层。

## 雷击电磁脉冲防护

### 为减少雷击电磁脉冲的干扰，在建筑物和被保护房间的外部宜采取机房屏蔽、线路屏蔽及合理选择敷设线路路径等措施，并符合下列规定：

#### 电子信息系统设备主机房宜选择在建筑物低层中心区域，设备布置应远离外墙结构柱，设置在高级别的雷电防护区内；

#### 当电子信息系统设备为非金属外壳，且机房屏蔽措施未达到设备电磁环境要求时，应设金属屏蔽网或金属屏蔽室，金属屏蔽网、金属屏蔽室应与等电位接地端子板连接；

#### 需要保护的信号线缆，宜采用屏蔽电缆，其屏蔽层应在两端及在雷电防护区交界处做等电位连接并接地；

#### 当系统要求只在一端做等电位联结时，应采用两层屏蔽，外层屏蔽按上述要求处理；

#### 当采用非屏蔽电缆时，应敷设在金属管道内并埋地引入，金属管道应电气导通，并应在雷电防护区交界处做等电位连接并接地；

#### 两个建筑物之间的非屏蔽电缆应敷设在金属管道内，金属管道应电气导通，并应连接到各自建筑物的等电位接地装置上；当建筑物之间采用屏蔽电缆互联，且电缆屏蔽层能承载可预见的雷电流时，电缆可不敷设在金属管道内；

#### 每幢建筑物本身应采用共用接地装置；当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时，宜将其接地装置互相连接成整体；

#### 光缆的金属护套应在入户端直接接地；

#### 电子信息系统线缆主干线的金属线槽宜敷设在电气竖井内；若必须与强电共用竖井，电子信息系统线缆应采用金属钢管或金属线槽防护，并与强电线缆分侧敷设；

#### 电子信息系统线缆与电力电缆及其他管线的间距、与变配电室、配电箱、电梯机房、空调机房等的最小净距应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343相应规定。

## 接地及等电位联接

### 等电位接地端子板的设置

#### 在直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZ0B）与第一防护区（LPZ1）交界处应设置等电位联接端子板；

#### 在每层楼的强电配电间或弱电配线井内宜设置楼层等电位接地端子板；

#### 电子信息系统设备机房内应设置局部等电位接地端子板；

#### 不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间内应设置局部等电位接地端子板；

#### 各等电位接地端子板均应设置在便于安装、检查和维修的位置，不得设置于潮湿、有腐蚀性气体的场所或易受机械损伤的地方。

### 当工程设计阶段不明确建筑物内电子信息系统的规模和具体设置且预计将设置电子信息系统时，应在设计时将建筑物的金属构架、混凝土钢筋等自然构件、金属管道、电气的保护接地系统等与防雷装置连成共用接地系统，并应在适当地方预埋等电位接地端子板。

### 共用接地装置的设计应符合下列规定：

#### 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地及安全保护接地共用一组接地装置时，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求最小的值确定；

#### 接地装置应优先利用建筑物的自然接地体，当自然接地体的接地电阻值达不到要求时应增加人工接地体。

## 电子信息设备的防雷与接地

### 交通建筑物内部电子信息系统的雷电防护等级，应根据建筑物内设置的防雷装置对雷电电磁脉冲的拦截效率，依次划分为A、B、C三个等级。

#### 雷电防护等级划分应遵循以下两种方法之一：

##### 按建筑物电子信息系统所处的环境进行雷击风险评估；

##### 按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定。

#### 对于特别重要的交通建筑，宜采用以上两种方法同时进行雷电防护分级，并按其中较高防护等级确定。

### 建筑物电子信息系统机房内的电源不应采用由室外架空线路直接引入或直接采用架空线路引出至室外。

### 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时，其配电线路必须采用TN-S或TN-C-S系统的接地方式。

### 浪涌保护器的设置：

#### 电子信息系统设备机房的电源配电线路上应安装电源浪涌保护器，其安装数量的确定，应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定；

#### 电子信息系统设备机房的信号线缆内芯线相应端口，应安装适配的信号线路浪涌保护器；

#### 天馈线路浪涌保护器，宜安装在收、发通信设备的射频出、入端口处。

### 浪涌保护器的接地端应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接，从而与建筑物的共用接地装置作等电位连接。

### 为减少雷击电磁脉冲对强、弱电设备的影响和损坏，进、出建筑物的配电线路及电子信息系统的信号传输线路上，应设置浪涌保护器（SPD）进行保护，并符合下列规定。

#### 220/380V三相系统中的浪涌保护器的设置：

##### 应与接地型式及接线方式一致，且其最大持续运行电压Uc应符合下列规定：

##### TT系统中浪涌保护器安装在剩余电流保护器的负荷侧时，Uc不应小于1.55Uo；当浪涌保护器安装在剩余电流保护器的电源侧时，Uc不应小于1.15Uo；

##### TN系统中，Uc不应小于1.15Uo；

##### IT系统中Uc不应小于1.15U（U为线间电压）。

##### 注：Uo是低压系统相导体对中性导体的标称电压，在220/380V三相系统中，Uo =220V

##### 浪涌保护器必须能承受预期通过的雷电流，并应符合下列要求：

##### 浪涌保护器应能熄灭在雷电流通过后产生的工频续流；

##### 浪涌保护器的最大钳压加上其两端引线的感应电压之和，应与其保护对象所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大浪涌电压相配合，并应小于被保护设备的耐冲击过电压值，不宜大于被保护设备耐冲击过电压额定值的80%。

##### 当上级浪涌保护器为开关型SPD，次级SPD采用限压型SPD时，两者之间的线路长度应大于10m。当上级与次级浪涌保护器均采用限压型SPD时，两者之间的线路长度应大于5m。除采用能量自动控制型组合SPD外，当上级与次级浪涌保护器之间的线路长度不能满足要求时，应加装退耦装置。

##### 配电线路用SPD应根据工程的防护等级和安装位置对SPD的标称导通电压、标称放电电流、冲击通流容量、限制电压、残压等参数进行选择。

#### 电子信息系统信号线路浪涌保护器的选择，应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、传输带宽、工作电压、接口形式、特性阻抗等参数，选用电压驻波比和插入损耗小的适配的浪涌保护器。

#### 天馈线路浪涌保护器的选择，应根据被保护设备的工作频率、平均输出功率、连接器形式及特性阻抗等参数，选用插入损耗及电压驻波比小的适配的天馈线路浪涌保护器。

#### 计算机网络系统进出建筑物的传输线路上浪涌保护器的设置应结合雷电防护等级相应选择；计算机设备的输入、输出端口处，应安装适配的计算机信号浪涌保护器。

#### 各种计算机网络数据线路上的SPD，应根据被保护设备的工作电压、接口形式、特性阻抗、信号传输速率或工作频率等参数选用插入损耗低的适配的产品。

#### 建筑设备监控系统的各种线路，应在直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZ0B）与第一防护区（LPZ1）交界处装设线路适配的浪涌保护器。

#### 火灾自动报警及消防联动控制系统的信号传输线缆，宜在直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZ0B）与第一防护区（LPZ1）交界处装设线路适配的信号浪涌保护器。

#### 安全防范系统置于户外的摄像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪涌保护器；其它报警信号线宜在直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZ0B）与第一防护区（LPZ1）交界处装设线路适配的线路浪涌保护器。

#### 数字程控交换机线路的信号线路浪涌保护器对雷电流的响应时间应为纳秒（ns）极，标称放电电流应大于0.5kA。

#### 有线电视系统进出建筑物的信号传输线，宜在入、出口处装设适配的浪涌保护器；进出前端机房的信号传输线，宜装设适配的浪涌保护器。

#### 当由于工艺要求或其它原因，被保护设备位置不在界面处，且线路能承受所发生的浪涌电压时，SPD可安装在被保护设备处，线路的金属保护层或屏蔽层，宜在界面处做等电位连接。

# 智能化集成系统

## 一般规定

### 一级以上民用机场航站楼、特大型铁路旅客车站、大型交通枢纽站应设置智能化集成系统，大型铁路旅客车站、一级港口客运站、一级汽车客运站、城市轨道交通地铁车站、磁浮车站宜设置智能化集成系统，系统应基于先进成熟的信息、控制技术以及管理、决策手段，为整个智能化系统构造一个统一的信息平台，以实现各智能化子系统的统一监控和管理。

### 本规范只规定大中型交通建筑内智能化集成系统的通用设计要求，更具体的系统设计及系统功能细化，应针对不同的交通建筑的业务性质、建设规模、需求和物业管理模式等作为依据进行设计。

### 智能化集成系统应把建筑内的各智能化子系统，由各自独立分离的设备、功能和信息，集成为一个相互关联、完整和协调的综合系统，使智能化系统的信息能高度共享和合理分配，实现各智能化子系统间合理的互操作与联动控制。

### 设置的智能化集成系统，宜对下列各智能化子系统进行系统集成：

#### 建筑设备监控管理系统；

#### 视频安防监控系统；

#### 出入口控制系统；

#### 入侵报警系统；

#### 火灾自动报警系统；

#### 广播系统；

#### 时钟系统；

#### 公共信息查询系统；

#### 动态信息显示系统；

#### 停车库(场) 管理系统；

#### 照明控制系统；

#### 电能管理系统；

#### 客流管理系统。

### 智能化集成系统除应符合本规范外，尚应符合《智能建筑设计标准》GB/T50314及现有国家和行业规范的要求。

## 系统设计

### 智能化集成系统宜采用“浏览器-服务器模式”的系统架构。系统使用浏览器可以浏览、检索有关信息（包含实时信息），操作有关功能。

### 智能化集成系统应具备接口开放的兼容性，对于各种标准接口及协议公开的非标准接口都能够实现各子系统信息（运行数据和命令）的转换和实时传送。

### 智能化集成系统应支持TCP/IP通信协议，并有能力在同一网络上通过通信接口与OPC、BACnet、LonWorks、ModBus和SNMP等不同通信协议通讯，可以读取各种符合ODBC标准的开放式数据库。

### 智能化集成系统应支持多用户操作管理界面，允许建筑内存在多个用户操作同一管理界面，或者是不同的用户根据管理需要制作不同的管理界面。

### 智能化集成系统应对系统用户分级管理，通过对不同用户授予不同的操作权限，使它们对系统中不同的子系统/设备、不同区域的设备以及系统中的不同功能模块具有不同的操作（监视、控制、管理）权限。

### 智能化集成系统软件应采用面向用户的，并具有标准化、模块化结构，系统软件应便于系统功能的扩充和更新。

### 智能化集成系统软件应不受集成监控点数的限制，当系统扩容时，无需重购或升级应用软件。

### 智能化集成系统应配置集中数据库系统，存放实时数据和历史数据。数据库系统宜采用双机热备系统，以提高集成系统存储数据的可靠性和数据访问的高效性。

## 系统功能要求

### 智能化集成系统应具有对各智能化子系统集成的能力。智能化集成系统可以通过各种接口连接各智能化子系统，与各智能化子系统之间交换实时数据。

### 智能化集成系统应对分散的、独立的智能化子系统采用相同系统环境、相同软件界面进行集中监视和统一管理。

### 智能化集成系统应与独立设置的智能化子系统间进行相关监测信息和控制信息的传递，并由这些信息引发相关的可预先设置的联动控制。

### 智能化集成系统应具备对全局事件进行综合处理的能力。实现各智能化子系统之间的跨系统联动，具备对突发事件的响应能力，可有效地进行全局联动管理。对各智能化子系统之间发生的硬联动（如发生火灾报警时相应楼层紧急广播等），智能化集成系统应能确认联动是否已实际发生。

### 智能化集成系统和各智能化子系统之间的互联应具有登录控制和操作员身份认证等安全措施。系统应设定操作人员的姓名、级别和口令以防止非授权人员非法侵入。系统通过权限级别可以控制各类操作人员的操作权限和区域。

### 智能化集成系统应具备一定容错性，当发生故障时，系统能够不间断正常运行和有足够的延时来处理系统的故障，以确保在发生意外故障和突发事件时，系统可保持一定程度的正常运行。

# 信息设施系统

## 一般规定

### 信息设施系统的设计应根据各类交通建筑的规模和功能需求等实际情况，选择配置相关的系统。

### 交通建筑中的信息设施系统宜包括通信系统、计算机网络系统、综合布线系统、广播系统、时钟系统、室内移动覆盖系统、有线及卫星电视系统和离港、航显、内通等其他相关的信息通信系统。

### 信息设施系统除应符合本规范外，尚应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《智能建筑设计标准》GB/T50314及现有国家和行业规范的要求。

## 通信网络系统

### 本节包括电话交换系统、会议电视系统、卫星通信系统等通信网络系统及通信配线与管道。

### 有线或无线接入网系统的设计，应符合国家现行通信行业标准《接入网工程设计规范》YD/T5097的有关规定。

### 电话交换系统根据组网要求，应以下列不同中继方式连接：

#### 市话局；

#### 铁路专用通信网；

#### 城市轨道交通专用通信网；

#### 其他港航单位交换机；

#### 本港调度电话总机；

#### 本港用于生产调度、公安消防等的移动通信站；

#### 海岸电台；

#### 卫星端站；

#### 海事卫星岸站。

### 中继方式的设计应符合下列原则：

#### 提高接口站设备和线路的利用率；

#### 与传输设计配合，达到信号传输标准要求；

#### 有利于实现长途通信自动化；

#### 节约投资。

### 交通建筑有线调度对讲系统宜单独组网，有线调度对讲系统应覆盖交通建筑内的各个调度中心，作为各个中心间的协同指挥使用，实现交通建筑内快速、综合调度管理。

### 会议电视系统应支持H.320、H.323、H.324、SIP标准协议；应根据使用者的实际需求确定，可采用下列系统：

#### 大中型会议电视系统；

#### 小型会议电视系统；

#### 桌面型会议电视系统。

### 卫星通信网包括FDMA门DMA(多载波窄带时分多址)卫星通信网(以下简称TDMA卫星通信网)、TDM/MMAVSA7，数据通信网和海事卫星应急便携地球站。

### 卫星通信系统地面端站和地面主站的设置，应符合国家现行通信行业标准《国内卫星通信小型地球站VSAT通信系统工程设计暂行规定》YD5028的有关规定。

### 机场航站楼通信网络系统设置要求：

#### 有线调度对讲系统应满足海关、边防、检验检疫、候机楼管理、物业管理、公安、安全和航空公司等驻场单位的语音、数据通信需求；

#### 机场航站楼应建立相对独立的有线调度对讲系统，满足机场航站楼运行岗位、现场值班室和调度岗位等有线调度对讲的需要，并支持机场安保调度通信需求和候机楼设备维护管理的使用需求；

#### 有线调度对讲系统应支持与广播系统互联，实现本地广播功能，内通话机音频（包括终端语音和中继语音）应满足宽带语音的要求，即ITU –T G.722标准要求；有线调度对讲系统需要和监控系统、门禁系统、建筑设备监控系统、消防报警系统实现联动；具有无线对讲、WIFI手机等设备接口，实现有线设备与无线设备的互联；

#### 有线调度对讲系统终端应设置在机场指挥中心（包括多个调度席位）、监控及安保控制中心、各个工作岗位值班室、物业管理值班室、设备维护值班室、柜台、泊位引导操作位、登机桥操作位、行李分拣转盘、旅客求助点、无线覆盖内的WIFI手机。

#### 有线调度对讲系统为专用调度通信交换机，要求接通速度小于150ms，支持一触即通、免提扬声对讲、免操作应答等简单快速的应用方式，具有组呼/群呼、优先权呼叫、呼叫队列等调度功能；具有单工、半双工和双工通信方式，具有适合于各种生产环境（室内/室外、桌面/壁挂、嵌入式、抗噪、大功率扬声、防水防尘等）的对讲终端；

#### 调度通信系统应支持双绞线综合布线组网和IP网络组网方式，根据现场情况可以任意选择接入方式；系统支持通过IP网络进行系统管理；支持常规的模拟终端、数字终端和IP终端，系统能提供专用的IP终端，也支持接入第三方的SIP话机；

#### 有线调度对讲系统宜具有求助功能，可以通过有线调度对讲主机与监控系统的联动，实现语音和图像的联动，为旅客提供高效的求助服务；

#### 机场航站楼应在办票大厅、候机大厅、远机位候机厅、行李提取大厅、到达接客大厅等处安装公用电话设施。

### 铁路旅客车站通信网络系统设置要求：

#### 铁路旅客车站应设通信机房，设有光端设备、交换设备和配线设备；

#### 通信网接入宜采用铁路专用通信网和当地的公共通信网络；

#### 应在各客运总值班室、信息控制中心、广播室、列检值班室、行车室、客运值班员室、售票室、值班站长、客运计划室、行包房、上水工休息室、客车整备所、机务运转值班、环境卫生值班室等处设电话终端；

#### 应在进站厅、候车室、出站口、售票厅等处设置公用电话；

#### 具有独立的有线调度对讲系统分系统，能够接入到有线调度对讲系统中，实现车站内人员调度和工作协调。在客运总值班室、信息控制中心、行车室设置具有调度功能的对讲终端，在站长室、广播室、列检值班室配置室内办公型终端，其他工作岗位根据岗位环境不同配置不同类型终端；车站调度岗位可以和各个调度中心直通，进行工作协调；

#### 检票口设置对讲终端，应具有人工选区广播功能；

#### 宜设置旅客求助装置；

### 长途汽车客运站通信网络系统设置要求：

#### 应单独设置有线调度对讲系统。能够接入到有线调度对讲系统中，实现与其他调度中心进行综合协调管理；在调度中心、监控中心、现场安检、检票柜台设置调度对讲终端；

#### 有线调度对讲终端除了工作人员间的调度通信外，需要具有对本区域内旅客进行人工广播的功能；

#### 应在候车厅、售票厅等处设置公用电话。

### 轨道交通车站通信网络系统设置要求：

#### 应设置专用和民用通信机房，内设有通信传输设备、有线无线电话交换设备；

#### 应设置独立的或与地铁专用公务电话系统合设的专用调度电话系统；行车调度电话分机、防灾中心与设备监控系统调度电话分机应设置在车站车控室；电力调度电话分机应设置在各变电所的主控制室和低压配电室及其他特殊需要的地点；公安调度分机应设置在警务室；

#### 配置有线调度对讲分系统，在各车控室、旅客服务中心、值班员室、半自动售票机室、站长室、票据室、环控室、电控室及警务室等处设调度对讲终端；在自动售票机旁设置旅客求助终端；

#### 在站厅层设置公用电话；在站台层设置紧急电话。

### 港口客运站通信网络系统设置要求：

#### 应设置专用和民用通信机房，内设有通信传输设备、有线无线电话交换设备；

#### 应设置本港调度电话系统；

#### 宜设置海岸电台和海事卫星通信；

#### 设置旅客候船厅公用电话和紧急电话。

### 交通建筑旅客求助通信功能要求：

#### 交通建筑内大量旅客聚集位置（如：进站口、售票大厅、候车大厅、旅客到达大厅、站台等）应设置语音求助终端；

#### 交通建筑内的无障碍设置、无障碍通道处应设置语音求助终端；

#### 语音求助终端应该与本地的视频监控进行联动；

#### 应对交通建筑内的求助终端进行综合管理，系统应具有求助点定位功能，并应与消防值班、医疗、服务等部门进行综合管理。

## 计算机网络系统

### 网络体系结构的选择应符合下列规定：

#### 网络体系结构宜采用基于铜缆的快速以太网（100Base-T）；基于光缆的千兆位以太网（1000Base-SX、1000Base-LX）；基于铜缆的千兆位以太网（1000Base-T、1000Base-TX）和基于光缆的万兆位以太网10GBase-X；

#### 在需要传输大量视频和多媒体信号的主干网段，宜采用千兆位（1000Mbps）或万兆位（10Gbps）以太网。

### 计算机网络宜采用星型拓扑结构，宜符合下列要求：

#### 大中型交通建筑宜采用三层网络结构，即核心层、汇聚层、接入层方式；

#### 小型交通建筑宜采用两层网络结构，即核心层、接入层方式。

### 在下列场所宜采用无线网络：

#### 用户经常移动的区域或流动用户多的公共区域；

#### 建筑布局中无法预计变化的场所；

#### 被障碍物隔离的区域或建筑物；

#### 布线困难的环境；

#### 无线局域网宜采用基于无线接入点（AP）的网络结构。

### 机场航站楼计算机网络系统设置要求：

#### 离港系统应采用专用网络系统；

#### 数字安防系统宜专用网络系统；

#### 公安、海关、边防、安检信息系统应采用专用网络系统；

#### 行李系统应采用专用网络系统；

#### 应在办票大厅、候机区、贵宾室、餐饮、商业区等场所设置无线网络；

#### 其他子系统宜共用网络系统。

### 铁路旅客车站计算机网络系统设置要求：

#### 应设车站运营管理信息系统，系统包括列车到发通告系统、售票及检票系统、旅客行包管理系统、车站应用服务系统等；

#### 应在候车厅、软席候车室和贵宾候车室设置无线网络；

#### 列车到发通告系统宜具有一发多收、联网运行及局域网客户机/服务器结构等各种组网方式。

### 长途汽车客运站计算机网络系统设置要求：

#### 宜设售票及检票系统；

#### 应在候车厅和贵宾厅设置无线网络。

### 轨道交通车站计算机网络系统设置要求：

#### 轨道交通车站应设置与整个网络及本条线路联网运行的，由局域网客户机/服务器结构等组成的计算机网络；

#### 设置在车控室、站长室或票据室的终端应有访问、修改服务器的功能（权限），其他终端或工作站只能接收信息；

#### 应在站厅层预留无线网络。

### 港口客运站计算机网络系统设置要求：

#### 宜设售票及检票系统；

#### 宜在旅客候船厅设置无线网络。

## 综合布线系统

### 综合布线系统应支持公共信息查询系统、动态显示系统、交通信息引导系统、离港系统、票务管理系统、泊位引导系统、物业营运管理系统等应用系统。

### 综合布线系统宜支持时钟、数字视频安防监控、出入口控制、电梯监测、建筑设备管理等应用系统的信息传输。

### 综合布线系统选用的缆线，应考虑缆线结构、直径、材料、承受拉力、弯曲半径及阻燃等级等机械及防火性能；宜采用低烟无卤阻燃环保型产品。

### 综合布线系统设计除符合本规范规定外，尚应符合《综合布线系统工程设计规范》GB50311的规定。

### 机场航站楼综合布线系统设置要求：

#### 海关、边防、公安、安全和行李分拣等部门宜相对独立配置综合布线系统；语音及数据干线应与航站楼内综合布线系统互连；

#### 安检信息机房应与覆盖X光机信息点相对应的区域配线机柜建立光缆连接；

#### 机场航站楼信息端口应布置在值机柜台、海关柜台、边防柜台、安检柜台、离港柜台、检验检疫柜台；

#### 机场航站楼综合布线信息点应布置在自助值机、航显屏、X光机、行李转盘、公用电话等需求的设备处。

### 铁路旅客车站综合布线系统设置要求：

#### 在车站技术用房、管理用房、车站各作业点、检票口、候车室、售票窗口自动售票处等处设置信息端口；

#### 在中转行包房设有信息端口；

#### 在旅客候车室预留无线网络AP点。

### 长途汽车客运站综合布线系统设置要求：

#### 在车站技术用房、检票口、候车室、售票窗口等处设置信息端口；

#### 在旅客候车室预留无线网络AP点。

### 轨道交通车站综合布线系统设置要求：

#### 通信传输设备、有线无线电话交换设备、广播和旅客导乘设备、视频安防监控设备、信号设备、综合监控设备、自动售检票设备和时钟设备均应单独布线；

#### 在检票闸机处、半自动售票机室、票据室和旅客服务中心等处应设置信息端口。

### 港口客运站综合布线系统设置要求：

#### 在候船厅、检票口、售票厅、售票窗口、行包、站务用房等处设置信息端口；

#### 在旅客候船室预留无线网络AP点。

## 广播系统

### 交通建筑中广播系统宜兼作消防广播，并设置独立的消防广播控制台，广播输出回路的划分应与防火分区的划分综合考虑，并应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

### 广播系统宜采用人工、半自动、自动播音方式，自动播音应采用语音合成的方式完成。

### 大型广播系统应能多信源、多通道、多广播区同时广播，同时广播的通道数应依据广播负荷区域划分的数量及功能而定。功放设备总容量应按照所有广播负荷区域额定功率总和及线路的衰耗确定。

### 功率放大器应按照N+1的方式进行热备用，系统应有功放自动检测倒换功能。

### 大型广播系统宜具备自由文本TTS功能及存储转发功能。

### 广播系统宜采用定压输出，输出电压宜采用70V或100V。

### 现场扬声设备的选型应结合建筑格局、装修条件及声场布置综合考虑。

### 广播系统应在大空间建立背景噪声监测系统，提高语音播放的清晰度。

### 广播系统区域划分宜按最小本地广播区域划分。

### 广播的优先级应以消防应急广播为最高优先级，其次是应急指挥中心广播、自动多分区广播、本地广播、背景音乐。

### 机场航站楼广播系统设置要求：

#### 大型机场航站楼宜采用本地广播为主、自动广播为辅的设置原则；

#### 国内航班应采用两种语音播放信息，广播语言为中文和英语；

#### 国际航班应采用三种语言以上（含三种语言）播放信息，广播语言为中文、英语和目的地国的语种；

#### 机场航站楼的播音区域应覆盖值机厅、候机厅、远机位候机厅、贵宾厅、公务机厅、行李提取厅、接客厅、餐饮、商业区。

### 铁路旅客车站广播系统设置要求：

#### 客运广播控制台应设在铁路旅客车站信息控制中心的联合控制台上；

#### 客运广播负荷区应按进站大厅、出入口处、候车室、软席候车室、贵宾候车室、站台、检票口、出站通道、站前广场、行包房、售票厅以及客运值班室等分别构成；

#### 广播系统信源宜设有计算机语音合成设备，广播语言为中文和英语。

### 长途汽车客运站广播系统设置要求

#### 系统的语音合成设备应完成接发车、乘运及候车的全部客运广播；

#### 广播系统信源宜设有计算机语音合成设备，广播语言为中文和英语。

### 城市轨道交通车站广播系统设置要求：

#### 城市轨道交通广播系统应保证控制中心调度员和车站值班员向乘客通告列车运行以及安全向导等服务信息，应向工作人员发布作业命令和通知；

#### 车站广播控制台应对本站管区内选路广播，负荷区宜按站台层、站厅层和与行车直接有关的办公区域等进行划分，广播语言为中文和英语。

### 港口客运站广播系统设置要求：

#### 系统的语音合成设备应完成候船、售票、行包、站务用房和上下船廊道的全部客运广播；

#### 广播系统信源宜设有计算机语音合成设备，广播语言为中文和英语。

## 时钟系统

### 时钟系统应具备时间输入、时间显示、时间输出、时间调控、设备校时和监控管理功能。系统宜采用中心母钟（一级母钟）、二级母钟、时间显示单元（三级子钟）组网方式。

### 时钟系统可以通过NTP、IRIG-B、DCLS、1PPS等方式从上级时间同步设备获取时间，也可以直接从频率同步网PRC设备获取时间。

### 时钟系统一级时间同步设备须接收不小于2个外部标准时间信号源。主机应采用一主一备的热备份方式。

### 时钟系统应能通过人工或自动方式进行对输入多时间源处理、正确判断和选择可用时间源、能进行时延补偿。对于NTP输入接口，采用NTP协议。对于1PPS输入接口，应具有时间和闰秒等处理功能。

### 时钟系统二级时间同步设备的时间输入可以直接来自一级时间同步设备，或频率同步网PRC设备和独立的卫星定位系统接收机。主机应采用一主一备的热备份方式。

### 时钟系统二级时间同步设备应具有长期独立工作能力，当二级的GPS、PRC、一级时间同步设备或传输通道同时出现故障时，二级时间同步设备通过内置高稳恒温晶振钟仍可提供精确的时间信号输出，驱动时间显示设备正常工作。

### 时钟系统时间显示设备接收母钟发出的时间驱动信号，进行时间信息显示，时间显示设备脱离母钟仍能够保持一定的时间精度独立运行。

### 时钟系统时间显示设备可采用指针和数字显示方式。

### 时钟系统时间信号传送方式采用主从树状结构，时间基准信号从一级时间同步设备传送到二级时间同步设备，然后从二级时间同步设备传送到三级时间同步设备；时间同步设备只允许从较高等级的节点接受时间同步；不允许同级时间同步设备之间进行串接或者多级时间分配单元级连 。

### 各其它系统的时间服务单元应能通过各种时间接口从1级或2级时间同步设备获取时间信号。

### 其它各系统时间接引设备支持时间接口，应具备时间服务器功能。对于支持NTP功能的设备，软件设置上，应给设备配置时间服务器的IP地址、同步时间等各种选项参数，以实现设备校时。

### 其它各系统能通过NTP、IRIG-B、DCLS、1PPS（串行口ASCII字符串、ACTS等其它接口可选）等接口从时间同步设备获得时间信号。

### 时钟系统应采用专用通信通道，可采用同轴电缆、有屏蔽控制电缆、音频通信电缆、光纤进行时间信号传送，具体方式如下：

#### 同轴电缆：用于高质量地传输TTL电平信号，如l pps 、l ppm、 l pph和 IRIG—B(DC)码TTL电平信号等；

#### 屏蔽控制电缆：用于传输IRIG—B信号、DCLS信号、串行口ASCII字符串信号。

#### 用于在保护室内传输RS-232接口信号。用于在保护室内传输RS-422、RS-485、20mA电流环接口信号；

#### 音频通信电缆： 用于传输IRIG—B(AC)信号；

#### 音频五类线或六类线电缆：用于传输NTP时间信号；

#### 光纤： 用于远距离传输各种时间信号，传输距离取决于光纤的类型。户外的通信介质一般情况下都应使用光纤。

### 监控系统应具有以下基本功能：数据采集处理功能、故障管理功能、性能管理功能（可选）、配置管理功能、数据统计分析功能、安全管理功能

### 数据采集处理功能包括：数据采集、数据处理、异常处理。

### 应具有网络集中监控管理功能，通过标准的RS-422/232接口与母钟相连，应能采集监测标准时间信号接收单元、各级母钟和子钟的工作运行状态信息数据，应能显示处于故障状态下标准时间信号接收单元、各级母钟和时间显示设备的位置及故障内容，应具有集中维护功能和自诊断功能，并自动发出声光报警。

### 当时间同步网系统出现故障时，监控终端应能发出声音报警，并可在监控终端主界面上采用实时图形/列表显示故障告警信息，显示故障内容及设备位置、紧急告警、非紧急告警的状态，指导维护人员及时处理故障。

### 性能管理功能包括：监测时间同步设备的性能参数，并能显示母钟的运行状态；主、备钟运行信息及标准时间信号接收单元的运行状态；循环检测下级母钟运行状态以及本级母钟所控显示设备的运行状态。

### 配置管理能提供系统和设备各种运行参数的配置和修改功能。可对时间同步网系统增加/删除网元设备、修改网元的属性配置数据、设置输入信号的各种门限、定时查看通信链路状况、时延补偿参数和设备校时参数、系统的时间同步管理等。

### 监测管理终端应能够实时检测本级母钟、外部标准时间信号接收装置、时间显示设备的运行数据、工作状态，并能进行相应的显示。

安全管理功能包括：用户权限、用户日志。进入网管系统需登录及登录口令；对时间监控管理终端的用户授权、用户操作鉴权。用户安全管理应能至少区分以下三级口令，应能执行相应口令级别内允许的功能，高级口令具有低级口令的全部功能。

### 信息的存储与上报：在设备产生的各种信息中，告警信息(包括告警产生和告警清除)应由设备实时自动上报，其它信息暂存于设备内，以供网管系统定时轮询或随时查询。设备应能保存最近的信息。

### 机场航站楼时钟系统设置要求：

#### 机场航站楼内值机大厅、候机大厅、到达大厅、到达行李提取大厅应安装同步校时的子钟；

#### 机场航站楼内贵宾休息室、商场、餐厅和娱乐等处宜安装同步校时的子钟。

### 铁路旅客车站时钟系统设置要求：

宜在中心调度室、车站综合控制室、值班室、候车室、软席候车室、贵宾候车室、站厅、站台等处设置子钟。

### 汽车客运站时钟系统设置要求：

宜在调度室、车站控制室、值班室、候车室、站厅等处设置子钟。

### 轨道交通车站时钟系统设置要求：

应在站厅层、站台层、车控室、环控室、电控室、站长室、警务室及其他与行车直接有关的办公室等处所设置子钟。当站厅层、站台层等处设有PIS系统显示终端时，子钟宜与PIS系统显示终端合并设置。

### 港口客运站时钟系统设置要求：

宜在候船大厅、售票厅、行包、站务用房和上下船廊道等处设置子钟。

## 移动覆盖系统

### 移动覆盖系统所采用的专用频段，应符合国家有关部门的规定。

### 系统信号源的引入方式宜采用基站直接耦合信号方式或采用空间无线耦合信号方式。

### 移动覆盖系统应满足室内移动通信用户，利用蜂窝室内分布系统实现语音及数据通信业务。

### 系统宜采用合路的方式，将多家移动通信业务经营者的频段信号纳入系统中。

### 机场航站楼中的移动覆盖系统设置宜包含机场内集群通信等系统的应用需求。

### 铁路旅客车站中的移动覆盖系统设置宜包含客运站内手持无线对讲系统通信等系统的应用需求。

### 长途汽车客运站中的移动覆盖系统设置宜建立短信平台，提供客运服务短信业务，具有双向收发、管理及其它扩展的功能。服务内容包括旅客检票上车短信通知、司机调度短信通知、员工调度短信通知等。

### 轨道交通车站中移动覆盖的系统设置要求：

#### 根据业务需求可采用专用频道方式或数字集群移动通信方式；

#### 应通过发射天线进行空间传播或经泄漏电缆辐射覆盖整个车站的站厅层、站台层、走廊和其他办公场所；

#### 应具有选呼、组呼、全呼、紧急呼叫、呼叫优先级权限等调度通信功能，并应具有存储和监测等功能。

### 港口客运站中的移动覆盖系统设置宜包含调度手持无线对讲系统通信等系统的应用需求。

## 有线及卫星电视系统

### 规模较小的有线电视系统，宜采用同轴电缆传输方式。

### 规模较大的有线电视系统，宜采用光纤同轴电缆混合网（HFC）传输方式。

### 系统节目源应考虑接入当地有线电视网及卫星节目和自办节目。

### 机场航站楼中系统设置要求：

#### 机场航站楼前端节目源应包括航班动态显示节目；

#### 有线电视终端宜安装在候机厅、贵宾厅、公务机厅、办公室、值班室。

### 铁路旅客车站中系统设置要求：

#### 系统宜接收列车发送/到达动态信息，在旅客候车室的电视上显示将要发送的车次信息，在到达大厅出口处的信息显示屏上显示将要到达的车次信息；

#### 有线电视终端宜安装在候车厅、软席候车室、贵宾候车室、值班室。

### 长途汽车客运站中系统设置要求：

#### 系统宜接收客车发送动态信息，在旅客候车室的电视上显示将要发送的车次信息；

#### 有线电视终端宜安装在候车厅、贵宾厅、办公室、值班室。

### 轨道交通车站中系统设置要求：

#### 前端节目源应包括地铁到达时间和公告等动态显示；

#### 有线电视终端宜安装在站台层和站厅层。

### 港口客运站中系统设置要求：

#### 前端节目源应包括开船时间和公告等动态显示；

#### 有线电视终端宜安装在候船厅等处。

# 信息化应用系统

## 一般规定

### 信息化应用系统的功能应符合下列要求：

#### 应提供快捷、有效的业务信息运行的功能；

#### 应具有完善的业务支持辅助的功能。

### 信息化应用系统宜包括公共信息查询系统、动态显示系统、交通信息引导系统、离港系统、票务管理系统、自动售检票系统、泊位引导系统、物业营运管理系统等其他功能所需要的应用系统。

### 信息化应用系统应具备抗电磁干扰能力和适应相应交通建筑环境的要求。

### 系统设备宜具有不间断工作的能力。

### 系统的供电电源宜按相应建筑内的最高级供电负荷供电。

### 系统设计时，应提供相关交通建筑预埋管线、箱、盒等的安装和敷设要求。

### 信息化应用系统除应符合本规范外，尚应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《智能建筑设计标准》GB/T50314及现有国家和行业规范的要求。

## 公共信息查询系统

### 公共信息查询系统可分为电视问询、多媒体查询和电话问询等子系统。

### 电视问询系统应符合下列要求：

#### 应具有接入通告显示网的接口条件；

#### 应根据车站规模大小，可组成“一台多亭”或“多台多亭”结构；

#### 值班台应能接入现场任一问询亭进行人工或半自动应答作业;多处问询亭同时占用时，系统应具有排队等待处理功能；多处问询亭平行作业时，应互不干扰，任一问询亭被任一值班台接通后，不应再接入其他值班台。

### 旅客车站可设置多媒体自动查询系统，问询亭侧宜采用触摸屏式旅客自动查询机，系统应具有接入客运专用网络的条件。

### 问询亭应设光电传感装置，旅客进出问询位应自动启停声像通路。值班台也应具有操纵声像通路和遥控问询亭监视器电源的功能。

### 公共信息查询系统的设施设置应符合无障碍工程设计的规范要求。

### 系统的电源供电负荷不应低于二级。

## 动态信息显示系统

### 系统应采用集中控制方式，可实现多屏组网联控，并考虑两套及以上节目的分控播出。主机应有遥控各显示屏电源启、闭的功能。

### 系统应具有接入旅客通告显示网的接口条件。

### 显示屏宜采用LCD条屏、LCD屏、PDP屏、LED屏，显示屏尺寸、显示方式、外形色调及安装布局等应与建筑总体规划、业务需要、使用环境及建筑格局相适应。

### 机场航站楼动态信息显示系统设置要求：

#### 值机大厅应提供引导旅客值 机的值机航班动态信息；

#### 值机柜台上方应提供值机航班信息；

#### 中转柜台应提供中转航班动态信息；

#### 候机大厅应提供出发候机航班动态信息；

#### 餐饮、商业区宜提供出发候机航班动态信息；

#### 到达行李提取厅应提供引导行李转盘航班动态信息；

#### 行李转盘应提供本转盘到达行李的航班信息；

#### 行李分拣大厅每条出发行李转盘上应提供在本转盘出发的行李航班信息；

#### 行李分拣大厅每条到达行李转盘上应提供在本转盘到达的行李航班信息；

#### 到达接客大厅应提供到达航班动态信息。

### 铁路旅客车站动态信息显示系统设置要求 ：

#### 系统应分别显示旅客进站、出站、票务、多媒体等信息；

#### 显示屏应设置于进站大厅、主廊道、各候车室、站台、出站通道、出站大厅、售票大厅等旅客集中活动场所。

### 轨道交通车站动态信息显示系统设置要求：

#### 车站动态显示系统的主要构成为：车站级编播中心（大型交汇站点选配）、车站数据/播出服务器(车站操作员工作站)、LED屏幕多媒体显示控制器、网络系统和集成化软件系统、站内布线系统和车站现场显示部分等；

#### 车站子系统应能通过传输通道转播来自控制中心的实时信息，并在其基础上叠加本站的信息，如列车运行信息，和各类个性化信息等；

#### 车站级编播中心配置与控制中心的PIS中心类似，但设备配置宜相对简单；

#### 动态信息显示屏在正常情况下，提供乘车须知、服务时间、列车到发时间、列车时刻表、管理者公告、政府公告、出行参考、股票信息、媒体新闻、直播、广告等实时动态的多媒体信息；在火灾、阻塞及恐怖袭击等非正常情况下，提供动态紧急疏散提示；

#### 动态信息显示屏应安装在站台层、站厅层和通道处。显示屏根据所在位置和功能发布具体的信息。

### 港口客运站动态信息显示系统设置要求：

应设置于候船、售票、行包、站务用房和上下船廊道等旅客集中活动场所。

## 交通信息引导系统

### 交通信息引导系统以动态信息显示为主，应根据交通信息引导的需要，按照旅客进出站、换乘公共交通的流线设计要求设置交通信息引导系统。

### 为保障交通信息引导系统的高可靠性，系统的结构设计和控制应保证系统不间断运行，并有很强的抗干扰能力。系统应具有按预排程序自动控制显示、传输校验纠错、人工修改程序 、临时变更、查询等功能。

### 系统宜采用集中控制方式，由控制室统一采编、存储、控制播发，并可在控制室内监测任一块显示牌的状态及故障告警，对任一显示牌完成电源开关和复位操作。同一系统应能接入控制不同类型的显示牌。

### 系统宜设置在交通建筑的综合信息平台基础上，并应与相关信息系统的衔接，合理利用既有资源。

### 系统应具有发生火灾等紧急情况下人工/自动触发预编程的紧急疏散信息显示的功能；各类显示牌均应具有在异常情况下强切显示旅客疏散指示信息、灾害信息的功能。

### 系统应具备接入城市交通公共信息系统、交通建筑驻场（站）交通信息系统及其它信息网络的接口条件，以完成联网运行及信息交换。

### 系统应能根据需要有多种文字显示功能。

### 各类显示牌设置应符合下列要求：

#### 应按旅客进出站流线及换乘需求，设置在沿途分歧、转向处、公共交通站点，根据设置地点的不同应能灵活调整显示交通信息；

#### 各类显示牌应专牌专用，以文字或图形方式显示交通建筑周边公共交通的发车间隔、发车时刻等实时运行信息或周边路网实时交通状况、交通事件信息，不应显示与旅客出行交通信息无关的内容；

#### 文字及图形等信息的显示颜色应本着人性化的理念选用相对柔和的流行色，公共交通运行变更信息、道路交通事件信息等信息可用不同颜色的字体及底色来表示；

#### 显示牌宜采用LCD或LED屏，显示牌尺寸大小、结构、色调及显示内容应结合建筑布局、装修风格、客运作业要求、固定标识等统筹考虑；

#### 各类显示牌的控制显示、更换显示、消除显示等时序，应按相关客运规程、规定和客运作业要求设定。

## 离港系统

### 值机大厅通过离港终端应完成旅客的登机办票和行李交运工作。由登机牌打印机打印旅客登机牌，由行李牌打印机打印行李交运牌。

### 应将旅客的值机信息传送至安检信息系统。

### 应将旅客的交运行李信息传送至行李控制系统。

### 在候机大厅离港闸口应有登机牌阅读机对旅客登机牌进行登机确认；宜采用离港工作站调用安检信息系统提供的旅客肖像信息进行旅客身份确认。

### 大型机场航站楼应配置自助值机设备。

## 售检票系统

### 民用机场及特大型、大型、中型铁路客运站、港口客运站、汽车客运站等应设售检票系统；小型客运站宜设售检票系统。

### 城市轨道交通车站应设自动售检票（AFC）系统。

### 系统的设计应以可靠性、安全性、可维护性和可扩展性为原则。

### 售票系统总体结构宜采用集中与分布式相结合的数据库及中央、地区和车站三级售票业务管理模式。售票业务管理模式及系统功能划分等应按有关现行规定执行。

### 系统应具备用户权限管理功能，防止非法操作。

### 铁路及轨道交通售检票中央计算机系统宜通过专用通信传输通道进行数据通信。系统应能实现与相关系统的接口。

### 系统应选用操作方便、快速的设备，并应有清晰的信息提示。

### 中央计算机系统发生故障或传输网络中断时，车站计算机系统和车站自动售检票系统设备能维持一定时间的独立运行。

### 自动售检票终端应有脱网独立工作的功能。

### 系统应具有与旅客通告显示网、综合信息管理系统、检票系统等联网的条件。

### 设有计算机售票系统的车站，应设自动识别检票系统；应能对车票的相关信息进行查询。

### 自动售检票系统的设计能力应满足城市轨道交通车站超高峰客流量的需要。

### 售票窗口宜设对讲设施及票额动态显示设施。

### 自动检票机应能接受车站计算机系统的数据和控制指令，向车站计算机系统发送设备状况和业务数据。

### 检票终端应有脱网独立工作的功能。

### 售检票系统应设置与消防防灾告警系统联动的紧急模式。当车站处于灾害紧急状态和状态失电时，自动检票机应能自动或手动控制，使其处于开放状态。

## 泊位引导系统

### 机场航站楼的每一个固定登机桥宜安装泊位引导设备；设备的安装高度应控制在5-8米间。

### 泊位引导设备应能自动引导飞机停靠在正确停机位置。

### 紧急情况下，应能通过手动按钮引导飞机停靠在正确停机位置，手动按钮宜安装在能目视到泊位引导器和飞机滑行路由的位置。

### 泊位引导终端设备宜与登机桥活动端建立工作互锁关系。

## 物业运营管理系统

### 物业运营管理系统应能对交通建筑内各类设施的资料、数据、运行和维护进行管理。

## 信息网络安全管理系统

### 信息网络安全管理系统应能确保信息网络的运行保障和信息安全。

### 信息网络系统必须建立网络管理系统。

### 信息网络系统必须安装防火墙。

# 建筑设备监控系统

## 一般规定

### 建筑设备监控系统(BAS)应在满足设备或工艺控制要求的前提下，以节能和方便运行管理为根本目标，充分挖掘节能潜力，实现最大限度的节能和优化控制，有效降低建筑物的长期运营成本，实现“绿色建筑”的建设目标。

### 三级及以上民用机场航站楼、特大型、大型铁路旅客车站、区域枢纽站、城市轨道交通地铁车站、磁浮车站、一级港口客运站、交通建筑附属的300 辆以上大型汽车库等建筑物中应设置建筑设备监控系统，其他大、中型交通建筑物中宜设置建筑设备监控系统。

### 宜通过建筑设备监控系统对下列设备或系统进行自动监控和集中管理：

#### 冷冻水及冷却水系统；

#### 热源及热交换系统；

#### 采暖通风及空气调节系统；

#### 给水及排水系统；

#### 变配电系统；

#### 公共照明系统；

#### 电梯、自动扶梯和自动人行道系统；

#### 电动百页、电动排风窗等；

#### 环境质量参数。

### 大中型交通建筑中设有独立配变电所的宜采用电能管理系统对变配电系统进行自动监控和能源管理。

### 大型交通建筑宜采用照明控制系统对公共照明系统进行自动监控和节能管理。

### 当冷/热源系统、给水及排水系统、电梯、自动扶梯和自动人行道系统、电动百页、电动排风窗等采用自成体系的专业监控系统时，应通过标准通信接口纳入建筑设备监控系统。

### 当变配电系统、公共照明系统采用自成体系的专业监控系统时，应通过标准通信接口纳入建筑设备监控系统或智能化集成系统。

### 交通建筑的建筑设备监控系统设计，除按本规范执行外，尚应符合《智能建筑设计标准》 GB/T 50314、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第18章及国家现行有关标准的规定。

## 系统设计

### 系统应采用分布式或集散式控制系统，由管理层、控制层及现场层组成。管理层网络宜选用TCP/IP协议，控制层网络宜选用标准、开放的现场总线，控制器之间应能实现点对点通信。

### 系统在完成各类设备自动监控的同时，还应能满足机电设备本身所固有的控制工艺要求，并实现最优及节能控制。

### 系统应具有标准、开放的通信接口和协议，实现智能仪表、设备和系统交换数据，并能向智能化集成系统提供接口。

### 系统应具有良好的人机界面及采用中文操作界面。

### 现场控制器（DDC）应具有16位及以上CPU，具备独立监测和控制能力。

### 现场控制器（DDC）监控点数应预留有适当的裕量。

### 自成系统的配变电所电能管理系统应满足本规范第4.4章节要求。

### 自成系统的照明控制系统应满足本规范第8.4章节要求。

## 系统监控功能要求

### 建筑设备监控系统的监控中心应能对交通建筑内的机电设备和系统进行集中监视、远程操作和管理，应能提供机电设备和系统运行状况的有关数据、资料、报表，并具有不同应用场合下节能控制的运行方案，为日常运营和管理服务。

### 应结合不同区域的空间及空调特点，选择合适的控制技术。

### 空调控制应根据不同区域空调的送风形式及风量调节方式进行送风控制，同时要针对交通建筑公共区域客流量变化大的特点，特别重视根据空气质量进行新回风比例控制，提高室内综合空气品质，体现人性化服务质量。

### 在人员密度相对较大且变化较大的区域，宜采用新风需求控制。即根据室内CO2浓度检测值来增加或减少新风量，使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限值内。

### 地下停车库的通排风系统，宜根据使用情况对通排风机设置定时启停（台数）控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。

### 建筑设备监控系统与火灾自动报警系统独立设置时，相互间应设置通信接口互联，防排烟系统与正常的通排风系统合用的设备由BAS平时监控，火灾时由火灾自动报警系统（FAS）强制监控，并执行相应的火灾控制程序。

### 建筑设备监控系统设计时应与各设备控制间有统一的设计标准，并协调好各系统设计间的接口关系。

### 机场航站楼的建筑设备监控系统还应符合以下要求：

#### 应对行李传输系统进行运行状态监测；

#### 应对航班显示、时钟系统电源、安全检查系统电源、400Hz机用电源、机用空调机电源、飞机引导系统电源状态等进行监测；

#### 应对停机坪高杆照明的进行监控；

#### 宜对航站楼内各租用单元进行电能自动计量；

#### 照明控制应根据建筑及相应公共服务区域的采光特点、室内外照度及航班运行时间进行监控，还应对室内标识、广告照明进行监控；当设有单独照明管理系统时，可由照明管理系统实施；

#### 系统时钟应与楼内时钟系统同步。

### 城市轨道交通地铁车站的建筑设备监控系统还应符合以下要求：

#### 中央级监控系统应通过通信传输网与车站级监控系统相连，采用开放的标准通信协议，并保证数据传输的实时可靠；

#### 应根据站内的空气质量对通风和空调进行控制，当空气质量持续恶化时，系统应发出报警信号，提醒采取控制人流措施；

#### 照明控制应根据列车的运行时间、室内照度等进行监控，还应对室内标识、广告照明进行监控；

#### 应能接收火灾自动报警系统的火灾信息，执行车站防烟、排烟模式控制；

#### 应能接收列车区间停车位置信号，并根据列车火灾部位信息，执行隧道防排烟模式控制；

#### 应能接收列车区间阻隔信息，执行阻塞通风模式；

#### 应能监控车站逃生指示系统和应急照明系统；

#### 应能监视各排水泵房及集水井的危险水位，并发出报警信号；

#### 应配备车控室紧急控制盘（ISP盘），作为火灾工况自动控制的后备措施，其操作权限高于车站和中央工作站；

#### 系统时钟应与楼内时钟系统同步；

#### 应满足《地铁设计规范》GB50157相关内容。

### 铁路旅客车站、港口客运站、汽车客运站的建筑设备监控系统还应符合以下要求：

#### 照明控制应根据建筑及相应公共服务区域的采光特点、室内外照度及车辆运行时间段进行监控，还应对室内标识、广告照明进行监控；

#### 宜对楼内各租用单元进行电能自动计量。

### BAS监控功能应满足各自运营管理的实际需要。

# 公共安全系统

## 一般规定

### 交通建筑中的火灾自动报警系统及安全技术防范系统设计应根据各类交通建筑的使用功能、规模、性质、火灾保护对象的特点、安防管理要求及建设标准，构成安全可靠、技术先进、经济适用、灵活有效的公共安全防范体系。

### 安全技术防范系统宜由安全管理系统和若干个相关子系统组成。相关子系统宜包括视频安防监控系统、出入口控制系统、车库管理系统、入侵报警系统、防爆系统等。

### 安全技术防范系统的设计，除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395、《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第14章及其他现有国家和行业规范的有关规定。

### 火灾自动报警系统的设计，除应符合本规范外，尚应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑设计防火规范》GB50016、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第13章的有关规定。

## 视频安防监控系统

### 大型视频安防监控系统宜采用数字化技术，系统包含前端摄像机、编解码器、传输网络、存储设备、视频服务器、显示设备和操作终端。

### 小型视频安防监控系统宜采用模拟技术，系统包含前端摄像设备、矩阵、控制终端、显示记录设备。

### 视频安防监控系统图像质量的主观评价，可采用五级损伤制评定，图像等级应符合表14.2.3的规定。系统在正常工作条件下，监视图像质量不应低于4级，回放图像质量不应低于3级。在允许的最恶劣工作条件下或应急照明情况下，监视图像质量不应低于3级；

### 视频安防监控系统宜与火灾自动报警系统、出入口控制系统、入侵报警系统建立联动。

### 系统应有控制优先级分级、定时扫描、循环显示、分区监视、任意定格与锁闭、巡检报警、随时录像等功能。

### 机场航站楼视频安防监控系统设置要求：

#### 监控系统应满足海关、边防、检验检疫、公安、安全等驻场单位的管理需求；

#### 监控系统应满足安检、行李、POS等系统的管理需求；

#### 视频图像记录宜选用数字存储设备，单路监视图像的最低水平分辨率不低于400线，存储记录时间宜不小于15天。

#### 机场航站楼安装摄像机安装位置要求：

##### 所有进出门厅宜双向安装摄像机；

##### 所有安检通道应双向安装摄像机；

##### 所有海关、边检通道应双向安装摄像机；

##### 所有办票、行李交付柜台应安装摄像机；

##### 所有固定桥位应安装带有云台变焦型摄像机；

##### 所有固定桥下道路宜安装云台变焦型摄像机；

##### 在空侧所有安装有门禁的通道宜安装摄像机；

##### 所有行李提取转盘区域应安装摄像机；

##### 行李分拣输送带区域应根据工艺需求安装摄像机；

##### 办票厅、候机厅、迎客厅等处宜安装云台变焦型摄像机；

##### 所有商业POS机点位应安装摄像机；

##### 行李开包间应安装摄像机；

##### 其它有需求的区域宜安装摄像机。

### 铁路旅客车站视频安防监控系统设置要求：

#### 铁路旅客车站应独立设置安保监控中心；售票楼、行包房可根据规模、功能和管理要求设置安保分控室；

#### 安保监控中心应将视频监控信号送至铁路客运站信息控制中心和当地公安部门；

#### 视频安防监控系统应在站长室、客运值班室、行包值班室、车站值班室、公安值班室等场所设控制、监视设备；

#### 铁路旅客车站视频安防监控系统在下列场所应设监视摄像机：

##### 旅客进站口、出站口、进站通道、出站通道、候车室、站台；

##### 售票厅、行包房、行包托运厅、行包提取厅、行包地道、列车进出站咽喉区；

##### 其他特别需要场所。

### 长途汽车客运站视频安防监控系统设置要求：

#### 系统应在监控室、站长室、客运值班员室、行包值班员室、车站值班员室、广播室、公安值班员室等场所设控制、监视装置；

#### 系统应有控制优先级分级、定时扫描、循环显示、分区监视、任意定格与锁闭、巡检报警、随时录像等功能；

#### 控制优先级宜按以下顺序(由高到低)分级：客运值班员室、行包值班员室、公安值班员室、广播室、监控室、站长室等。

### 城市轨道交通车站视频安防监控系统设置要求：

#### 城市轨道交通车站视频监控系统应由中心控制设备、车站控制设备、图像摄取、图像显示、录制及视频信号传输等部分组成；

#### 应在运营控制中心(OCC)、车站控制室、安防控制室或警务室等场所设置控制、监视装置。在上下行站台列车停车位置设置监视装置。

#### 应在以下场所安装摄像机：

##### 车站与外界相通的出入口及其通道；

##### 连通站厅层、站台层的人行（含楼梯、自动扶梯）通道；

##### 检票入口、检票出口；

##### 垂直电梯轿厢内；

##### 垂直电梯停靠各层的出入口；

##### 售票亭、自动售票机、自助票款充值设备上方；

##### 旅客服务中心；

##### 上行站台、下行站台；

##### 车站控制室出入口、各类设备机房出入口；

##### 编码（收款）室出入口、编码室内现金存放处；

##### 站厅层（云台可控式变焦摄像机）；

##### 站台层楼梯间区域（云台可控式变焦摄像机）。

##### 各车站控制室将视频监控系统视频信号送往本线运营控制中心(OCC)进行集中监控。

##### 轨道交通车站视频监控系统视频信号的远距离传输可采用模拟或数字传输方式；本地视频信号传输宜采用视频同轴电缆传输。

### 港口客运站视频安防监控系统设置要求：

#### 应在安保控制室、调度、警务室设置控制、监视装置；

#### 视频安防监控系统监视摄像机应设在旅客候船、售票、行包、站务用房和上下船廊道。

## 出入口控制系统

### 出入口控制系统应根据安全技术防范管理的需要，在建筑物、建筑群出入口、通道门、重要房间门等处设置，并应符合下列规定：

#### 主要出入口宜设置出入口控制装置，出入口控制系统中宜有非法进入报警装置；

#### 重要通道宜设置出入口控制装置，系统应具有非法进入报警功能；

#### 设置在安全疏散口的出入口控制装置，应与火灾自动报警系统联动。在紧急情况下应自动释放出入口控制系统，安全疏散门在出入口控制系统释放后应能随时开启；

#### 重要工作室应设置出入口控制装置。集中收款处、重要物品库房宜设置出入口控制装置。

### 出入口控制系统宜由前端识读装置与执行机构、传输部件、处理与控制设备、显示记录设备四个主要部分组成。

### 系统的受控制方式、识别技术及设备装置，应根据实际控制需要、管理方式及投资等情况综合确定。

### 不同的出入口，应设定不同的出入权限。系统应对设防区域的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制和多级程序控制。

### 系统宜独立组网运行，并宜具有与入侵报警系统、火灾自动报警系统、视频安防监控系统、电子巡查系统等集成或联动的功能。

### 机场航站楼出入口控制系统设置要求：

#### 所有陆侧与空侧之间的通道门应安装出入口控制装置；

#### 空侧候机厅与登机桥之间的通道门应安装出入口控制装置；

#### 空侧所有消防楼梯通道门应安装出入口控制装置；

#### 远机位候机厅与飞机区之间的通道门应安装出入口控制装置；

#### 空侧垂直穿越不同区域的电梯口应安装出入口控制装置；

#### 各弱电机房和弱电间宜安装出入口控制装置；

#### 贵宾室、CIP/VIP室、公务机厅宜安装出入口控制装置。

### 铁路旅客车站出入口控制系统设置要求：

信息控制中心、广播室、通信机房、安保监控中心、售票场所（含机房、票据库、解款室）、行包库及特殊需要的重要通道出入口，应设置出入口控制装置。

### 城市轨道交通车站出入口控制系统设置要求：

#### 应在车控室、环控室、设备机房、票据室、警务室及本线运营控制中心(OCC)处安装出入口控制装置；

#### 各车站出入口控制分控设备的控制信息连接到出入口控制系统的主控机，主控机在本站实现系统的集成和联动控制；

#### 各主控机将出入口控制系统的控制信息送往本线运营控制中心(OCC)进行集中控制。

### 港口客运站出入口控制系统设置要求：

信息控制中心、广播室、通信机房、安保控制室、票务室及特殊需要的的重要通道出入口，应设置出入口控制装置。

## 车库管理系统

### 系统应根据安全技术防范管理的需要及用户的实际需求，合理配置下列功能：

#### 入口处车位信息显示、出口收费显示；

#### 自动控制出入挡车器；

#### 车辆出入识别与控制；

#### 自动计费与收费管理；

#### 出入口及场内通道行车指示；

#### 多个出入口的联网与综合管理；

### 出票机、验票机或读卡器的选配应根据停车场（库）的使用性质确定，短期或临时用户宜采用出票机、验票机管理方式；长期或固定用户宜采用读卡管理方式；当功能暂不明确或兼有的项目宜采用综合管理方式。

### 停车库（场）的入口区应设置出票读卡机，出口区应设置验票读卡机；停车库（场）的收费管理室宜设置在出口区。

### 有快速进出停车库（场）要求时，宜采用远距离感应读卡装置；有一卡通要求时应与一卡通系统联网设计。

### 自动收费管理系统可根据停车数量及出入口设置等具体情况，采用出口处收费或库（场）内收费两种模式，并应具有对人工干预、手动开闸等行为的记录和报警的功能。

### 车库管理系统宜独立运行，可与公共安全系统联网。

## 入侵报警系统

### 入侵报警系统的设防，应符合下列规定：

#### 周界宜设置入侵报警探测装置，形成的警戒线应连续无间断；一层及顶层宜设置入侵报警探测装置；

#### 重要通道及主要出入口应设置入侵报警探测装置；

#### 重要部位宜设置入侵报警探测装置，集中收款处、财务出纳室、重要物品库房应设置入侵报警探测装置。财务出纳室应设置紧急报警装置。

#### 在残疾人卫生间、残疾人专用电梯内应设备紧急求助报警按钮。

### 入侵报警系统设计宜符合下列规定：

#### 入侵报警系统宜由前端探测设备、传输部件、控制设备、显示记录设备四个主要部分组成；

#### 应根据总体纵深防护和局部纵深防护的原则，分别或综合设置周界防护、区域防护、空间防护、重点实物目标防护系统；

#### 系统应自成网络独立运行，宜与视频安防监控系统、出入口控制系统等联动，宜具有网络接口、扩展接口；

#### 根据需要，系统除应具有本地报警功能外，还应具有异地报警的相应接口；

#### 系统前端设备应根据安防管理需要、安装环境要求，选择不同探测原理、不同防护范围的入侵探测设备，构成点、线、面、空间或其组合的综合防护系统。

### 无线报警系统应符合下列规定：

#### 安全技术防范系统工程中，当不宜采用有线传输方式或需要以多种手段进行报警时，可采用无线传输方式；

#### 无线报警的发射装置，应具有防拆报警功能和防止人为破坏的实体保护壳体；

#### 以无线报警组网方式为主的安防系统，应有自检和对使用信道监视及报警功能。

### 机场航站楼入侵报警系统设置要求：

在票务柜台应安装紧急报警按钮。

### 铁路旅客车站入侵报警系统设置要求：

#### 在铁路旅客车站的售票室、总账室、票据库、财务室、行包房及特殊场所应设置入侵报警探测器；

#### 售票窗口应设置紧急报警按钮。

### 长途汽车客运站入侵报警系统设置要求：

售票窗口应设置紧急报警按钮。

### 轨道交通车站入侵报警系统设置要求：

#### 在轨道交通正线、车场及控制中心（OCC）等重要场所设置入侵报警系统，系统的各类设备应具有与视频监视系统实现联动切换的功能；

#### 车控室和警务室应安装显示和记录设备；旅客服务中心应安装紧急报警装置；票据室应安装被动红外探测装置和紧急报警装置；

#### 各车站控制室将入侵报警信号送往本线运营控制中心(OCC)进行集中监控。

### 港口客运站入侵报警系统设置要求：

#### 信息控制中心、广播室、通信机房、安保控制室、票务室及特殊场所应设置入侵报警探测器；

#### 售票窗口应设置紧急报警按钮。

## 安全检查系统

### 旅客携带物品及行包托运安全检查设施应由探测器、控制报警等部分构成。

### 探测部分宜采用通道式、多能量、X射线扫描的方式。宜设置金属探测器、爆炸物检测仪、防爆装置及附属设备。

### 机场航站楼应在安检通道、陆侧与空侧间的工作人员通道等处设备防爆设备探测器。

### 铁路旅客车站、港口客运站、长途客运站的旅客主要进站口、行包托运厅应设探测设备；控制报警设备应设在探测设备附近的机房内。

### 城市轨道交通车站进站入口、检票口处宜安装防爆设备探测器。

### 港口客运站候船入口或检票口处宜安装防爆设备探测器。

## 火灾自动报警系统

### 交通建筑火灾自动报警系统的设计，应结合不同保护对象的特点及相关的智能化系统配置，做到安全适用、技术先进、经济合理、管理维护方便。

### 交通建筑火灾自动报警系统保护对象分级及报警、探测区域的划分应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。

#### 下列交通建筑火灾自动报警系统的保护对象应定为一级：

##### 省（市）级及以上重要城市的民用机场航站楼；

##### 集铁路、公路及城市公共轨道交通等为一体的大型城市交通枢纽；

##### 大型以上铁路旅客车站；

##### 城市轨道交通地铁车站和区间隧道；

##### 一级和二级汽车客运站及港口客运站；

##### Ⅰ类汽车库，Ⅰ类地下汽车库，非敞开式机械立体汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库。

#### 下列交通建筑火灾自动报警系统的保护对象应定为二级：

##### 中小型铁路旅客车站；

##### 城市公共轨道交通地面和地上高架车站；

##### 三级和四级汽车客运站及港口客运站；

##### Ⅱ类地下汽车库，复式汽车库。

### 交通建筑火灾自动报警系统一般由火灾探测报警系统、消防联动控制系统及电气火灾监控系统的部分或全部组成。

### 各类系统之间的系统兼容性应满足国家有关标准的要求。

### 交通建筑中对高大空间部位的探测应划分为独立的火灾探测区域。

### 交通建筑内的主要场所宜选择智能型火灾探测器，并应符合下列规定：

#### 在民用机场航站楼、铁路旅客车站、城市轨道交通地铁车站、磁浮车站和区间隧道、城市公共轨道交通地面和地上高架车站、汽车客运站及水运客运站的大厅、室内广场等无遮挡或不具备分隔条件的高大空间或有特殊要求的场所，宜选用红外光束感烟探测器或图像型火灾探测器、吸气式感烟探测器等；

#### 在公路隧道、铁路隧道、地铁隧道、电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等场所，宜选择有预警功能的线型光纤感温火灾探测器；

#### 在需要监测环境温度的电缆隧道、地下空间等场所宜设置具有实时温度监测功能的线型光纤感温火灾探测器。

#### 在单一型火灾探测器不能有效探测火灾的场所，可选用复合型火灾探测器或红外光束感烟探测器、线型光纤感温探测器、火焰探测器、图像型火灾探测器、吸气式烟雾探测器等各类单一型火灾探测器的组合。

#### 设置吸气式感烟探测报警系统应符合以下规定：

##### 每台探测器的保护区域不应跨越防火分区，一个独立的报警区域不宜超过2000m2；

##### 一个独立的探测区域不宜超过500m²。每个探测区域的采样孔数量不得少于2个；

##### 同一探测器所保护的不同探测区域的环境条件宜一致；

##### 吸气式感烟探测报警器可作为火灾自动报警系统的区域报警器，其信号宜接入火灾自动报警系统，由火灾自动报警系统对其进行监控；

##### 当多台探测报警器联网运行时，至少应有一台探测报警器能够对所有其它探测报警器进行编程、复位和静音。

#### 分布式光缆温度探测报警系统应符合以下规定：

##### 感温光缆系统的探测区域的最大长度不宜超过4000m；

##### 沿感温光缆，根据不同探测地址的工作温度及保护对象的重要程度，应按探测地址分别设置预警温度值、报警温度值；

##### 感温光缆系统可作为火灾自动报警系统的子系统，其信号宜接入火灾自动报警系统，由火灾自动报警系统对其进行监控。

### 消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、气体（泡沫）灭火系统、防烟排烟系统、电梯、防火门及防火卷帘系统、火灾警报和应急广播系统、消防应急照明和疏散指示标志系统的联动控制设计应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定，并应符合下列要求：

#### 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号的特性参数相匹配；

#### 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除采用自动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置实现手动控制；

#### 消防联动控制器应在自动喷水系统动作前联动切断本防火分区的正常照明电源；

#### 消防控制室应能显示消防应急照明系统的正常电源工作状态，并应分别手动或自动控制消防应急照明系统从正常电源工作状态转入应急工作状态；

#### 火灾报警后，应自动打开与疏散有关的自动门及电动栅杆，并宜开启相关层安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场；

#### 火灾报警后，应在消防控制室自动或手动切除相关区域的非消防电源。建筑设备管理系统中的空调机组、新风机组、送（排）风机、排水泵等应根据需要与消防联动控制系统进行联动控制；

#### 火灾确认后，应自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门，自动开启疏散通道上的自动门；

#### 设置火灾自动报警系统的场所，应设置火灾警报装置，且每个防火分区至少应设一个火灾警报装置；

#### 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。对于一级保护对象宜设置火灾报警录音受警电话。

### 应急广播系统的扬声器宜采用与公共广播系统的扬声器兼用的方式，当需播放应急广播时，消防联动控制信号应能强制性自动切除规定区域内的一般广播信号，启动应急广播信号播放，作局部区域或全区域紧急应急疏散广播使用。

### 当交通建筑内设置有消防炮灭火系统时，应满足现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338的有关规定。

### 当特大型铁路旅客车站、机场航站楼等区域内建立应急联动指挥中心时，应将火灾自动报警系统纳入应急联动指挥中心。

### 城市公共轨道交通建筑的火灾自动报警系统应设中央级和车站级二级监控方式，对城市公共轨道交通全线进行火灾探测报警与消防联动控制。

### 当交通建筑内设有建筑智能化系统集成时，火灾自动报警系统宜纳入建筑智能化集成系统。

### 火灾自动报警系统应具有良好的人机交互界面及采用中文界面直接对消防联动设备进行操作，系统操作软件的设置应简单易操作，并应与建筑设备管理系统、安全防范系统共享所需的数据信息资源。

### 当设有建筑设备管理系统时，火灾自动报警系统应与其预留数据通信接口以实现相关的联动控制，接口界面的各项技术指标均应符合相关要求。

### 当设有视频安防监控系统时，系统宜与其通过数据通信实现互联，在火灾情况下视频监控系统可在控制室自动将显示内容切换成火警现场图像供控制室确认并记录。

### 对于重要的交通建筑，火灾自动报警系统的主机宜设有热备份，当系统的主用主机出现故障时，备份主机应能及时投入运行。

### 火灾自动报警系统应具有电磁兼容性保护措施。

### 火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用脱扣型剩余电流保护器，可采用只报警的剩余电流式电气火灾监控探测器进行监控。

### 消防控制室宜单独设置，当火灾自动报警系统需与建筑设备管理系统、安全防范系统和公共音响及应急广播系统等合用控制室时，可集中设置在智能化系统设备总控室内，有关设备在室内应占有独立的区域，且相互间不应产生干扰。火灾自动报警及消防联动控制系统设备应设在其中相对独立的空间内。

### 系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地，应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116对供电线路与报警和控制线路、系统供电电源及接地的要求。

### 当交通建筑形态复杂，现有规范无法涵盖时，火灾自动报警系统的设计配置可经过火灾自动报警系统的性能化设计分析来确定，并经当地消防主管部门批准。

### 当火灾自动报警系统及其设置需进行性能化设计时，设计前应对保护对象的建筑特性、使用性质和发生火灾的可能性进行分析，设计后应进行评估和/或试验验证。

### 探测空间高度超过12m的保护对象中火灾自动报警系统的设计宜采用性能化设计，重要场所中宜采用两种以上火灾参数的探测器；保护对象中探测高度未超过12m的部分，不应采用性能化设计。

### 当经火灾自动报警系统性能化设计及当地消防主管部门批准，一些特殊部位可不设置火灾探测器时，宜加强该部位的视频监控系统对设置，且与火灾自动报警系统联动。

## 电气火灾监控系统

### 应根据交通建筑的性质、发生电气火灾危险性、保护对象等级设置电气火灾监控系统。

### 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应符合下列规定：

#### 火灾自动报警系统保护对象分级为一级的交通建筑配电线路，应设置防电气火灾剩余电流动作报警系统；其电力、照明区域或楼层配电箱电源进线处应设置防电气火灾剩余电流动作报警器；

#### 火灾自动报警系统保护对象分级为二级的民用机场航站楼、铁路客运站、汽车客运站及港口客运站、地下汽车停车场等交通建筑，其主配电室低压出线或配电干线分支处宜设置防电气火灾剩余电流动作报警器；

#### 当采用剩余电流互感器型探测器或总线型剩余电流动作报警器组成较大系统时，应采用总线式报警系统；

#### 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统区域末端探测为基本原则。在末端负载和漏电流很小，且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时，可以在其上一级供电处设置；

#### 防电气火灾剩余电流动作报警值不宜超过500mA；当回路的自然漏电流较大，500mA不能满足测量要求时，宜采用门槛电平连续可调的剩余电流动作报警器或分段报警方式抵消自然泄漏电流的影响，探测器报警值宜在自然漏流基础上设置300mA～500mA；

#### 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与所探测的电气线路相适宜，探测器的剩余电流动作报警值应大于被保护电气线路和设备正常运行时泄漏电流最大值的2倍；

#### 剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求；

#### 剩余电流式电气火灾监控探测器宜用于报警，不宜自动切断被保护对象的供电电源；

#### 下列电气设备可不安装剩余电流式电气火灾监控探测器：

##### 使用安全电压供电的电气设备；

##### 一般环境条件下使用的具有加强绝缘（双重绝缘）的电气设备；

##### 使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备；

##### 具有非导电条件场所的电气设备。

#### 选择剩余电流式电气火灾监控探测器时，应考虑供电系统固有的剩余电流，并选择参数合适的探测器，使每只探测器充分发挥作用，减少构成监控系统的探测器数量。

### 测温式电气火灾监控探测器以及独立式电气火灾监控探测器的设置应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的相关规定。

### 电气火灾监控设备的设置应符合下列规定：

#### 电气火灾监控设备应设置在消防控制室内或有人值班的场所；在有消防控制室且能将电气火灾监控设备的报警信息和故障信息传输给消防控制室时，电气火灾监控设备可以设置在保护区域附近；

#### 电气火灾监控设备的报警信息和故障信息可以接入设置在消防控制室的图形显示装置来集中显示；但该类信息的显示应与火灾报警信息和可燃气体报警信息的显示有明显区别；

#### 电气火灾监控设备的安装设置应参照火灾报警控制器的设置要求；

#### 保护区域内有联动要求时，可以由电气火灾监控设备本身控制输出控制，也可由消防联动控制器控制输出控制。

### 电气火灾监控系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地，应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116中对报警线路、系统供电电源及接地的要求。

### 电气火灾监控报警系统应具有电磁兼容性保护措施。

### 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作。

# 弱电机房

## 一般规定

### 本章适用于交通建筑工程的弱电及智能化系统机房设计。

### 机房工程设计应确保通信和信息等智能化系统运行的稳定可靠运行，为工作人员提供良好的工作环境。

### 交通建筑中的弱电机房及其配套除应符合本规范规定外，尚应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第23章及《智能建筑设计标准》GB/T50314的规定。

## 机房设计

### 交通建筑应根据工程实际和管理需求设置合理的弱电系统，并根据需要独立或分类合并设置弱电机房和弱电间（如车次、航班信息，售票系统，广播，消防，建筑设备管理，安防系统等）。

### 各系统机房性能要求和系统配置见表15.2.2。

表格 15.2.2机房分级标准、性能要求和系统配置

| 建筑规模 | 机房类型 | 性能要求 | 系统配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级及以上民用机场航站楼、特大型和大型铁路旅客站、区域枢纽站、一级水运客运站、轨道交通车站、磁浮车站等 | 客运信息系统 航班、时钟信息系统 售票系统 广播系统 通信网络系统 信号系统 | 机房内的场地设施应按容错系统配置，在系统运行期间，场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致系统运行中断。 | 系统配置：2N，2(N+1) 具有两套或两套以上相同配置的系统，在同一时刻，至少有两套系统在工作。按容错系统配置的场地设备，至少能经受住一次严重的突发设备故障或人为操作失误事件而不影响系统的运行。 |
|  | 消防系统 公共安防系统 建筑设备管理系统 公共服务系统 | 机房内的场地设备应按冗余要求配置，在系统运行期间，场地设施在冗余能力范围内，不应因设备故障而导致系统运行中断。 | 系统配置：N+X（X=1～N） 系统满足基本需求外，增加了X个单元、X个模块或X个路径。任何X个单元、模块或路径的故障或维护不会导致系统运行中断。 |
| 其他小型航站楼、铁路旅客站及水运客运站、汽车客运站等 | 各类机房 | 机房内的场地设备应按基本需求配置，在场地设施正常运行情况下，应保证系统运行不中断。 | 系统配置：N 系统满足基本需求，没有冗余。 |

### 弱电机房站址选择应满足下列要求：

#### 机房宜设在建筑物首层及以上层，当地下为多层时，也可设在地下一层；

#### 机房不应设置在变压器室、卫生间、厨房、锅炉房、自备发电机房、洗衣房、浴室等产生蒸汽、烟尘、有害气体、电磁辐射干扰等房间的上、下层相对应的房间或与其相邻的房间；

#### 机房宜避开冷冻机房等产生振动、噪声的房间；

#### 应远离易燃、易爆及水灾隐患区域；

#### 机房的位置应方便供电电缆、通信缆线、冷媒管等各种管线的敷设，管线敷设线路应尽量短，方便进出，靠近弱电间和空调室外机。

### 选择弱电间的位置应符合下列要求：

#### 弱电间应与配电间、电梯间、水暖管道间分别设置；

#### 弱电间应设在便于管理、方便各种管线进出，尽量靠近机房，位于布线中心，每层弱电间设置宜上下层对应、房间规则，且不宜邻贴外墙；

#### 根据建筑面积、系统出线的数量、路径等因素每层可设置1个或多个弱电间。兼作综合布线系统楼层交接间时，弱电间距最远信息点的距离应满足水平电缆＜90m的要求。

## 设备布置

### 机房设备布置应符合下列规定：

#### 机房设备应根据建筑功能、系统配置及管理需求分区布置；当几个系统合用机房时，应按功能分区布置；

#### 设备的间距和通道应符合下列要求：

##### 机柜正面相对排列时，其净距离不应小于1.5m；

##### 背后开门的设备，背面离墙边净距离不应小于0.8m；

##### 机柜侧面距墙不应小于0.5m，机柜侧面离其他设备净距不应小于0.8m，当需要维修测试时，则距墙不应小于1.2m；

##### 并排布置的设备总长度大于4m时，两侧均应设置通道；

##### 通道净宽不应小于1.2m。

#### 墙挂式设备中心距地面高度宜为1.5m，侧面距墙应大于0.5m；

#### 视频监控系统和有线电视系统电视墙前面的距离，应满足观看视距的要求，电视墙与值班人员之间的距离，应大于主监视器画面对角线长度的5倍。

### 弱电间设备布置应满足下列要求：

#### 弱电间内各种设备箱体操作面前应留有不小于0.8m的操作、维护距离；

#### 弱电间内设备箱宜明装，安装高度宜为箱体中心距地1.2~1.3m。

## 管线敷设

### 由户外引入的供电与通信、弱电线路应分开敷设，宜采用直接埋地、排管埋地或电缆沟敷设的方式。

### 机房内的低压配电与通信、弱电线路应采用阻燃铜芯电缆分开敷设。

### 敷设在防静电活动地板下及吊顶内的线缆应沿线槽、桥架或局部穿管敷设；当配电电缆线路与通信电缆线路并列或交叉敷设时，配电电缆线路应敷设在通信缆线路的下方。

### 弱电间的低压配电、通信线路应分开敷设，采用线槽、桥架或穿管敷设的方式。

## 环境要求

### 机房对土建专业的要求：

#### 机房的使用面积应根据设备的数量、外形尺寸和布置方式确定，并预留今后业务发展需要的面积；

#### 机房净高应根据机柜高度及通风要求确定，且不宜小于2.5m；

#### 主机房的通道净宽不应小于1.5m；

#### 机房的耐火等级不应低于二级，消防控制室应为一级。机房应采用耐火极限不低于2h的隔墙将主机房与其它部位分隔，隔墙上的门应采用乙级防火门；

#### 面积大于60㎡的主机房，安全出口不应少于两个，且应分散布置。面积小于或等于60㎡的主机房，可设置一个安全出口，并可以通过其它相临房间的门进行疏散。门应向疏散方向开启，且能自动关闭，并应保证在任何情况下都能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通，并应有明显的疏散指示标志；

#### 主机房不宜设置外窗。当主机房设有外窗时，应采用双层固定窗，并应有良好的气密性。UPS电池室设有外窗时，应避免阳光直射；

#### 防静电活动地板下的空间只作为电缆布线使用时，地板高度不宜小于250mm。防静电活动地板下的空间既作为电缆布线，又作为空调静压箱时，地板高度不宜小于400mm；

#### 机房各房间楼板面等效均布活荷载值应根据机柜的摆放密度确定，一般机房荷载值需大于4.5kN/m2,电池室荷载值需大于8～10kN/m2。

### 机房对电气专业的要求：

#### 电子信息设备供电电源质量要求见表15.5.2。

表格 15.5.2电子信息设备供电电源质量要求

| 电源质量 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 稳态电压偏移范围（%） | ±3 |  |
| 稳态频率偏移范围（Hz） | ±0.5 | 电池逆变工作方式 |
| 输入电压总谐波畸变率（%） | ≤3 | 设备正常工作时 |
| 零地电压（V） | <2 | 应满足设备使用要求 |
| 允许断电持续时间（ms） | 0～4 |  |

#### 大型交通建筑工程的弱电机房的供电电源应按一级负荷中特别重要的负荷供电，中小型交通建筑工程的弱电机房的供电电源应按相应建筑内的最高级供电负荷供电；

#### 机房低压配电系统不应采用TN-C系统，宜采用TN-S系统；

#### 当机房用电容量较大时，应设置专用配电变压器供电；机房用电容量较小时，可由专用低压馈电线路供电；

#### 电子信息设备应由UPS供电。确定UPS的基本容量时应留有余量，UPS的基本容量可按下式计算：E≥1.2P

式中  E——UPS的基本容量(不包含备份UPS设备)（kW/kVA）；

P——电子信息设备的计算负荷（kW/kVA）；

#### 机房内的主要照明光源应采用高效节能荧光灯，灯具应采用分区、分组的控制措施。机房应设置备用照明，其照度值不应低于一般照明照度值的10%；有人值守的房间，备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的50%，备用照明可为一般照明的一部分；火灾时仍需要坚持工作的机房备用照明应保证正常照明的照度值；

#### 机房内的照明灯具布置应防止在显示屏上出现反射眩光；

#### 机房的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造，防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104～1.0×109Ω；

#### 机房应设等电位连接网络。各类电气和电子设备的金属箱体、外壳、机架等金属组件、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接，从而实现与建筑物共用接地装置作等电位连接。

#### 机房内的电子信息设备进行等电位联结时，应根据设备易受干扰的频率及机房的等级和规模，确定采用S型、M型或SM混合型的等电位联结方式。

### 机房对空调、给排水专业的要求：

#### 机房环境温度、相对湿度值见表15.5.3。

表 15.5.3机房环境温度、相对湿度值

| 房间名称 | 温度 | 相对湿度 |
| --- | --- | --- |
| 主机房 （开机时） | 23±1℃ | 40%~ 55% |
| 主机房 （停机时） | 5~35℃ | 40%~ 70% |
| 辅助区 （开机时） | 18~28°C | 35%~75% |
| 辅助区 （停机时） | 5~35°C | 20%~80% |
| UPS电池室 | 15~25°C | / |
| 主机房和辅助区温度变化率 | ＜5℃/h | / |

#### 机房的空气含尘浓度，在静态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5µm的尘粒数应少于18000粒。

#### 机房与其它房间、走廊的压差不宜小于5 Pa，与室外静压差不宜小于10 Pa。

#### 机房宜设置专用的通风、空调系统。

#### 机房不宜设水暖散热器。

#### 与机房无关的管道不得穿越机房。

#### 机房内安装有自动喷雾灭火系统、空调机和加湿器的房间，地面应设置挡水和排水设施。宜设漏水检测报警装置，并在管道入口处装设切断阀，漏水时自动切断给水。

### 机房对消防、安防的要求：

#### 机房应设置消防设施，并应符合相关国家标准、规范的规定；

#### 机房应根据其重要性设置警卫室和安全防范设施，并应符合相关国家标准、规范的规定。

### 弱电间的环境要求：

#### 弱电间的使用面积不宜小于5m2；

#### 弱电间地坪宜高出本层地坪20mm或设大于20mm的门坎；

#### 弱电间的墙壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体，检修门应采用不低于丙级的防火门。检修门应往外开，门的高度宜与同层其他房间门的高度一致，但不应低于1.85m；宽度不宜小于0.8m；

#### 弱电间楼板荷载可按5.0kN/ m2设计；

#### 弱电间的温度宜保持在5～35℃之间，相对湿度宜保持在20%～80%；

#### 与弱电间无关的水暖管、通风管等不得进入弱电间；

#### 弱电间的照度应符合相应的国家标准；

#### 应向弱电间的信息系统设备提供工作电源；应预留交流220V、10A单相三孔维修电源插座，维修电源应由专用回路供给；

#### 弱电间应敷设25x4mm2铜排作为接地干线，并在接地干线上预留接地端子；

#### 弱电间应设置自身的安全防护装置。

# 电磁兼容（EMC）

## 一般规定

### 交通建筑电气设计，应考虑建筑所处环境的电磁骚扰及电磁环境卫生。

### 交通建筑用户注入电网的传导骚扰（主要是谐波）应符合国家有关标准、当地电力公司的相关规定。当不符合这些规范、规定的要求时，应采取相应的技术措施，使其符合规范、规定的要求。

### 交通建筑内6kV~35kV线路引起的无线电骚扰应参照《高压交流电无线电干扰限值》GB15707的规定执行。

### 交通建筑谐波防治，应采取综合治理措施，并在建筑投入运行后，随谐波源的变化不断改善谐波综合治理措施，维护供配电系统的安全运行。

### 易受电磁干扰的电子设备不应布置在潜在电磁骚扰源所在楼层的正上方、正下方及贴邻房间。

### 交通建筑内所使用的电气电子设备应经国家电磁兼容性认证。

### 当交通建筑内采取提高电磁兼容水平的措施时，应综合考虑工程的重要性和经济性。

### 交通建筑的电磁兼容设计，除应符合本规范的规定外，尚应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第22章及国家现行标准、规范的有关规定。

## 电源干扰及谐波防治

### 公共电网的电能质量应符合国家现行标准、规范的有关规定。

### 低压电气电子设备的选型应符合国家现行有关标准、规范的有关规定。

### 对于重要交通建筑（如：二级以上航站楼、特级列车站、重要交通枢纽等）其电压总谐波畸变率宜≤3%；其他大中型交通建筑的电压总谐波畸变率宜≤5%。对大型机场等建筑中重点谐波监控治理单位，宜在供配电系统中设计在线式电能管理系统。

### 谐波较严重且功率较大的设备应采用专线供电，且应按低阻抗馈电线路的要求进行设计。

### 大型交通建筑中的配电变压器无特殊要求时应采用D,yn11型接线组别的三相电力变压器，且涉及主要谐波源设备的变压器负载率不宜高于70%,否则宜选用K系数变压器，其K值应根据治理后的谐波水平确定。

### 交通建筑中在谐波含量较高的配电线路中采用电力电容器组进行无功功率补偿时，当存在下列情况之一时，宜串联调谐电抗器抑制谐波:

#### 产生谐波的设备功率之和占全部设备总功率的比率超过15%；

#### 全部设备低负荷运行时，产生谐波的运行设备功率之和与全部运行设备总功率的比率超过15%时；

#### 单次谐波电压超过2%或总谐波电压超过3%时。

### 为减少保护导体内的感应电流宜采用同心中性线电力电缆（即保护导体、中性线导体、相线导体对称多芯在同一外护层中），或抗电磁干扰性能强的金属屏蔽电力电缆。

### 当配电系统中采用有源电力滤波装置时，其电源侧的中性导体可不计入谐波电流的影响。当装设无源滤波装置时，回路的中性导体宜与相导体等截面。

### 未装设滤波装置且有大量谐波电流流经中性线的三相四线配电系统中，中性线截面宜根据具体情况取为相线截面的1倍、1.5倍、2倍。

### 三相平衡系统中，三相回路的3次谐波电流大于10%时，中性导体截面不应小于相导体截面。

### 谐波骚扰的强度分级应符合表16.2.1的规定。

### 大型交通建筑中有较多对谐波敏感的重要设备机房及主要电子信息系统，其有关配电系统主干线的谐波骚扰强度宜达到一级标准，当不符合要求时应设滤波装置。

### 交通建筑中对于谐波电流较大的非线性负载，当谐波源的谐波频谱较宽，谐波源的相移功率因数较高时宜采用有源滤波器，有源滤波器的设置原则如下：

#### 当非线性负载容量占配电变压器容量比例较大的设备的相移功率因数较高时，宜在变压器低压配电母线侧集中装设有源滤波器。

#### 当一个区域内有较分散且容量较小的非线性负载时，宜在分配电箱母线上装设有源滤波器。

#### 当配电变压器供电对象仅有少量非线性重要设备时，宜在每台谐波源处就地装设有源电力滤波器。

### 交通建筑中有大型较稳定运行的非线性电气设备，频谱特征明显，相移功率因数又较低的单相非线性负载以及谐波源所产生的谐波较集中于连续三种或以下（如3、5、7次）的谐波治理宜采用并联无源滤波器，并在谐波源处就地设置。无源滤波器的选择，应根据工程具体项目的测量结果，采用标准原件组合而成。

### 交通建筑中容量较大，3、5、7次谐波含量高，频谱特征复杂，相移功率因数又较低的谐波源，宜采用有源、无源滤波器混合装设的方式，无源滤波器应滤除谐波中主要的谐波电流，有源滤波器提高总体滤波效果，以降低有源滤波器容量，控制谐波治理成本。

### 以5次和7次谐波为主的谐波骚扰，宜采用串联电抗率为4.5%~7%的电抗器进行滤除和抑制。以3次谐波为主的谐波骚扰，宜采用串联电抗率为12.5%~15%的电抗器进行滤除和抑制。

### 三相UPS、EPS电源输出端的中性线应重复接地。

### 当设计过程中对建筑物的谐波状况难以预计时，宜预留必要的滤波设备空间，以便在工程投入运行后可对配电系统进行实测和谐波治理。

## 电子信息系统的电磁兼容设计

### 交通建筑物中的电子信息系统的电磁兼容设计应使其设备系统能在所处的电磁环境中正常工作且不对周边环境或其他系统构成大的电磁骚扰，符合电磁兼容性要求。

### 对供给电子信息系统的电源谐波骚扰的防护应符合本规范第16.2节要求。

### 电子信息系统机房电源的进线处应设置限压型浪涌电压保护装置。

### 重要电子信息系统的不间断电源装置应符合EMC要求。

### 电子信息系统的布线应避免与配电线路间存在的分布电容耦合骚扰影响。

### 电子信息系统的线缆应根据线缆敷设所处的电磁环境、性质及重要程度，分别采取有效的防护或屏蔽隔离措施。

### 对交通建筑物中设有的可靠性、安全性要求较高的计算机信息网络系统布线，宜采用光缆或屏蔽线缆。

### 为避免电磁骚扰，交通建筑物中监视电视系统和有线电视系统宜采用具有外屏蔽层的同轴电缆。

### 不同电压等级的传输线路不应合用保护管、桥架或线槽；不同信号类型的传输线路不宜合用保护管、桥架或线槽，但采用屏蔽线缆或有良好隔离措施的除外。

### 电力线路和电子信息系统传输线路应分开敷设，当受建筑物条件限制而必须平行贴近敷设时，应采取屏蔽措施。并遵守下列规定；

#### 两系统线路均采用屏蔽电缆时：

##### 电力线路和电子信息系统信号电缆并行敷设的长度L≤35m时，屏蔽电缆之间可不采取隔离措施。

##### 电力线路和电子信息系统信号电缆并行敷设的长度L〉35m时，两系统的线缆之间应保持不小于30mm的隔离间距，或在两线缆之间安装一个金属分隔物，其长度应与线缆等长，但线缆距插座端15m以内，不必安装此分隔物。

#### 电力线路和电子信息系统信号电缆采用非屏蔽型布线时，两系统线路应保持必要的隔离间距，并符合表16.3.10的规定。

表 16.3.10 电力线路和电子信息系统信号线缆的敷设最小净距

| 电缆布线条件 | 最小净距（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电力电缆导体负载容量(380V) |  |  |
|  | <2kVA | 2.5~5kVA | >5kVA |
| 电力线路和电子信息系统信号线缆并行敷设 | 130 | 300 | 600 |
| 有一方在接地的金属槽盒或金属导管中 | 70 | 150 | 300 |
| 双方均在接地的金属槽盒或金属导管中 | （注） | 80 | 150 |

注：当并行长度小于10m时，最小净距可为10mm。

### 电力线路和电子信息系统传输线路交叉敷设时，应垂直相交且宜相距0.1m以上。

### 集中设置的大容量不间断电源装置(UPS) 电源主回路的进出端，宜设置原边为三角形，副边为三角形或星形接线方式的隔离变压器，且电源主回路的中性线截面不应小于相线截面。

### 电子信息系统的传输线缆与电力变压器、电动机等电磁骚扰源之间的距离，应符合表16.3.13的规定。

表 16.3.13 电子信息系统的传输线缆与电气设备、电力电子机房的最小净距

| 名称 | 配电箱 | 配变电所、电梯机房、空调机房 | 无线电发射设备（如天线、传输线、发射机等）、雷达设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小净距(mm) | 1000 | 2000 | 1500 |

### 合理选择布线线缆的敷设路径，避免供电电缆和信号电缆形成的闭合环路所产生的感应环流。

### 电子信息系统的传输线缆与荧光灯、高强度气体放电灯（HID）之间的距离不应小于130mm。

### 有晶闸管调光装置配出的照明线路，应远离广播音响、电视及通信等线路。

### 电子信息系统的传输线缆采用屏蔽线缆时，应避免由电力系统故障电流流向信号、数据线缆接地的金属外护套或线芯。宜采取附加旁路等电位连接导体，加强屏蔽效果。

### 广播线路与其他电子信息系统传输线路不宜同槽敷设。当广播线路与其他电子信息系统传输线路交叉敷设时宜垂直相交，但其中一方在金属管或金属线槽中敷设时除外。

### 移动通信的室内中继系统，天线馈线的泄漏型电缆，不应与无屏蔽措施的信息系统信号传输线路并行贴邻敷设。

### 广播音响系统的传输线路应采用截面积不小于0.5mm2的多股软铜线。

### 当电话线路中可能存在振铃电流时，电话线路不得与计算机网络线路合用一根对绞电缆。

## 电磁兼容接地和等电位连接

### 应利用建筑物内部金属结构及金属构件连成整体并接地，形成法拉弟笼。

### 交通建筑中应采取下列措施，降低电磁干扰，保证供配电系统和用电设备的正常运行：

#### 对电磁干扰敏感的电气设备，宜选用浪涌保护器（SPD）或滤波器以提高电磁兼容性；

#### 电缆的金属护套应与共用等电位联结系统连接；

#### 信息系统传输线路采用屏蔽型电缆时，应避免电力系统故障电流流向信号电缆、数据电缆、接地的金属外护套或线芯。宜采取附加旁路等电位联结导体等措施，以加强屏蔽效果；

#### 应使等电位联结导体尽量短，阻抗应尽可能小，或采用感应电抗和阻抗较低的导线形状，如宽厚比为5:1的扁平编织带。

### 在多个电源供电的TN系统中，应将各电源设备的星型中性点通过绝缘导线互相连通并集中一点接地。

### 在电源切换过程中，宜采用能同时投切相线和中性线的转换开关，以消除电源切换时的杂散电流产生的电磁干扰。

### 交通建筑物内的电子信息系统设备应与电气设备外露可导体部件采用导体相互连接。

### 交通建筑物内的保护接地连接线、功能接地连接线应分别接向总接地端子。所有与建筑物有关的接地极（保护接地、功能接地、防雷接地等）应相互连通。

### 交通建筑存在多个单体建筑时，当无法实现接地极之间的相互连通时，对于通信网络宜采用光缆连接等电气隔离措施。

### 交通建筑物的接地形式，可根据交通建筑电子信息系统的特点，采用星形网络、多个网状等电位联结的星形网络、公共网状等电位联结的星形网络等接地形式。

### 对于设有大量重要电子信息系统设备的交通建筑物宜采用公共网状等电位联结的星形网络，星形网络的网格尺寸应与被保护装置的尺寸相协调，对存在较多电磁骚扰的区域，网格尺寸不应大于2m*2m。

### 电子信息系统设备较为分散时，宜采用环形等电位联结网络（BRC），环形等电位联结网络应采用铜导体，并敷设在配线槽或导管上易于维护的地方，所有保护、功能接地应与环形等电位联结网络连接。

### 环形等电位联结导体的最小截面应满足：

#### 扁铜截面：30mm*2mm；

#### 圆铜直径：8mm。

### 功能性等电位联接导体，可采用金属带、扁平编织带或圆形截面电缆等。高频设备的功能性等电位连接导体宜采用金属带或扁平编织带，其连接长度应尽可能短，且不宜超过50mm；低频设备的功能性等电位连接导体宜采用扁平编织带，其宽厚度比宜为5:1且具有较低的感应电抗和阻抗，铜导体截面不应小于10mm²。

表格 16.4.12 低压电源系统终谐波骚扰强度分级（以基波电压的百分比表示）

| 骚扰强度 | 谐波次数 | 非3次整数倍奇次谐波分量 |  |  |  |  |  |  |  | 3次整数倍奇次谐波分量 |  |  |  |  | 偶次谐波分量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 谐波含量 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23-25 | 〉25 | 3 | 9 | 15 | 21 | 〉21 | 2 | 4 | 6-10 | 〉10 |
|  | THDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | * | 3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 10 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| 二级 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | * | 5 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |  |
| 三级 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 3.5 | ** | 6 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 1 |
| 四级 | 大于三级，具体视环境情况而定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * = 0.2+12.5/n （n为谐波次数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** = 3.5至10（随频率升高而降低） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述数值代表的骚扰水平是：在95%的统计时间内，电网中最严重点的谐波干扰水平不会高于表列值。

# 电气节能

## 一般规定

### 交通建筑电气设计应结合工程实际推广和实施节能方针。

### 交通建筑电气节能设计应遵循：在充分满足建筑物功能要求的前提下，提高能源利用率、减少能源消耗、合理配置建筑设备，并能对其进行有效、科学的控制和管理。

### 交通建筑的电气节能设计，除按本规范有关规定执行外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

## 供配电系统节能

### 供配电系统设计应采取合理的节能措施，有效地实现电气节能，充分体现供配电系统设计的合理性。

### 应提高供配电系统的功率因数，预防和治理谐波，提高供电质量。

### 变配电系统应选择节能型设备，并应正确选定装机容量，减少设备本身的能源消耗，提高系统的整体节能效果。

### 应合理确定配电系统的电压等级，用户用电负荷容量超过250kW者，宜采用中压供电。容量在350kW的单台电动机及容量超过550kW的电制冷冷水机组宜采用中压供电。

### 应合理选择变配电所位置，将变压器设置在负荷中心，缩短配电线路长度。正确选择导线截面、线路的敷设方式，以利于降低配电线路的损耗。

### 供配电线路在满足电压损失和短路热稳定的前提下，当年最大负荷运行时间大于4000小时但小于7000小时，宜按经济电流密度选择导线截面；年最大负荷运行时间大于7000小时，应按经济电流密度选择导线截面。

### 应选用符合国家变压器能效标准的高效低耗变压器，新设置的变压器自身功耗不应低于国家10系列（型）变压器的能效标准。

### 两路进线供电的系统，宜采用两路电源同时运行的方案，以减少正常运行时的设备、线路损耗。

### 对季节性负荷或专用设备负荷可设置专用变压器。

### 配电设计时宜做到三相负荷基本平衡，必要时可采用移相平衡法或容抗平衡法来改善系统平衡性。

### 供配电系统设计应通过正确选择电动机，变压器容量以及降低线路感抗等措施，提高用电单位的自然功率因数。

### 当采用提高自然功率因数措施后，仍达不到电网合理运行要求时，应设置并联电力电容器作为无功补偿装置，补偿后的功率因数不应低于0.9。

### 中压电气设备的无功功率宜由中压电容器补偿，低压电气设备的无功功率应由低压电容器补偿；当采用高（中）、低压自动补偿装置效果相同时，宜采用低压自动补偿装置。

### 补偿基本无功功率的高压或低压电容器组，宜在配变电所集中补偿，容量较大、负载稳定且长期运行的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。

### 大型交通建筑宜设置变配电电能管理系统，对变配电设备保护、运行、备用电源自动投入和负荷切换、各种运行方式的联锁以及系统的经济化运行进行实时监控管理。

## 电气照明的节能

### 照明节能设计应在保证满足照明质量的前提下，最大限度地减少照明系统中的光能损失和利用好电能。

### 照明节能设计应严格遵守国家关于建筑照明设计标准中的各项照度标准，合理选用节能光源及高效灯具。

### 应结合建筑条件，采用有效的照明控制方式来达到照明节能。在满足眩光限制的条件下，应优先选用开启式直接照明灯具，并应符合本规范8.3.4条要求。

### 应根据地理环境和应用场所，充分考虑自然光、太阳能等新型能源的使用。

### 采用的节能灯、荧光灯和高效气体放电灯，应配用电子镇流器或节能型电感镇流器。

### 照明设计应满足《建筑照明设计标准》GB50034所对应的各项相关标准值的要求，但可根据照明不同的档次要求来选择相应的照度标准值，并选择合适的照明方式。

### 灯具的效率及光输出比应满足国家现行有关标准、规范的相关规定。

### 照明系统宜采用各种类型的节电开关和管理措施。

### 交通建筑候机（车）厅、站厅等大面积公共场所的照明以及广告、标识照明宜采用集中控制方式。

### 功能复杂、照明环境要求较高的大型交通建筑，宜采用专用照明管理系统。

## 建筑设备的电气节能

### 交通建筑的空调系统、给排水系统以及电梯、自动扶梯、自动人行道等的节能设计，应满足监控对象的要求以及《智能建筑设计标准》GB/T50314、《公共建筑节能设计标准》GB50189等国家规范的有关规定。

### 应合理选择电动机的功率及电压等级，采用高效节能的电动机以及合理的电动机启动调速技术，提高电动机的功率因数。

### 多台电梯集中设置时应具有规定程序集中调度和控制的群控功能，3台及以上集中设置的电梯宜选择群控控制方式。

### 自动扶梯、自动人行道在全线各段均空载时，应能处在暂停或低速运行状态。

### 根据工程项目的实际情况，条件许可时宜通过对建筑物窗、门的开闭实施自动控制及管理，达到降低能耗的目的。

### 节能电动窗的监控宜包括：

#### 能根据日光对建筑的照射强度，控制遮阳百叶帘或遮阳板与太阳照射方位角及高度角同步到相应角度，使之能有效地遮挡由于太阳直射对室内产生的大部分辐射热；

#### 在室内还需要供冷的过渡季节里，能对建筑的节能电动通风窗、外推窗、内倒窗进行开启控制；

#### 能通过对节能电动窗的调节及与其相关的空调、灯光照明等设备的综合控制，实现节能综合控制功能。

### 节能电动门的监控宜包括：

#### 能对建筑区域中有节能要求的通道门或房间门，实施对人员出入管理及门的开启控制；

#### 能对室内冷、热能、照明等设备系统进行联动控制，避免室内无人或门开启状态时能源损失现象。

## 计量与管理

### 交通建筑除在供用电设施责任分界点的用户侧装设规定的电能计量装置外，还宜根据实际需要进行分区域（层）、分回路或分户计量。

### 对交通建筑中各租户用房应进行单独电能计量。

### 以电力为主要能源的冷冻机组、锅炉等大负荷设备，应设专用电能计量装置。

### 大型交通建筑宜通过电能管理系统对主要的照明、空调、电力回路进行电能计量和管理。

### 中央空调系统可根据工程实际需要进行分区域（层）、分用户或分室的计量。

### 电能计量装置的准确度等级应符合：

#### 有功电度表的准确度等级

##### 月平均用电量为1×106kWh及以上的电力用户电能计量点，应采用0.5级的有功电度表；

##### 月平均用电量小于1×106kWh的315kVA及以上的变压器，高压侧计费的电力用户电能计量点及需考核有功电量平衡的供配电线路， 宜采用1.0级的有功电度表；

##### 仅作为单位内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置回路，可采用2.0级的有功电度表；

#### 无功电度表的准确度等级要求：

##### 315kVA及以上的变压器高压侧计费的电力用户电能计量点，应采用2.0级的无功电度表；

##### 仅作为单位内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置回路，可采用3.0级的无功电度表；

#### 电能计量用互感器准确度等级要求：

##### 0.5级的有功电度表和0.5级的专用电能计量仪表，应配用0.2级的互感器。

##### 1.0级的有功电度表、1.0级的专用电能计量仪表、2.0级计费用的有功电度表及2.0级的无功电度表，应配用不低于0.5级的互感器。

##### 仅作为单位内部技术考核而不计费的2.0级有功电度表及3.0级的无功电度表，宜配用不低于1.0级的互感器。

#### 电量变送器宜配用不低于0.5级的电流互感器。

## 17.6能耗监测管理

### 17.6.1 为科学规范地进行节能管理，大型交通建筑应采用能耗动态监测，实现分项能耗数据的实时采集、准确传输、科学处理及有效存储。

### 17.6.2 能耗动态监测管理中的能耗计量装置、数据采集器和各级数据中心之间数据传输系统的网络结构、系统设备功能以及数据传输的过程和数据格式应符合国家的相关规定。

### 17.6.3大型交通建筑分项计量及能耗动态监测设计应符合国家建设部建科[2008]114号关于《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》的相关规定。

附录A 交通建筑规模的划分

1.铁路旅客车站的建筑规模，应根据旅客最高聚集人数（以下简称最高聚集人数），按表1.划分为四级。
   表1 铁路旅客车站建筑规模的划分.

| 铁路旅客车站建筑规模 | 最高聚集人数H（人） |
| --- | --- |
| 特大型 | H≥10000 |
| 大型 | 2000≤H＜10000 |
| 中型 | 400＜H＜2000 |
| 小型 | 50≤H≤400 |

2． 港口客运站的建筑规模应根据设计旅客聚集量按表2的 规定划分为四级。

国际航线港口客运站的建筑规模，可根据客运站的实际需要确定。

表2  港口客运站建筑规模分级

| 分级 | 设计旅客聚集量(人) |
| --- | --- |
| 一级 | ≥2500 |
| 二级 | 1500～2499 |
| 三级 | 500～1499 |
| 四级 | 100～499 |

注：政治、经济地位重要的港口客运站，其建筑规模等级可按实际需要确定，报主管部门批准。

3．汽车客运站的建筑等级应根据车站的年平均日旅客发送量划分为四级，并应符合表3的规定。

表3 建筑等级划分

| 等级 | 发车位 | 年平均日旅客发送量（人次） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 20～24 | 10000～25000 |
| 二级 | 13～19 | 5000～9999 |
| 三级 | 7～12 | 1000～4999 |
| 四级 | 6以下 | 1000以下 |

当年平均日旅客发送量超过25000人次时，宜另建汽车客运站分站。

4．民用机场建筑等级根据起降飞机机型按表4划分为五级。

表4我国民用航空运输分级

| 机场等级 | 用途 | 分级标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一个主起落架的支重及形式 | 最大飞机起飞全重(t) |  |
| 特大型站 | 供国内、国际远程航线或超远程航线使用 |  |  |  |
| 一级站 | 供国内、国际远程航线 | 77t四轮小车式 | 160 | 波音707、波音737、波音747、伊尔62、运10等机型 |
| 二级站 | 供国内、国际中程航线使用 | 33t四轮并列式 | 70 | 三叉戟、伊尔18、运8等机型 |
| 三级站 | 供近程航线使用 | 10.5t双轮并列式 | 22 | 安24、伊尔14、运7等机型 |
| 四级站 | 供短途地方航线使用 | 2.5t单轮式 | 5.5 | 运5等机型 |