# CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T XXX—XXXX

混空轻烃燃气

Air-light hydrocarbon mixing gas

（征求意见稿）

2009.9.18

XXXX－XX－XX发布                   XXXX－XX－XX实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 |  | 发布 |
| --- | --- | --- |

前言

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准起草单位：中国城市燃气协会、    。

本标准主要起草人：

混空轻烃燃气

1  范围

本标准规定了轻烃原料及混空轻烃燃气的技术要求、试验方法及检验规则.

本标准适用于居民生活、商业和工业燃料。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 260  石油产品水分测定法

GB 384  石油产品热值测定法

GB 511  石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)

GB 1884 石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)

GB 4756 石油和液体石油产品取样法(手工法)

GB 5096 石油产品铜片腐蚀试验法

GB/ T10410人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法

GB/T 12206城镇燃气热值和相对密度测定方法

GBT 13610天然气的组成分析气相色谱法

GB/T 13611 城镇燃气分类和基本特性

GB/T 17283天然气水露点的测定  冷却镜面凝析湿度计法

GB/T 18605天然气中硫化氢含量的测定 第1部分：促酸铅反应速率双光路检测法

或第2部分：醋酸铅反应速率单光路检测法

GB 50028  城镇燃气设计规范

SH/T 0232液化石油气铜片腐蚀试验法

SH/T 0253轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

3.1  轻烃原料

以C5～C6烷烃为主要成分的透明液体燃料，无恶臭。

3.2  混空轻烃燃气

轻烃原料经过工艺装置气化后产生的气态轻烃与空气按一定比例充分混合配制成的符合本标准第5条质量要求的可燃气体。

3.3  混空轻烃燃气露点

混空轻烃燃气在一定压力下冷却析出第一滴轻烃燃料时的温度。

4   对轻烃原料的技术要求

4.1  产品的外观及气味：应为均匀透明液体，无恶臭。

4.2  密度为不宜大于0.68 g /cm3；

4.3  低热值 不宜小于46000 kJ／kg；

4.4  蒸汽压（37.8℃）宜小于200 kPa；

4.5  总硫含量不大于 340mg/m3；

4.6  铜片腐蚀不应大于1级（40℃、3h）；当轻烃原料的雷德蒸汽压大于124千帕时，铜片腐蚀（40℃，1h）不应大于1级；

4.7  丁二烯质量分数含量应小于 1 % ，环戊二烯质量分数小于 2 %；

丁二烯和环戊二烯的总含量（质量分数）应小于1%；

4.8  不应含有机械杂质及水分 ；

4.9  轻烃燃料中不允许加入任何添加剂。

5   对混空轻烃燃气的质量要求：

5.1混空轻烃燃气的华白数W的波动范围应控制在±10% 范围之内。

5.2混空轻烃燃气根据气态轻烃的体积分数分为两类，其中Ⅰ类气中气态轻烃的体积分数不小于16.6%，其热值不应低于26MJ/m3；Ⅱ类气中气态轻烃的体积分数不小于12.5%，其热值不应低于20MJ/m3。且采用Ⅱ类气时的供气规模不宜大于3000户。

5.3在操作压力下混空轻烃燃气露点温度应低于该燃气接触的输配系统或容器的最低温度不小于5℃。

5.4 对无明显臭味的混空轻烃燃气应进行加臭。加臭浓度为混空轻烃燃气泄漏后的浓度不大于爆炸下限的1/5时能被察觉。

5.5 混空轻烃燃气中硫化氢含量不应大于20mg/m3。

6  试验方法及检验规则

6.1 本标准采样地点应在混空轻烃燃气制气装置的出口处。

6.2 混空轻烃燃气成分应按GB10410-2008或GB/T13610-2003进行分析。

6.3混空轻烃燃气的热值应按照《城镇燃气热值和相对密度测定方法》GB/T12206-2006进行。

6.4 混空轻烃燃气中的水露点:按GB/T17283-1998 (天然气水露点的测定  冷却镜面凝析湿度计法)进行

6.5 混空轻烃燃气中硫化氢含量的测定应按照《天然气中硫化氢含量的测定 第1部分：促酸铅反应速率双光路检测法》GB/T 18605.1-2001 和《天然气中硫化氢含量的测定 第2部分：醋酸铅反应速率单光路检测法》GB/T 18605.2-2001进行。