UPC

中华人民共和国国家标准

P										             GB 50XXX-200X

核电厂常规岛设计防火规范

Code for design of fire protection for conventional island in nuclear power plants

（征求意见稿）

200X-XX-XX 发布									200X-XX-XX 实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

核电厂常规岛设计防火规范

Code for design of fire protection for conventional island in nuclear power plants

GB 50XXX-20XX

主编单位：中国电力工程顾问集团东北电力设计院

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：2   0   0   X   年   X   月   X   日

中 国 计 划 出 版 社

2 0 0 X年  北京

目    录

1	总  则	1

2	术  语	2

3	建（构）筑物的火灾危险性分类及耐火等级	3

4	总平面布置	5

5	建（构）筑物的防火分区、安全疏散和建筑构造	9

5.1	建(构)筑物的防火分区	9

5.2	厂、库房的安全疏散	9

5.3	建筑构造	9

6	工艺系统	12

6.1	汽轮发电机组	12

6.2	油罐区和油泵房	13

6.3	变压器	14

6.4	电缆及电缆敷设	14

7	消防给水、灭火设施及火灾自动报警	17

7.1	一般规定	17

7.2	室外消防给水	19

7.3	室内消火栓设置场所与室内消防给水量	20

7.4	室内消防给水管道与消火栓	21

7.5	水喷雾与自动喷水灭火系统	21

7.6	消防排水	22

7.7	泡沫灭火系统	22

7.8	气体灭火系统	23

7.9	灭火器	23

7.10	火灾自动报警与消防设备控制	24

8	采暖、通风和空气调节	26

8.1	采  暖	26

8.2	通 风	26

8.3	防、排烟系统	28

8.4	空气调节	29

9	消防供电及照明	31

9.1	消防供电	31

9.2	照  明	31

用词和用语说明	34

条文说明...............  ......................................................................................................................35

# 总  则

    - 为确保核电厂常规岛及附属建（构）筑物（以下简称“常规岛”）的消防设计质量，预防火灾，减少火灾危害，保障人身和财产安全，制订本规范。

    - 本规范适用于新建、扩建的陆地机组单机发电容量百万千瓦级及以下的核电厂。

    - 常规岛的消防设计必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针并遵循“纵深防御”的原则，应结合工程具体情况，积极、慎重采用新技术、新工艺、新材料和新设备，做到安全适用，技术先进，经济合理。

    - 本规范未作规定者，应符合现行的有关国家标准的规定。

# 术  语

    - 常规岛 conventional island

汽轮发电机组及其配套设施和有关建（构）筑物的统称。

    - 汽轮发电机厂房 turbine building

汽轮发电机厂房系由汽机房、除氧间、凝结水精处理间、润滑油转运间等组成的综合性建筑。

    - 主开关站 main switchgear station

向系统输送电能并向机组提供正常启动电源的高压电气装置及建（构）筑物。

    - 辅助开关站auxiliary switchgear station

向厂用电系统提供正常备用和检修电源的高压电气装置及建（构）筑物。

    - 开关控制楼 switchgear control building

对主开关站、辅助开关站的主要电气设备进行控制的建筑物。

    - 辅助锅炉房 auxiliary boiler house

为汽轮发电机组启动或停机提供辅助蒸汽，以辅助锅炉间为主的综合性建筑。

    - 防火区 fire area

由一个或多个房间构成的区域，区域内的建筑构件应该满足一定的耐火极限要求，且在一定时间内能防止内部发生的火灾不会蔓延到外部。

    - 防火分区 fire compartment

在建筑物内部采用防火墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

# 建（构）筑物的火灾危险性分类及耐火等级

    - 建（构）筑物的火灾危险性分类及耐火等级不应低于表3.0.1的规定。

表3.0.1   建（构）筑物的火灾危险性分类及其耐火等级

| 序号 | 建筑物名称 | 火灾危险性 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽轮发电机厂房 | 丁 | 二级 |
| 2 | 除盐水生产厂房 | 戊 | 二级 |
| 3 | 海水淡化厂房 | 戊 | 二级 |
| 4 | 非放射性检修间 | 丁 | 二级 |
| 5 | 空压机房 | 丁 | 二级 |
| 6 | 备品备件库 | 丁 | 二级 |
| 7 | 工具库 | 戊 | 二级 |
| 8 | 机电仪器仪表库 | 丁 | 一级 |
| 9 | 橡胶制品库 | 丙 | 二级 |
| 10 | 危险品库 | 甲 | 二级 |
| 11 | 酸碱库 | 丁 | 二级 |
| 12 | 油脂库 | 丙 | 二级 |
| 13 | 开关控制楼 | 丁 | 二级 |
| 14 | 主开关站 | 丁 | 二级 |
| 15 | 辅助开关站 | 丁 | 二级 |
| 16 | 实验室 | 丁 | 二级 |
| 17 | 制氢站 | 甲 | 二级 |
| 18 | 制氯站 | 丁 | 二级 |
| 19 | 辅助锅炉房 | 丁 | 二级 |
| 20 | 油泵房 | 丙 | 二级 |
| 21 | 联合泵房 | 戊 | 二级 |
| 22 | 废水处理站 | 戊 | 二级 |
| 23 | 污水处理站 | 戊 | 二级 |
| 24 | 取水构筑物 | 戊 | 二级 |
| 25 | 排水构筑物 | 戊 | 二级 |
| 26 | 冷却塔 | 戊 | 三级 |

注：开关控制楼当未采取防止电缆着火后延燃的措施时，火灾危险性应为丙类。

    - 建（构）筑物构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定外，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

    - 汽轮发电机厂房的地下部分耐火等级应为一级。

    - 汽轮机发电厂房的屋面承重构件的耐火极限不应小于1h。

    - 当汽轮发电机厂房的非承重外墙采用不燃烧体时，其耐火极限不限；当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时，其表面材料应为不燃材料，内填充材料的燃烧性能不应低于B1级。

    - 当汽轮发电机厂房的屋面板采用不燃烧体时，其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料；当屋面材料采用难燃烧体的轻质复合屋面板时，其表面材料应为不燃烧体，内填充材料的燃烧性能不应低于B1级。

    - 丙类库房宜单独布置。当丁、戊类厂（库）房内设置丙类库房且符合下列规定时，其火灾危险性可按丁类考虑：

      - 丙类库房部分应为单独的一个防火分区且设有自动灭火设施；

      - 丙类库房应采用防火墙和耐火极限不小于1.5h的楼板与其他部分隔开；

      - 防火墙上的门应为甲级防火门。

    - 有爆炸危险的甲、乙类库房宜单独布置。当与其他库房合并布置时，应符合以下规定：

      - 采用单层布置；

      - 采取防爆措施和设置泄压设施；

      - 采用耐火极限不小于3.0h的不燃烧体墙体；

      - 库房的顶棚宜平整、避免死角，上部空间应通风良好。

    - 电缆夹层的内墙应采用耐火极限不小于l.0h的不燃烧体。电缆夹层的承重构件，其耐火极限不应小于l.0h。

    - 二级耐火等级的丁、戊类厂（库）房的柱、梁及屋面金属构件均可采用无保护层的金属结构，但使用甲、乙、丙类液体或受可燃气体火焰影响的部位以及防火区的建筑构件，应采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施。

    - 甲、乙、丙类厂房的墙面、地面、顶棚和隔断应采用A级装修材料；丁、戊类厂房的顶棚和墙面应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

    - 其他厂房的火灾危险性及耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

# 总平面布置

    - 在满足工艺系统流程的前提下，常规岛防火区域宜按功能分区如下：

- 1汽轮发电机厂房区；

- 2变压器区；

- 3开关站；

- 4仓库区；

- 5 检修区；

- 6 油罐区；

- 7 制氢站（含贮氢罐）；

- 8 水处理区；

- 9 冷却水区；

- 10 联合泵房区；

- 11 废水处理区。

其中重点防火区域为汽轮发电机厂房区、变压器区、油罐区、制氢站（含贮氢罐）。

    - 常规岛各防火区域之间应通过设置间距、防火墙、围墙或其他方法形成物理隔离。重点防火区域的防火分隔措施如下：

      - 油浸变压器与汽机房、开关站、开关控制楼的间距不应小于10m；当符合本规范第5.3.5条的规定时，其间距可适当减小。

      - 油罐区应单独布置；其四周应设置1.8m高的围栅；当利用厂区外墙作为油罐区围墙时，该段厂区围墙应为2.5m高的实体围墙。油罐区设计应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定。

      - 制氢站及贮氢罐应单独布置并远离散发火花的地点或位于明火、散发火花地点最小频率风向的下风侧；宜布置在厂区边缘且不窝风的地段，泄压面不应面对人员集中的地方和主要交通道路。设计时应符合现行国家标准《氢气站设计规范》GB50177的有关规定。该区域应设置不小于2.0m高非燃烧体的围墙。

    - 汽轮发电机厂房长轴方向宜与反应堆呈径向布置。当双堆汽轮发电机厂房凹形布置时，其间距不应小于8m。

    - 生产过程中有易燃或爆炸危险的建、构筑物和贮存易燃、可燃材料的仓库等，宜布置在厂区的边缘地带。

    - 重点防火区域及其他建（构）筑物之间的防火间距不应小于表4.0.5的规定。当不符合表4.0.5的规定时，应考虑采取必要的防火隔离措施。

重点防火区域及其他建（构）筑物之间的防火间距                                  表4.0.5

| 序号 | 建筑物名称 |  | 丙、丁、戊类 |  | 屋外 开关站 | 制氢站 | 贮氢罐 | 油罐区 | 厂内道路 （路边） |  | 铁路中心线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑耐火等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、二级 | 三级 |  |  |  |  | 主要 | 次要 | 厂外 | 厂内 |
| 1 | 丙、丁、戊类建筑耐火等级 | 一、二级 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 20 | 无出口时1.5，有出口无引道时3，有引道时6 |  | 有出口时5～6 无出口时3～5 |  |
| 2 |  | 三级 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 25 |  |  |  |  |
| 3 | 屋外开关站 |  | 10 | 12 | - | 25 | 25 | 25 | - |  | - | - |
| 4 | 屋外变压器油量(t/台) | ≤10 | 12 | 15 | - |  |  | 40 | - |  | - | - |
| 5 |  | 10～50 | 15 | 20 |  |  |  |  | - |  | - | - |
| 6 |  | ＞50 | 20 | 25 |  |  |  |  | - |  | - | - |
| 7 | 制氢站 |  | 12 | 14 | 25 | 12 | 12 | 25 | 10 | 5 | 30 | 20 |
| 8 | 贮氢罐 |  | 12 | 15 | 25 | 12 | 注3 | 25 | 10 | 5 | 25 | 20 |
| 9 | 油罐区 |  | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 10 | 5 | 30 | 20 |
| 10 | 围墙 |  | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 1 |  | 5 |  |

注1 防火间距应按相邻两建筑物外墙的最近距离计算，当外墙有凸出的可燃构件，则应从其凸出部分外缘算起。建（构）筑物与屋外开关站的最小间距应从构架上部的边缘算起；屋外油浸变压器之间的间距由工艺确定。

2  表中变压器外轮廓同丙、丁、戊类建（构）筑物的防火间距，不包括汽轮发电机厂房、开关站、开关控制楼。

3  贮氢罐的防火间距应为相邻较大贮氢罐的直径。

4  两座建筑物，如相邻较高的一侧外墙为防火墙时，其最小间距不限，但甲类建筑物之间不应小于4m。

5 高层厂房（高度超过24m，层数大于或等于两层的厂房、库房）之间及与其它建筑物之间的最小间距，应按本表增加3m。

6 两座丙、丁、戊类建筑物相邻两面的外墙均为非燃烧体且无外露的燃烧体屋檐，当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%且门窗洞口不正对开设时，其防火间距可减少25%。

7  甲类厂房之间及其与其它厂房之间的防火间距，应按本表增加2m。戊类厂房之间的防火间距，可按本表减少2m。

8 两座一、二级耐火等级厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙，且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时，其防火间距可适当减少，但甲、乙类厂房不应小于6m，丙、丁、戊类厂房不应小于4m。

9 两座一、二级耐火等级厂房，当相邻较高一面外墙的门窗等开口部分设有防火门卷帘和水幕时，其防火间距可适当减少，但甲、乙类厂房不应小于6m；丙、丁、戊类厂房不应小于4m。

10 数座耐火等级不低于二级的厂房（本规范另有规定除外），其火灾危险性为丙类，占地面积总和不超过8000m2（单层）或4000m2（多层），或丁、戊类不超过10000m2（单、多层）的建筑物，可成组布置，组内建筑物之间的距离；当高度不超过7m时，不应小于4m；超过7m时，不应小于6m。

11 事故贮油池至火灾危险性为丙、丁、戊类生产建、构筑物（一、二级耐火等级）的距离不应小于5m。

12 A排外贮油箱距变压器及汽轮发电机厂房均不应小于10m。

    - 汽轮发电机厂房区域、油罐区周围应设置环形消防车道，其它重点防火区域周围宜设置消防车道。消防车道可利用厂内交通道路。

    - 各区域之间应设置消防车道，各建筑物之间宜设消防通道。

    - 厂区道路设计，应遵循现行的国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22，并应符合下列要求：

      - 核电厂厂区应设置不少于两个不同方向的入口，其位置应便于消防车辆行驶；

      - 主要入口处行车部分的道路宽度，宜与相衔接的进厂道路一致，或采用7m；常规岛周围的环行道路宽度，宜采用7m，不得小于6m；次要道路的宽度宜为4m；通向建筑物出入口处的引道宽度宜与门宽相适应。

    - 当油管道采用沟道敷设时，在油罐至油泵房以及油泵房至辅助锅炉房之间的油管沟内，应有防止火灾蔓延的隔断措施。

    - 电缆沟（隧）道通过厂区围墙或与建（构）筑物的交接处，应设防火隔断（防火隔墙或防火门）。

# 建（构）筑物的防火分区、安全疏散和建筑构造

  - 建(构)筑物的防火分区

    - 汽轮发电机厂房及辅助（属）厂房内防火区的划分应结合工艺专业布置情况综合确定。

    - 汽轮发电机厂房的电缆夹层、电子设备间、配电间、蓄电池室、通风设备间、润滑油转运间、洁净和脏污油储存区、疏散楼梯应分别为独立的防火区。

    - 厂（库）房内的竖井及电缆夹层应为独立的防火区，其围护内墙及承重构件应采用耐火极限不低于l.0h的不燃烧体。

    - 六氟化硫气体绝缘母线管廊、电缆沟道、电缆隧道以及含有油管道或电缆的综合廊道内每个防火区的长度不应大于50m ，防火区间应采用耐火极限不低于l.0h的不燃烧体分隔。

    - 电缆竖井及管道竖井在两层楼板之间作为一个防火区时，应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔；其井壁应采用不低于1.0h的不燃烧体。

    - 非放射性检修间的不同机加车间应分别设置为单独的防火分区。

    - 储存不同类别物品的非放射性库房应按物品类别分别设置防火分区。

    - 其他厂房防火分区的设置应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

  - 厂、库房的安全疏散

    - 汽轮发电机厂房的安全出口不应少于两个。厂房内最远工作地点到外部出口或疏散楼梯的距离不限。

    - 汽轮发电机厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。

    - 汽轮发电机厂房室外疏散楼梯的净宽不应小于0.9m，楼梯坡度不应大于45°，楼梯栏杆高度不应低于1.lm。主厂房室内疏散楼梯净宽不宜小于1.lm，疏散走道的净宽不宜小于1.4m，疏散门的净宽不宜小于0.9m。

    - 其他厂（库）房内每个防火区的疏散出口不应少于2个，当建筑面积小于60m2时可设一个。通向相邻防火区的甲级防火门可作第二疏散出口。相邻疏散出口最近外缘的水平距离不应小于5m。

    - 配电装置室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于15m且长度大于7m时应设置不少于两个疏散出口。

    - 其他厂（库）房的安全疏散应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

  - 建筑构造

    - 汽轮发电机厂房的运转层以下厂房框架应采用钢筋混凝土结构，耐火极限不小于3h。

    - 除本规范另有规定外，防火区建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.3.2的规定。

表5.3.2 防火区建筑构件的燃烧性能和耐火极限（h）

| 构件名称 |  | 耐火极限 |
| --- | --- | --- |
| 墙 | 防火墙 | 不燃烧体3.00 |
|  | 承重墙 | 不燃烧体2.50 |
|  | 非承重外墙 | 不燃烧体0.50 |
|  | 防火区与其他区域的隔墙 | 不燃烧体2.00 |
|  | 防火区内的房间隔墙 | 不燃烧体0.50 |
|  | 楼梯间和电梯井的墙 | 不燃烧体2.00 |
|  | 疏散走道两侧的隔墙 | 不燃烧体1.00 |
| 柱 |  | 不燃烧体2.00 |
| 梁 |  | 不燃烧体1.50 |
| 楼板 |  | 不燃烧体1.00 |
| 屋顶承重构件 |  | 不燃烧体1.00 |
| 疏散楼梯 |  | 不燃烧体1.00 |
| 吊顶（包括吊顶搁栅） |  | 难燃烧体0.25 |

    - 当管道或电缆穿过防火区时，其与墙之间的缝隙应采用耐火极限不低于墙体的防火材料填塞。

    - 油系统防火区内储油设施四周应设置贮存全部油量的防火挡沿，其耐火极限不应低于1.5h。

    - 当汽轮机发电厂房墙外5m以内布置有变压器时，在变压器外轮廓投影范围外侧各3m内的汽机房外墙上不应设置门、窗和通风孔；当汽轮机发电厂房墙外5m～10m范围内布置有变压器时，在上述外墙上可设甲级防火门。变压器高度以上可设防火窗，其耐火极限不应低于0.90h。

    - 当室外油浸变压器之间的防火间距小于本规范第6.6.2条规定时，应采用厚度不小于300mm的钢筋混凝土墙进行隔离，高度不应低于油枕以上1m，其长度不应小于变压器的储油池外缘两侧各1m，耐火极限不小于3.0h。

    - 疏散楼梯间内部不应穿越可燃气体管道、蒸汽管道、甲、乙、丙类液体管道。

    - 防火区与其他区域的隔墙上当设置门、窗时，应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

    - 疏散楼梯间的门应采用乙级防火门。

    - 六氟化硫气体绝缘管廊、电缆沟及电缆隧道在进出厂房时，在建筑物外墙1m处应设置防火墙。防火墙上的门应采用甲级防火门。

    - 厂房、仓库的防火区内房间之间隔墙上的门可为不燃烧材料制作的双向弹簧门。

    - 汽轮发电机厂房的室外疏散楼梯和每层出口平台，均应采用不燃烧材料制作，其耐火极限不应小于0.25h，在楼梯周围2m范围内的墙面上，除疏散门外，不应开设其他门窗洞口。

    - 厂（库）房的封闭楼梯间应符合下列规定：

- 1楼梯间应能天然采光和自然通风，并宜靠外墙设置；当不能天然采光和自然通风时，应设置防烟设施，可不设置前室；

- 2楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道；

- 3楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物；

- 4楼梯间的首层可包括走道和门厅，形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等措施将楼梯间与其它走道和房间隔开；

- 5除楼梯间的门之外，楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口。

    - 汽轮发电机厂房及附属建筑物的电梯为客（货）梯，应符合以下规定：

- 1电梯井壁应采用耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体；

- 2电梯井内不得设置与电梯无关的电缆、电线及各种管线。

    - 核电厂各类建筑物的其他室内装修应按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222执行。

# 工艺系统

  - 汽轮发电机组

### 汽轮发电机组本体的布置应符合下列规定：

1油系统（润滑油、顶轴油、发电机密封油）应布置在汽机房内单独的房间；

2发电机的排氢阀和气体控制站（氢置换设施），应布置在能使氢气直接排往厂房外部的安全处。排氢管必须接至厂房外的安全处，排氢管的排氢能力应与汽轮机破坏真空停机的惰走时间相配合；

3与发电机相接的氢管道，应采用带法兰的短管连接。氢管道应有防静电的接地措施。氢管道应设在通风良好的区域。

    - 汽机油箱及油净化装置的布置应符合以下要求：

1 汽机油箱、油泵及冷油器布置在同一个房间。油箱应安装在漏油盘上。油盘的容量应考虑消防水的引入；

2 油箱底面要高出构成漏油盘的房间地面。漏油盘通过设置有防止火焰传播装置的排油管道与油收集槽相接。在油箱的事故排油管上，应设置两个钢制阀门，其操作手轮应设在距油箱外缘5m以外的地方，并有两条通道可以到达手轮位置。操作手轮不得加锁，并应设置明显的“禁止操作”标志。

3 油坑下部应装有探测液位的装置；

4 离心过滤机及其配件应布置在油箱房间内的漏油盘上。

    - 润滑油管道系统及顶轴油管道系统的布置应符合以下要求：

1  不得将油管安装在蒸汽管附近；当不可避免地要安装在蒸汽管附近时，在两管之间应设置保温隔热垫层，输送热流体与易燃流体的管道间距应大于1米，易燃流体布置在输送热流体的下方。如果达不到上述要求，则在蒸汽管保温材料上放置一个密封保护套。

2  供、回油管应集中布置在运转层下封闭的油管槽中；

3  油管道不应靠近电缆桥架；

4  在油管道与汽轮发电机组接口法兰适当处应设置防护槽及将漏油引至安全处的排油管道；

5  尽量减少接头；

6  对于设备采用带槽法兰盘连接；

7  不宜使用软管；

8  采用不锈钢阀门；

9  承压的油分配总管采用双层套管。

    - 液压调节系统的布置应符合以下规定：

1应采用抗燃油；

2汽轮机调速油装置应布置在汽机房零米单独小间。

    - 汽动给水泵油箱及净化装置的布置应符合下列规定：

1 油箱安装在设有防火堤的房间内，其防火堤容量应考虑消防水的注入量；

2油系统的设计应符合以下要求：

1）应设置漏油的收集与排放装置；

2）管道采用焊接；

3）管道布置应考虑与热源的关系；

4）不宜采用软管；

5）采用钢制阀门；

6) 离心过滤机及其配件应布置在油箱房间内的漏油盘上。

    - 每台电动泵应对应一个油箱，可不设防火堤。

  - 油罐区和油泵房

    - 油罐区和油泵房的油品火灾危险性分类应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定。

    - 从下部接汽车卸油罐车的卸油系统,应采用密闭式管道系统。

    - 加热燃油的蒸汽温度，应低于油品的自燃点，且不应超过250C。

    - 储存丙类液体的固定顶油罐应设置通气管。

    - 油罐的进、出口管道，在靠近油罐处和防火堤外面应分别设置隔离阀。油罐区的排水管在防火堤外应设置隔离阀。

    - 油罐的进油管宜从油罐的下部进入，当工艺布置需要从油罐的顶部接入时，进油管宜延伸到油罐的下部。

    - 管道不宜穿过防火堤。当需要穿过时，管道与防火堤间的缝隙应采用防火堵料紧密填塞，当管道周边有可燃物时，还应在堤体两侧1m范围内的管道上采取绝热措施；当直径大于或等于32mm的燃油管道穿过防火堤时，除填塞防火堵料外，还应设置阻火圈或阻火带。

    - 油泵房内容积式油泵安全阀的排出管，应接至油罐与油泵之间的回油管道上，回油管道不应装设阀门。

    - 油管道宜架空敷设。当油管道与热力管道敷设在同一地沟时，油管道应布置在热力管道的下方。

    - 油管道及阀门应采用钢质材料。除必须用法兰与设备和其他部件相连接外，油管道管段应采用焊接连接。严禁采用填函式补偿器。

    - 燃烧器油枪接口与固定油管道之间，宜采用带金属编织网套的波纹管连接。

    - 在锅炉的供油总管上，应设置快速关断阀和手动关断阀。

    - 油系统的设备及管道的保温材料，应采用不燃烧材料。

    - 油系统的卸油、贮油及输油的防雷、防静电设施，应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定。

    - 在装设波纹管补偿器的燃油管道上宜采取防超压的措施。

  - 变压器

    - 屋外油浸变压器与各建（构）筑物的最小间距应符合本规范第4.0.5条的规定。

    - 油量为2500kg及以上屋外油浸变压器之间的最小间距应符合表6.3.2的规定。

- 表6.3.2 屋外油浸变压器之间的最小间距（m）

| - 电压等级 | - 最小间距 |
| --- | --- |
| - 35kV及以下 | - 5 |
| - 66kV | - 6 |
| - 110kV | - 8 |
| - 220kV及以上 | - 10 |

    - 当油量为2500kg及以上屋外油浸变压器之间的最小间距不满足表6.3.2中的规定时，变压器之间应设置防火墙，防火墙的长度应不小于变压器外廓两侧各1米，高度不小于变压器油枕高度，防火墙的耐火极限应符合本规范第5.3.6条的规定。

    - 屋外单台油量大于1000kg的油浸变压器应设置贮油或挡油设施，挡油设施的容积宜按变压器油量的20%设计，并应设置将事故油排至安全处的设施。当不能满足上述要求且变压器未设置水喷雾消防灭火系统时，应设置能容纳变压器100%油量的贮油设施。

- 当设置有油水分离措施的总事故贮油池时，其容量宜按最大一台变压器油箱容量的60%确定。

- 贮油或挡油设施应大于变压器外廓每边各1m。

    - 贮油设施内应铺设卵石层，其厚度不应小于250mm，卵石直径宜为50～80mm。

    - 低压厂用变压器、发电机励磁变压器、隔离变压器、控制变压器等应采用干式变压器。

  - 电缆及电缆敷设

    - 在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施耐火防护或采用具有耐火性的电缆：

1 消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和汽轮发电机组安全停机紧急负荷母线电源等重要回路；

2 计算机监控、双重化继电保护、应急电源等双回路合用同一电缆通道未相互隔离时的其中一个回路；

3 油脂库、危险品库、制氢站、厂用气体储存区等易燃、易爆场所；

4 联合泵房、除盐水生产车间等重要电源的双回供电回路合用同一电缆通道未相互隔离的其中一个回路。

    - 除第6.4.1规定外，其它所有电缆均应采用铜芯、低烟、无卤阻燃电缆。

    - 建（构）筑物中电缆引至电气盘、柜或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均应采用电缆防火封堵材料进行封堵，其防火封堵组件的耐火极限不应低于被贯穿物的耐火极限，且不应低于1h。

    - 金属材料的电缆竖井外表面应涂敷防火涂料或防火漆，其耐火极限不应低于2h。在电缆竖井中，每间隔6米应设置防火封堵，每间隔12米应设置1个电缆竖井出入口，最上端的出入口应位于距电缆竖井顶部6米范围内。

    - 布置在同一房间或电缆通道内的不同机组的电缆应进行实体隔离，若无法实现，可用防火墙进行隔离。

    - 在电缆隧道或电缆沟的下列部位，应设置防火墙：

1 公用主隧道或电缆沟的分支处；

2 长距离电缆隧道或电缆沟间距：常规岛部分50米处，辅助、附属建构筑物部分100米处；

3 通向建筑物的入口处；

4 厂区围墙处。

    - 严禁有可燃气、油管路以及其他可能引起火灾的管道穿越电缆隧道和电缆沟道。

    - 电缆架空敷设应符合以下规定：

1 正常运行系统相互备用的重要电缆宜敷设在不同的电缆通道内，当敷设在同一电缆通道内时，应符合本规定第6.4.1条的规定；

2 除通信、照明和信号电缆外，其余电缆均不得敷设在疏散走廊内。敷设在疏散走廊内的电缆应穿管敷设，其电缆贯穿件在穿越疏散走廊时，其耐火极限应符合本规范5.3.3 的规定；

3 主要电缆区段的低压动力电缆、测量和控制电缆应敷设在封闭的金属线槽内；

4 电缆通道应与热力管道保持足够的距离，当电缆通道与热力管道平行布置时，其间距不应小于1米；当两者交叉时，其间距不应小于0.5米。

    - 对汽轮发电机厂房内易受外部火灾影响的部位，如汽轮机头部、汽轮机油系统等临近部位的电缆区段，应采取防火措施。也可根据具体情况设置阻火段或采用耐火电缆。

    - 架空敷设的电缆与热力管路应保持足够的距离，控制电缆、动力电缆与热力管道平行时，两者距离分别不应小于0.5m及1m；控制电缆、动力电缆与热力管道交叉时，两者距离分别不应小于0.25m及0.5m。当不能满足要求时，应采取有效的防火隔热措施。

# 消防给水、灭火设施及火灾自动报警

## 一般规定

    - 常规岛的消防用水应与核电厂全厂的消防用水统一规划。

    - 常规岛的消防给水管网应从核电厂全厂消防给水系统引接。

    - 消防给水系统的设计压力应保证消防用水总量达到最大时，在任何建筑物内最不利点处，水枪的充实水柱不应小于13m。

注：1 在计算水压时，应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度25m的有衬里消防水带，每支水枪的计算流量不应小于5L/s。

2 消火栓给水管道设计流速不宜大于2.5m/s。

    - 消防给水水量应按同一时间内发生火灾的次数及一次最大灭火用水量计算。常规岛的一次灭火用水量应为室外和室内消防用水量之和。

- 火灾持续时间不应小于2h。

    - 常规岛应设置室内、外消火栓给水系统。消火栓系统可与自动喷水灭火系统及水喷雾灭火系统合并设置。

    - 常规岛应按表7.1.6的规定设置火灾自动报警系统、固定灭火系统。

表7.1.6  主要建（构）筑物和设备火灾自动报警系统与固定灭火系统

| 建（构）筑物和设备 | 火灾探测器类型 | 灭火介质及系统型式 |
| --- | --- | --- |
| 汽轮发电机厂房 |  |  |
| 1控制设备间 | 吸气式感烟或缆式线型感温和点型感烟组合 | 气体 |
| 2电子设备间 | 吸气式感烟或缆式线型感温和点型感烟组合 | 气体 |
| 3润滑油转运间（汽轮机油箱及油净化器） | 缆式线型感温或火焰 | 水喷雾、自动喷水、二氧化碳、泡沫-喷淋 |
| 4 电液装置（抗燃油除外） | 缆式线型感温或火焰 | 水喷雾、自动喷水 |
| 5 氢密封油装置 | 缆式线型感温或火焰 | 水喷雾、自动喷水、泡沫-喷淋 |
| 6 汽轮发电机组轴承及油管 | 感温与火焰 | 自动或手动水灭火系统 |
| 7 汽机运转层下 | 缆式线型感温 | 自动喷水、泡沫、泡沫-水喷雾、泡沫-水喷淋 |
| 8 给水泵油箱（抗燃油除外） | 缆式线型感温 | 水喷雾、自动喷水 |
| 9配电间 | 感烟 | 灭火装置 |
| 10 电缆夹层 | 吸气式感烟或缆式线型感温和点型感烟组合 | 自动喷水、水喷雾、气体 |
| 11 汽轮发电机厂房架空电缆处 | 缆式线型感温 | —— |
| 12 蓄电池间 | 可燃气体探测 | —— |
| 13 通风设备间 | 感烟 | —— |
| 14轴封式发电机励磁机 | 感温 | 自动喷水、二氧化碳 |
| 15洁净和脏污油储存区 | 感温、火焰 | 自动灭火系统 |
| 16 汽轮发电机厂房至电气厂房或电气控制楼电缆通道 | 缆式线型感温 | —— |
| 17 电缆竖井、电缆交叉、密集及中间接头部位 | 缆式线型感温 | 灭火装置 |
| 18 汽轮发电机厂房内主蒸汽管道与油管道（在蒸汽管道上方）交叉处 | 感温 | 灭火装置 |
| 变压器 |  |  |
| 1 主变压器 | 感温 | 水喷雾 |
| 2 启动/备用变压器 | 感温 | 水喷雾 |
| 3 联络变压器 | 感温 | 水喷雾 |
| 4 高压厂用变压器 | 感温 | 水喷雾 |
| 5 其他油浸变压器 | 感温 | 水喷雾 |
| 其 他 |  |  |
| 1 主、辅开关站（屋内） | 感烟 | —— |
| 2 实验室 | 感烟 | —— |
| 3空压机房 | 感烟 | —— |
| 4油罐区 | 火焰 | 泡沫 |
| 5制氯站 | 氢气探测 | —— |
| 6海水淡化厂房 | 感烟 | —— |
| 7制氢站 | 可燃气体 | —— |
| 8 油处理室 | 感温 | —— |
| 9电缆隧道 | 缆式线型感温 | 水喷雾或其他介质 |
| 10开关控制楼 | 吸气式感烟和点型感烟组合 | 气体 |
| 11辅助锅炉房（燃油） | 感温与火焰 | 自动喷水、水喷雾或泡沫--水喷淋 |
| 12备品备件库 | 感烟 | 自动喷水 |
| 13油脂库 | 感温 | 自动喷水 |
| 14机电仪器仪表库 | 感烟 | 自动喷水 |
| 15机电仪器仪表库内的恒温库 | 吸气式感烟或缆式线型感温和点型感烟组合 | 气体 |
| 16酸碱库 | —— | —— |
| 17危险品库 | 感烟 | 自动喷水 |
| 18工具库 | 感烟 | —— |
| 19非放射性机修间 | 感烟 | —— |

注：汽轮发电机组轴承如采用水喷雾灭火宜为手动控制或采用闭式喷头。

  - 室外消防给水

    - 厂区内同一时间内的火灾次数，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

    - 室外消防用水量的计算应符合表7.2.2的规定：

表7.2.2  建(构)筑物室外消防一次用水量

| 耐火等级 | 一次火灾 建（构）筑物 用水量 体积(m3) （L/s） 建筑物名称 | 1501～ 3000 | 3001～ 5000 | 5001～ 20000 | 20000～50000 | ＞50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 级 | 汽轮发电机厂房 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | 仓库 丙类 | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 |
|  | 仓库 丁、戊类 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| 三 级 | 其他厂房、仓库 乙、丙类 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
|  | 其他厂房、仓库 丁、戊类 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |

注：1消防用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或防火墙间最大的一段计算，成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算．

2甲、乙类建（构）筑物的消防用水量应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

3变压器室外消火栓用水量不应小于10L/s。

4当建筑物内有自动喷水、水喷雾、消火栓及其他消防用水设备时，一次灭火用水量应为上述室内需要同时使用设备的全部消防水量加上室外消火栓用水量的50%计算确定，但不得小于本表的规定。

    - 常规岛的消防给水管宜从核岛消防给水环路分两路引接，接口应设在隔离阀后。

    - 汽轮发电机厂房周围的消防给水管网应为环状。

    - 在道路交叉或转弯处的地上式消火栓附近，宜设置防撞设施。

    - 在寒冷地区，应采取措施，避免包括地下管道在内的室外布置的消防设施结冰。

    - 室外消火栓管道上的分段隔离阀应采用专用的状态指示型阀门。

    - 每个室外消火栓应设置隔离阀。

    - 室外消火栓宜具有减压功能。

    - 每个室外消火栓宜配备具有水龙带、水枪及其他设施的消火栓箱。

    - 所有消火栓、水龙带接口和立管上的螺纹应与消防队所用设备的螺纹匹配。

    - 消防给水主环路上应布置适量隔离阀门将管道分段，每段内的室外消火栓数量不宜超过5个。

    - 消防水系统不得与生产用水或生活用水系统的管系相连接。当生产用水或生活用水系统作消防供水的备用水确需连接时，在接管点处必须设置隔离阀，该阀为常闭状态并应具有阀门开闭状态指示。

    - 常规岛的室外消防主干管宜采用球墨铸铁管或钢管。

    - 设有安全厂用水冷却塔时，宜留有消防水泵吸水的条件。

    - 室外消火栓的间距宜为75m。

    - 室外消防给水管道和消火栓的布置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

  - 室内消火栓设置场所与室内消防给水量

### 下列建筑物或场所应设置室内消火栓：

#### 汽轮发电机厂房（包括底层、运转层及除氧器层）；

#### 主辅开关站（屋内，有充油设备），开关控制楼，网控楼；

#### 各类库房（酸碱库、工具间除外）；

#### 燃油辅助锅炉房，油泵房；

#### 含有消防泵组的联合泵房。

    - 下列建筑物或场所可不设置室内消火栓：

- 主、辅开关站（屋内，无油），岸边水泵房，进水、净水构筑物，冷却塔，除盐水生产厂房，海水淡化厂房，辅助锅炉房（电锅炉），制氢站，储氢罐，空压机室（有润滑油），非放射性机修间，排水、污水泵房，废水处理构筑物，电缆隧道，敞开式材料库棚。

    - 室内消火栓的用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度由计算确定，但不应小于表7.3.3的规定。

表7.3.3  室内消火栓系统用水量

| 建筑物名称 | 高度、层数、体积 | 消火栓 用水量 （L/s） | 同时使用水枪数量 （支） | 每根竖管 最小流量 （L/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽轮发电机厂房 | 高度≤24m、体积≤10000m3 | 5 | 2 | 5 |
|  | 高度≤24m、体积＞10000m3 | 10 | 2 | 10 |
|  | 24m＜高度≤50m | 15 | 3 | 15 |
|  | 高度＞50m | 20 | 4 | 15 |
| 办公楼、其他建筑 | 层数≧5 或体积＞10000 m3 | 15 | 3 | 10 |
| 仓库 | 高度≤24m、体积≤5000 m3 | 5 | 1 | 5 |
|  | 高度≤24m、体积＞5000 m3 | 10 | 2 | 10 |

注：消防软管卷盘的消防用水量可不计入室内消防用水量。

  - 室内消防给水管道与消火栓

    - 室内消防给水管道设计应符合下列要求：

      - 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于20L/s时，室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外管网连接，并应将室内管道连接成环状管网，与室外管网连接的进水管道，每条应按满足全部用水量设计；

      - 汽轮发电机厂房内应设置水平环状干管；消防竖管应引自水平环状管网成枝状布置；

      - 室内消防给水管道应采用阀门分段，对于单层厂房、库房，当某段损坏时，停止使用的消火栓不应超过5个；对于办公楼、其他厂房及库房，与水平干管连接的消防竖管端部应设阀门，检修时保证关闭竖管不超过一条，当消防给水竖管超过4条时，可关闭不相邻的2条；

      - 室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统的管网应在报警阀或雨淋阀前分开设置。

    - 室内消火栓布置应符合下列要求：

      - 消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位；设有自动喷水系统全保护的仓库类建筑，可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位；

      - 水枪的充实水柱长度应由计算确定。对于汽轮发电机厂房、高架库房及二层或二层以上且建筑高度超过24m的建筑，充实水柱长度不应小于13m；对于超过4层且建筑高度≦24米的建筑，水枪的充实水柱长度不应小于10m；对于其他建筑，水枪的充实水柱长度不宜小于7m；

      - 消防给水系统的静水压力不应超过1.2MPa，当超过1.2MPa时，应采用分区给水系统。当消火栓栓口处的出水压力不宜超过0.5MPa，超过0.7MPa时，应设置减压设施；

      - 室内消火栓应设在楼梯间或楼梯间休息平台、走道等明显易于取用及便于火灾扑救的地点，栓口距地面高度宜为0.9～1.5m，其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角；

      - 室内消火栓的间距应由计算确定。汽轮发电机厂房及高架仓库内消火栓的间距不应超过30m；

      - 应采用同一型号的配有自救式消防水喉的消火栓箱，消火栓水带直径宜为65mm，长度不应超过25m，水枪喷嘴口径不应小于19mm；

      - 当室内消火栓设在寒冷地区非采暖的建筑物内时，可采用干式消火栓给水系统，但在进水管上应安装快速启闭阀，在室内消防给水管路最高处应设自动排气阀；

      - 汽轮发电机厂房宜配备喷雾水枪，其他建（构）筑物内的带电设施附近的消火栓应配备喷雾水枪。

## 水喷雾与自动喷水灭火系统

    - 水喷雾灭火设施与高压电气设备带电（裸露）部分的最小安全净距应符合现行国家或行业标准的有关规定。

    - 当在寒冷地区设置室外变压器水喷雾灭火系统时，应设置管路放空设施。

    - 为变压器设置的水雾喷头应该具有过滤装置。

    - 设有自动喷水灭火系统或水喷雾灭火系统的建筑物与设备的灭火强度不应低于表7.5.4的规定。

表7.5.4    建筑物与设备的灭火强度

| ### 火灾类别 | ### 建（构）筑物与设备 | ### 自动喷水强度 ### L/min.m2 | ### 水喷雾强度 ### L/min.m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液体 | 汽轮发电机运转层下 | 12 | 液体闪点60～120℃：20 液体闪点＞120℃：13 |
|  | ### 润滑油转运间 |  |  |
|  | ### 给水泵油箱 |  |  |
|  | 汽轮机、发电机及励磁机轴承 |  |  |
|  | 电液装置（抗燃油除外） |  |  |
|  | 氢密封油装置 |  |  |
|  | 汽轮发电机组轴承及油管 |  |  |
|  | 轴封式发电机励磁机 |  |  |
|  | 辅助锅炉房（燃油） | 10.2 |  |
| 电气 | 电缆夹层 | 12 | 13 |
|  | 电缆隧道 | 12 |  |
|  | 变压器 | —— | 20 |

- 注：仓库类的自动喷水灭火强度应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定。

    - 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084或《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219的有关规定。

  - 消防排水

    - 变压器、油系统等设施的消防排水，应按消防流量及可燃或易燃液体的最大排放量之和设计。

    - 易燃或可燃液体区域的排水管道应有限制火灾向外蔓延的措施。

## 泡沫灭火系统

    - 油库宜采用低倍数泡沫灭火系统。

    - 单罐容量大于200m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统；单罐容量小于或等于200m3的油罐可采用移动式泡沫灭火系统。

    - 泡沫灭火系统的设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB50151。

  - 气体灭火系统

    - 气体灭火剂的类型与气体灭火系统型式应根据被保护对象的特点、重要性、环境要求并结合防护区的布置，经技术经济比较后确定。宜采用组合分配系统。

    - 气体灭火剂的设计用量应按最大防护区的体积计算确定并宜设100%备用。

    - 固定式气体灭火系统的设计应符合现行有关国家标准的规定。

## 灭火器

    - 各建（构）筑物及设备应按表7.10.1确定火灾类别及危险等级并配置灭火器。

表7.10.1  建（构）筑物及设备火灾类别及危险等级

| 配置场所 | 火灾类别 | 危险等级 |
| --- | --- | --- |
| 电缆夹层 | E（A） | 中 |
| 配电间 | E（A） | 中 |
| 电子设备间 | E（A） | 中 |
| 继电器室 | E（A） | 中 |
| 蓄电池室 | C（A） | 中 |
| 润滑油转运间 | B | 严重 |
| 电液装置 | B | 中 |
| 氢密封油装置 | B | 中 |
| 汽轮发电机组轴承 | B | 中 |
| 汽机运转层下及中间层油管道 | B | 严重 |
| 给水泵及油箱 | B | 严重 |
| 汽轮发电机厂房内主蒸汽管道与油管道交叉处 | B | 严重 |
| 汽轮发电机厂房架空电缆处 | E（A） | 中 |
| 电缆交叉、密集及中间接头部位 | E（A） | 中 |
| 汽机发电机运转层 | 混合（A） | 中 |
| 主、辅开关站（屋内，有充油设备） | E（A） | 中 |
| 开关控制楼 | E（A） | 中 |
| 室外变压器 | B | 中 |
| 单元柴油发电机室及油箱 | B | 中 |
| 除盐水生产厂房 | A | 轻 |
| 海水淡化厂房 | A | 轻 |
| 辅助锅炉房 | B | 中 |
| 制氢站 | C（A） | 严重 |
| 空气压缩机室（油润滑油） | B | 中 |
| 实验室 | A | 中 |
| 非放射性机修间 | A、B | 轻 |
| 联合泵房（有柴油发动机） | B | 中 |
| 联合泵房（无柴油发动机）及其他水泵房 | A | 轻 |
| 油脂库 | 混合（A） | 中 |
| 机电仪器仪表库 | A | 中 |
| 备品备件库 | A | 中 |
| 工具库 | A | 中 |
| 危险品库 | 混合(A) | 严重 |
| 汽车库 | B | 中 |

- 注：1 单元柴油发电机房如采用了闪点低于60℃的柴油，则应按严重危险级考虑。

2 严重危险级的场所，宜设推车式灭火器。

    - 露天设置的灭火器应设置在灭火器箱内或置于遮阳棚下。

    - 控制设备间、电子设备间、继电器室及高、低压配电装置室可采用卤代烷灭火器。

    - 应在适当的位置设立清楚地表明灭火器位置的指示牌。灭火器应布置在人员便于接近的通道并靠近消火栓的地点。

    - 灭火器的配置设计，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140的规定。

  - 火灾自动报警与消防设备控制

    - 每个常规岛应设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统等构成，系统应与全厂相应系统联网。

    - 常规岛宜按建筑物性质划分成若干火灾报警区域。每个汽轮发电机厂房宜为一个火灾报警区域（包括汽轮发电机厂房以及主变压器、启动变压器、联络变压器、厂用变压器、单元柴油发电机、主辅开关站）；各常规岛所属辅助、附属建筑（包括辅助锅炉房、办公楼、开关控制楼及各类库房）宜为一个联合型火灾报警区域。

    - 火灾探测器的选择，应符合本规范第7.1.6条的规定。

    - 火灾报警控制器容量和每一总线回路所连接的火灾探测器、控制模块及信号模块的地址编码总数，宜留有一定余量。

    - 设有固定自动灭火系统的场所，宜采用同类型或不同类型探测器的组合。手动报警按钮处宜设置电话插孔。

    - 可燃气体探测器的信号应接入火灾自动报警系统。

    - 消防设施的就地启动、停止控制设备应具有明显标志，并应有防误操作保护措施。

    - 汽轮发电机厂房的火灾自动报警系统应符合以下规定：

      - 常规岛的区域显示盘宜设置在汽轮发电机厂房内便于监控并易于操作的位置；

      - 设置能够监控运转层、变压器区域的摄像装置；

      - 设置消防专用电话；

      - 通风机房、灭火控制系统操作装置处应设置消防专用电话分机；

      - 声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。

    - 在电缆桥架上设置缆式线性感温火灾探测器时，宜接触式布置。变压器上的缆式线性感温火灾探测器宜缠绕安装。

    - 油罐的火灾探测器及相关连接件应为防爆型，油罐区宜设置摄像监控装置。

    - 火灾自动报警系统的设计，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

# 采暖、通风和空气调节

  - 采  暖

    - 制氢站、危险品库、橡胶制品库、油脂库、油泵房、蓄电池室等室内严禁采用明火和电热散热器采暖。

    - 当危险品库储存易燃易爆化学品时，散热器表面平均温度不应超过82.5℃。

    - 采暖管道与可燃物之间应保持一定距离。当介质温度大于100℃时，二者距离不应小于100mm或应采用不燃材料隔热；当介质温度小于等于100℃时，二者距离不应小于50mm。

    - 采暖管道不应穿过变压器室、配电间等电气房间。

    - 蓄电池室的采暖散热器应采用钢制散热器，管道应采用焊接，室内不应设置法兰、丝扣接头和阀门。采暖管道不宜穿过蓄电池室楼板。

    - 室内采暖系统的管道、管件及保温材料应采用不燃烧材料。

    - 室内禁止采用任何沥青类材料作为采暖系统管道保温的保护层和防水防潮层。

    - 危险品库、制氢站内设备的绝热材料应采用不燃材料。

  - 通 风

    - 氢冷式发电机组的汽机房屋面应设置正常情况和事故情况下的排氢装置，排氢点应设在发电机所在区域的汽机房的最高点。当排氢装置为电动或有电动执行器时，应具有防爆和直联措施。平时泄漏的氢气通过自然通风帽排出，事故情况下通过屋顶风机或屋顶通风器迅速排到室外。

    - 免维护式蓄电池室应设置换气次数不少于每小时12次的事故排风装置，事故排风装置可兼作通风用，事故排风的吸风口应贴近顶棚，其上缘距顶棚不大于0.4m，排风口接至室外。当夏季通风不能满足设备对室内温度的要求时，宜设置具有防爆性能的空气调节（通风降温）装置，并应避免空调（通风降温）送风口直吹蓄电池。

    - 当防酸隔爆式蓄电池室采用机械通风时，室内空气不应再循环，室内应保持负压。通风机及其电机应为防爆型，并应直接连接。

    - 蓄电池室送风设备和排风设备不应布置在同一风机室内；当采用新风机组，送风设备在密闭箱体内时，可与排风设备布置在同一个房间。

    - 当润滑油室、润滑油传送间采用机械通风时，室内保持负压，室内空气不应再循环，通风设备应采用防爆型，风机应与电机直接连接。当在送风管道上设置逆止阀时，送风机可采用普通型。

    - 氨水及联氨储存间、化学加药装置间应设置排风装置。当采用机械排风时，通风设备应采用防爆型，风机应与电机直接连接。

    - 配电间应设置事故排烟风机，其电源开关应设在发生火灾时能安全方便切断的位置，当采用气体灭火时，百叶窗应具有电动关闭的功能。

    - 当几个配电间共设一个通风系统时，应在每个房间的送风支风道上设置防火阀。

    - 电缆夹层宜采用自然通风。当自然通风不足以排除余热或电缆夹层消防采用气体灭火时，可采用机械通风。当采用气体灭火时，电缆夹层的百叶窗应具有电动关闭的功能。

    - 变压器室的通风系统应与其他通风系统分开，变压器室之间的通风系统不应合并。

    - 凡具有消防探测系统的配电装置室、变压器室、电缆夹层、电缆隧道，当发生火灾时，应能自动切断通风机的电源。

    - 酸碱库应设换气次数不少于每小时15次的机械通风装置。室内空气严禁再循环。电动机应为全封闭型。排风装置应靠近酸罐布置。室内吸风口应设置在下部，风口底部距地面0.3m～1.0m处。

    - 制氢站的电解间应设置排风装置。当采用机械排风时，通风设备应采用防爆型，风机应与电机直接连接。室内空气不应循环使用。

    - 油脂库通风系统的通风机及电机应为防爆型，并应直接连接。

    - 油泵房应（宜）设置机械通风系统，其排风道不应设在墙体内，并不宜穿过防火墙；当必须穿过防火墙时，应在穿墙处设置防火阀。

    - 通行和半通行的油管沟应设置通风设施。

    - 油系统的通风管道及其部件均应采用不燃材料。

    - 每个防火分区宜设独立的通风系统并与火灾报警系统连锁。当发生火灾时，相应的通风系统关闭。

    - 非放射性检修间、机电仪器仪表库、备品备件库、工具库，应根据需要设置通风或空调系统，同时宜设置排烟设施。

    - 贯穿相邻两个建筑物墙的通风管，应设柔性耐火接头。

    - 通风系统材料，防火阀设置应符合本规范8.4节的规定。

    - 危险品库应根据储存危险品的性质确定通风方式及防火安全措施。室内空气不应循环使用，送风设备与排风设备不应布置在同一通风机房内，排风设备不应和其它房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。

    - 排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时，其排风水平管全长应顺气流方向向上坡度敷设。

    - 易燃易爆气体和液体管道不应穿过通风机房和通风管道，且不应紧贴通风管道的外壁敷设。

    - 燃油辅助锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。当设置机械通风设施时，该机械通风设施应设置导除静电的接地装置，燃油辅助锅炉房的正常通风量按换气次数不少于3次/h确定。

    - 当制氯过程中有氢气产生时，制氯站应设置排风装置。当采用机械排风时，通风设备应采用防爆型，风机应与电机直接连接。

    - 产生易燃易爆气体的实验室应设置通风柜及机械排风装置。换气次数不宜少于每小时6次。油分析通风柜排风机和电动机应防爆且直接连接。

    - 废水处理站、污水处理站应设换气次数不少于每小时6次的机械通风装置。室内空气不允许再循环。通风机和电动机应为防爆式，并应直接连接。

  - 防、排烟系统

    - 设置自然排烟设施的厂房，其自然排烟口的净面积应符合下列规定：

1　靠外墙的封闭楼梯间，每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2；

2　其它厂房，宜取该厂房防烟分区面积的2%～5％；

    - 作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上，底部距室内地面不应小于2m，并应有方便开启的装置。

    - 不满足自然排烟条件或无外窗的空调房间应设置机械排烟设施。

    - 汽轮发电机厂房应设置屋顶通风器或屋顶风机等事故后排烟设施，当烟气温度超过280℃时，屋顶通风器或屋顶风机应自动关闭。

    - 采用气体灭火房间或火灾危险性较大的房间如：配电装置室、电缆夹层、润滑油转运室、汽机油箱间、汽动给水泵油箱间、油脂库、橡胶制品库、危险品库、油泵房等应设置事故后机械排烟设施。

    - 在地下室设置机械排烟系统时，应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时，其补风量不宜小于排烟量的50%。

    - 不同防火分区内的防烟分区应设置独立排烟系统。穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀。

    - 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时，必须采取可靠的防火安全措施，并应符合机械排烟系统的有关要求。

    - 排烟使用的机械通风系统的供电和控制应布置在系统服务的防火区以外或采取保护其不受火灾影响的措施。

    - 机械排烟系统宜采用专设固定排烟系统，当布置困难时，可设移动式排烟设备。移动式排烟设备应采用标准接口，需要时通过标准接口与专设的消防通风系统连接，进行排烟。

    - 事故后排烟系统的排烟量可按房间换气次数不少于每小时5次计算。在排烟系统正常运行时，排烟区负压不宜大于80Pa。

    - 排烟口和其他火灾危险区的烟气排放口应远离空调系统的新风口。

    - 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定：

1　排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁，当任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能自行启动；

2　排烟口或排烟阀平时为关闭时，应设置手动和自动开启装置；

3　排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀；

4　排烟口的风速不宜大于10.0m/s；

5　排烟风口（或排烟阀）应与火灾自动报警系统联动。其状态信号应统一送至消防控制室。

    - 排烟风机的设置应符合下列规定：

1　排烟风机应采用不燃材料制作。排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%～20%的漏风量；

2　在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀，该阀应与排烟风机连锁，当该阀关闭时，排烟风机应能停止运转。

    - 不具备自然排烟条件的厂房封闭楼梯间应设置机械加压送风防烟设施。

    - 封闭楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40～50Pa。加压送风口宜每隔2～3层设置1个。送风口的风速不宜大于7.0m/s。

    - 机械加压送风管道、排烟管道内的风速应符合下列规定：

1　采用金属管道时，不宜大于20.0m/s；

2　采用非金属管道时，不宜大于15.0m/s。

    - 防、排烟系统设备、阀门、管道、风口等必须采用不燃材料制作。

  - 空气调节

    - 开关控制楼等建筑空气调节系统的风机应与消防系统联锁，当出现火警时，应立即停运。

    - 空气调节系统的新风口应远离废气口和其他火灾危险区的烟气排气口。

    - 当系统中设置电加热器时，电加热器的开关应与通风机的启停联锁控制，并应设置超温断电保护信号，温控器设定值为90℃。另外电加热器前、后800mm范围内，不应设置消声器、过滤器等设备。

    - 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀：

1　穿越防火分区处；

2　穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；

3　穿越重要的设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；

4　穿越变形缝处的两侧；

5　每层水平干管同垂直总管交接处的水平管段上；

6　穿过管道竖井（防火）的水平管段上。

    - 防火阀的设置应符合下列规定：

1　防火阀的易熔片和其他感温、感烟等控制设备一经作用，防火阀应能顺气流方向自行严密关闭，并应设有单独支吊架等防止风管变形影响关闭的措施。易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部位，其作用温度应较通风系统在正常工作时的最高温度约高25℃，一般可采用70℃；

2　防火阀宜靠近防火分隔处设置，宜安装在便于检修处。防火阀宜为电磁型，并可把关闭信号反馈到消防控制中心；

3　防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修口；

4　在防火阀两侧各2.0m范围内的风管应为加厚至2mm的钢板，风管的保温材料应采用非燃烧材料，穿过处的空隙应采用防火材料封堵；

5　防火阀应根据安装位置不同确定其耐火极限或耐火等级。

    - 通风、空气调节系统的风管及其附件应采用不燃材料，接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料。

    - 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂，宜采用不燃材料，当确有困难时，可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于50的难燃材料。

    - 空调机宜布置在单独的机房内，并应避免与电缆布置在一起。

# 消防供电及照明

  - 消防供电

    - 消防供电电源应满足设计火灾持续时间内消防用电设备的可靠供电的要求。

    - 自动灭火系统、与消防有关的电动阀门及交流控制负荷，应按应急负荷供电。

    - 常规岛内的火灾自动报警系统供电方式应符合以下规定：

1 正常运行方式下由UPS系统供电；

2 事故状态下由本身带有的蓄电池供电，其连续工作时间不应低于8小时。

    - 常规岛内的消防稳压泵、排烟风机及加压风机宜由低压永久辅助设备母线供电。

    - 辅助建筑物内的火灾自动报警系统供电方式应符合以下规定：

1 正常运行方式下由应急母线系统供电；

2 事故状态下由本身带有的蓄电池供电，其连续工作时间不应低于8小时；

3 集中火灾报警控制器自身携带的辅助电源系统，用于电源失效时的报警信号显示。

  - 照  明

    - 因故障失去正常照明时，应按表9.2.1-1中所列的工作场所装设继续工作的应急照明或人员疏散用的安全照明。

    - 常规岛厂房内应设置应急照明系统和安全照明系统，应急照明系统应由应急母线供电，安全照明系统应采用蓄电池直流系统供电。

    - 辅助建筑物 I类厂房内应设置应急照明系统和安全照明系统，应急照明系统应由应急照明柜供电，安全照明系统应采用蓄电池直流系统供电；II、III类厂房应设置安全照明系统，采用自带电源的应急灯。

    - 表9.2.1-1中所列工作场所的通道出入口处应装设应急照明。

    - 汽机厂房地下室的疏散通道和安全出口应设置发光疏散指示标志。

    - 当应急照明或安全照明采用直流供电时，应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯，当采用交流供电时，宜采用荧光灯。

    - 应急灯的选择应根据不同环境的要求分别选用开启式、防水防尘式、隔爆式；其放电时间应按1小时计算。

    - 继续工作用的应急照明和人员疏散用的安全照明，其最低照度值应符合《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006的有关规定。

表9.2.1-1 需装设应急照明的场所

| 工作场所 |  | 应急照明或安全照明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 继续工作 | 人员疏散 |
| 汽 轮 发 电 机 厂 房 | 汽机房运转层 | √ | — |
|  | 汽机房凝汽器、凝结水泵、闭式冷却泵、电动给水泵、润滑油主油泵 | √ | — |
|  | 润滑油转运站 | √ | — |
|  | 通风厂房 | √ | — |
|  | 树脂再生间 | √ | — |
|  | 发电机出线小室 | √ | — |
|  | 除氧间除氧器层 | √ | — |
|  | 除氧间管道层 | √ | — |
| 化 学 车 间 | 除盐水生产及储罐厂房控制室 | √ | — |
|  | 制氯站控制室 | √ | — |
|  | 制氢站及贮氢罐 | √ | — |
| 电 气 车 间 | 汽机房厂用配电间 | √ | — |
|  | 蓄电池室 | √ | — |
|  | 直流配电室 | √ | — |
|  | 主开关站 | √ | — |
|  | 辅助开关站 | √ | — |
|  | 开关控制楼控制室 | √ | — |
|  | 应急电源、不停电电源配电室 | √ | — |
| 给 排 水 系 统 | 冷却水泵房及水处理厂房 | √ | — |
|  | 联合泵房及辅助厂房控制室 | √ | — |
|  | 取水构筑物 | √ | — |
|  | 排水构筑物 | √ | — |
| 通 道 楼 梯 及其他 | 油泵房 | √ | — |
|  | 地下室疏散通道 | — | √ |
|  | 主要楼梯间 | — | √ |

    - 继续工作用的应急照明和人员疏散用的安全照明，其最低照度值应符合《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006的有关规定。

    - 当照明灯具表面的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热及散热等防火保护措施。

配有卤钨灯和额定功率为100W及以上的白炽灯光源的灯具（如吸顶灯、槽灯、嵌入式灯），其引入线应采用瓷管、矿物棉等不燃材料作隔热保护。

    - 超过60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯和荧光高压汞灯（包括电感镇流器），不应直接安装在可燃装饰材料或可燃构件上。

可燃物品库房不应设置高温照明灯具。

    - 建筑物内设置的应急照明灯具、安全出口标志灯及安全疏散安全标志，除应符合本规范的规定外，尚应满足现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。

- 用词和用语说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。

UPC

中华人民共和国国家标准

P										             GB 50XXX-200X

核电厂常规岛设计防火规范

Code for design of fire protection for conventional island in nuclear power plants

（条文说明）

目    录

1	总  则	37

2	术  语	39

3	建（构）筑物的火灾危险性分类及耐火等级	40

4	总平面布置	43

5	建（构）筑物的防火分区、安全疏散和建筑构造	45

5.1	建(构)筑物的防火分区	45

5.2	厂、库房的安全疏散	45

5.3	建筑构造	46

6	工艺系统	49

6.1	汽轮发电机组	49

6.2	油罐区和油泵房	49

6.3	变压器	51

6.4	电缆及电缆敷设	52

7	消防给水、灭火设施及火灾自动报警	54

7.1	一般规定	54

7.2	室外消防给水	60

7.3	室内消火栓设置场所与室内消防给水量	62

7.4	室内消防给水管道与消火栓	62

7.5	水喷雾与自动喷水灭火系统	64

7.6	消防排水	65

7.7	泡沫灭火系统	66

7.8	气体灭火系统	66

7.9	灭火器	67

7.10	火灾自动报警与消防设备控制	67

8	采暖、通风和空气调节	69

8.1	采  暖	69

8.2	通 风	70

8.3	防、排烟系统	72

8.4	空气调节	75

9	消防供电及照明	78

9.1	消防供电	78

9.2	照  明	78

# 总  则

    - 核能已成为人类使用的重要能源，核电是电力工业的重要组成部分。由于核电不造成对大气的污染排放，在人们越来越重视地球温室效应、气候变化的形势下，积极推进核电建设，是我国能源建设的一项重要政策，对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求，保障能源供应与安全，保护环境，实现电力工业结构优化和可持续发展，提升我国综合经济实力、工业技术水平和国际地位，都具有重要的意义。

- 自20世纪50年代中期第一座商业核电厂投产以来，核电发展已历经50年。根据国际原子能机构2005年10月发表的数据，全世界正在运行的核电机组共有442台，其中：压水堆占60%，沸水堆占21%，重水堆占9%，石墨堆等其它堆型占10%。这些核电机组已累计运行超过1万堆·年。全世界核电总装机容量为3.69亿千瓦，分布在31个国家和地区；核电年发电量占世界发电总量的17%。我国是世界上少数几个拥有比较完整核工业体系的国家之一。为推进核能的和平利用，上世纪七十年代国务院做出了发展核电的决定，经过三十多年的努力，我国核电从无到有，得到了很大的发展。自1983年确定压水堆核电技术路线以来，目前在压水堆核电厂设计、设备制造、工程建设和运行管理等方面已经初步形成了一定的能力，为实现规模化发展奠定了基础。根据保障能源供应安全，优化电源结构的需要，统筹考虑我国技术力量、建设周期、设备制造与自主化、核燃料供应等条件，到2020年，核电运行装机容量争取达到4000万千瓦

- 常规岛是核电厂发电生产链中重要一环。它类似于燃煤发电厂，因处于特殊的核电环境之下，又有别于常规的燃煤电厂，尤其是在消防设施的配置上。据《核保险技术性风险评价手册》统计，核电厂火灾在保险事故中的比例为24%。汽轮发电机厂房年度发生火灾概率1.2x10-1。资料表明，核电厂汽机房的火灾风险经常被低估或没有被认识到，根据对1971一1993年期间发生的9起重大汽机房火灾事件统计分析，“每两年半的时间发生一起严重的汽机房火灾”。运行经验已经表明，汽机房是火灾、爆炸和水淹的主要发生地点。运行经验同时表明，由于核工业还处于起始发展阶段，汽轮机失效的危害比通常认为的要高得多。运行经验也表明，汽轮机失效的可能性比最初估计的要高得多。运行经验还表明，重复性检查不一定能够发现汽机房的薄弱环节。NRC指出“汽机房是美国核电厂火灾的主要发生地点”。核电厂一旦发生火灾后，直接损失和间接损失都很大，直接危及社会安全和稳定。因此，为了确保核电厂的建设和安全运行，防止、减少火灾危害，保障人民生命财产的安全，制定核电厂常规岛防火规范，做好核电厂的防火设计是十分必要的。

    - 本条规定了规范的适用范围。世界核电几十年的发展史表明，核电厂种类多，系统复杂，远非常规燃煤火电厂可比。但是，无论怎样变化，多半是围绕核反应堆进行，常规岛的型式相对常规，变化不大。

目前，世界范围的核电厂机组容量都不是很大，运行中的多为1000MW左右。不超过1100MW。第三代先进反应堆，发电容量也预计在1300MW。我国核电厂从300MW至1000MW机组的范围较大，根据这一现实情况，本规范将使用范围的上限界定为百万级，包括单机发电容量1300MW。

核电厂改建情况极少发生，不予考虑。

    - 鉴于核电厂的重要性及核电一贯倡导的安全理念，本条特别强调在消防设计中要执行“预防为主，防消结合”的方针。核安全是核电厂设计、建造、营运和退役等各个阶段所采取的措施的总和，为核电建设所重点强调，包括消防安全，核安全的目的：

--保护工作人员、社会和环境免遭放射性伤害；

--确保正常运行、并限制场内放射性照射在合理可行尽量低的水平，并低于国家的限值；

--以充分的信心防止发生事故，确保带严重放射性后果的严重事故，其发生的概率极低。

核电工业倡导的纵深防御理念，凸显了核电安全的特征。为了贯彻纵深防御理念，要实现三个目标：

1 防止发生火灾；2 快速探测并扑灭确已发生的火灾，从而限制火灾的损害；3 防止尚未扑灭的火灾蔓延，从而将火灾对核电厂安全重要功能的影响降至最低。

纵深防御的理念与我国推行的消防方针目的是一致的，前者所要达到的目标也与消防方针相吻合。为了做好核电厂的消防设计，应该提倡采用新技术、新工艺、新材料和新设备，以不断提高核电厂消防安全的水平，但同时，又需要持谨慎的态度，务必注意采用的技术、产品是成熟、可靠并经过权威部门检验且经实践考验的，否则，不仅不能保证核电厂的安全，还可能形成安全隐患并造成更大的经济损失。因而，防火设计对于新技术新产品的态度应该是积极而又慎重，必须具备实践总结和科学试验的基础。在防火设计中，还要求设计、建设和消防监督部门的人员密切配合，在工程设计中采用先进的防火技术，做到防患于未然，从积极的方面预防火灾的发生和蔓延，这对减少火灾损失、保障人民生命财产的安全具有重大意义。核电厂的安全固然重要，但是也要正视常规岛的设防程度，不能一味不加限制地提高标准，应从技术、经济两方面出发，正确处理好生产和安全、重点和一般的关系，积极采用行之有效的先进防火技术，切实做到既促进生产、保障安全，又方便使用、经济合理。

    - 本规范属专业标准，针对性很强，本规范在制定和修订中已经与相关国家标准进行了协调，因而在使用中一旦发现同样问题本规范有规定但与其他标准有不一致处时，必须遵循本规范的规定。

考虑到消防技术的飞速发展，工程项目的多变因素，本规范还不能将各类建筑、设备的防火防爆等技术全部内容包括进来，在执行中难免会遇到本规范没有规定的问题，因此，凡本规范未作规定者，应该执行国家现行的有关消防标准的规定（如《建筑设计防火规范》、《氢气站设计规范》、《汽车库、停车场设计防火规范》等），必要时还应进行深入严密的论证、试验等工作，并经有关部门按照规定程序审批。

# 术  语

    - 关于常规岛的定义。

    - 关于汽轮发电机厂房的定义。

    - 关于主开关站的定义。

    - 关于辅助开关站的定义。

    - 关于开关控制楼的定义。

    - 关于辅助锅炉房的定义。

    - 关于防火区的定义。防火区的概念核电厂“纵深防御”理念的具体体现，将具有火灾危险性的一个房间或几个房间划分为一个区域，与建筑面积无关，可以是一个小的房间或几个房间组成的一个防火区域，也可以是内部布置许多房间的厂房。该区域的建筑围护构件以及上面的门窗、各类孔洞均应该具有一定的耐火极限的要求，当发生火灾的时候，能在一定时间内防止内部发生的火灾不会蔓延到外部，外部发生的火灾也不会蔓延到内部。由于核电厂生产运行的人员较少，其安全疏散情况有别于其它劳动密集型或生产人员集中的工业建筑，因此对于防火区的安全疏散应该满足疏散出口的相应规定。

    - 关于防火分区的定义。防火分区是《建筑设计防火规范》的概念。根据不同的建筑性质，其每个防火分区的最大允许建筑面积不同；该区域的围护构件应是满足防火墙的相关要求，防火墙上的门应为甲级防火门；该区域人员疏散的出口应满足安全出口的相关规定。

# 建（构）筑物的火灾危险性分类及耐火等级

    - 建（构）筑物的火灾危险性分类及其耐火等级的规定。

核电厂常规岛及所属BOP的建(构)筑物的火灾危险性分类及耐火等级系根据《建筑设计防火规范》GB50016第3.1节及调查总结国内外运行的核电厂的生产及储存性质确定的。

汽轮发电机厂房一般由汽轮发电机及各层平台、通风间、配电间、各系统管路、电缆桥架等组成（个别核电厂将冷却水厂房与汽轮发电机厂房合并布置）。电缆的火灾危险性属于丙类，但电厂均采用阻燃电缆并且电缆部分所占面积较小；发电机的排氢有专用的管道排至室外安全处，且汽轮机厂房有机械通风设置或自然通风设施，屋面系统设有通风设施，故汽轮发电机厂房的火灾危险性可确定为丁类。

核电厂的非放射性检修、机加车间的面积较大，并且检修、机加的项目多，一般包括铆焊车间、金工车间、仪电检修车间。检修的一般是阀门、管道、仪表、盘柜等等设备，绝大多数为不燃烧材料，车间内的可燃物也很少，虽然检修过程中有电焊产生的火花，但不易引起火灾。因此，非放射性检修间定为丁类。

目前国内外核电厂无论是EPR、CPR、AP1000均采用冗余、备用的设计理念，加上核电厂的运行管理不同于常规火电站，带来的备品备件的储存量大，种类齐全，一般根据储存物品的性质及火灾危险性可分为：备品备件库、工具库、橡胶制品库、危险品库、精密仪器仪表库。

1备品备件库储存的物品通常为：生铁、钢材、管道、阀门、泵类、机电设备、玻璃丝类保温材料等等，火灾危险性相似，故确定为丁类。

2工具库一般为检修用的常用工具和专用工具等等，火灾危险性较低，确定为戊类。

3橡胶制品库通常是工艺管道密封垫、密封圈，用于加工用的橡胶板材等等，这些橡胶产品根据使用性质一般具有耐油、耐酸碱、耐磨、抗拉、抗撕裂、减震、阻燃、导电及耐高温等特点。考虑目前天然橡胶还是最好的通用橡胶，高端橡胶制品多数还是来源于天然橡胶，因此橡胶制品库的火灾危险性确定为丙类比较合适。

4危险品库一般储存化学类物品：丙烷、六氟化硫、高锰酸钾、硝酸胺、溶剂、乙炔、氧气等等，储存的数量少，但火灾危险性还是较大的，因此此部分的火灾危险性确定为甲类。

5精密仪器仪表库储存了备用的仪表、仪器、各种盘柜等，考虑均为精密的仪器，一旦发生火灾对系统的恢复产生较大的影响，因此其耐火极限应为一级。

油脂库储存的多为润滑油，而用于应急柴油发电的火灾危险性较大的柴油罐区在总平面是单独布置，油脂库的油类的火灾危险性定为丙类。

    - 建（构）筑物构件的燃烧性能和耐火极限的规定。

    - 规定了汽轮发电机厂房的地下部分的耐火等级。应有解释。

    - 汽轮机发电厂房的屋面承重构件（范围：）的耐火极限的规定。汽轮发电机厂房的屋面一般为钢屋架或钢梁结构，从常规火力发电厂火灾情况调查中可以看出，汽轮机头部主油箱、油管路火灾发生的概率较大，在核电厂中，这些危险部位位于厂房空间的中部位置，如果发生火灾对屋面结构将造成影响。并且由于汽轮发电机厂房的内部严格贯彻核电厂的“纵深防御”的消防理念，在其内部的火灾危险性较大的房间都划分了防火区，保证了该空间内部火灾不会蔓延到外部（如火灾危险性较大的汽机油箱、油泵及冷油器常常布置在同一个防火区内）。因此对于汽轮发电机厂房（防火区以外）其他外露的钢结构框架柱和设备平台钢结构框架不采取防火保护是能满足消防要求的。

    - 多年来，非承重的外围护构件和屋面采用金属板或金属复合板在电站建设中应用很普遍，复合板的芯板多为超细玻璃丝绵、岩棉、聚氨酯、聚苯乙烯板等等，其中超细玻璃丝绵、岩棉耐火性能较好。聚氨酯、聚苯乙烯板作为芯材与其它有机高分子材料一样是一种可燃性较强的聚合物，硬质聚氨酯泡沫塑料的密度小，绝热性能好，与外界的暴露面比其它材料大，因此更容易燃烧，只有添加了阻燃剂才能满足自熄型材料的要求，而阻燃剂的添加量又影响到产品的价格，目前常用的卤系阻燃剂的毒性问题受到越来越多的关注，新型无卤阻燃剂价格偏高，因此这类板材检验报告是合格的，而到现场的产品大多不合格的现象目前很普遍，由于不慎引燃聚氨酯泡沫塑料而导致火灾的事件时有发生，而核电厂的任何火灾都会对社会产生强烈的影响，故本规范规定符合板的芯材不得低于B1级。

    - 汽轮发电机厂房屋面材料的选择规定。

    - 丙类库房的布置规定。

目前核电厂的库房在实际工程中，往往根据生产运行管理的要求而综合布置，综合建筑的储存物品往往以火灾危险性较小的生铁、钢材、管道、阀门、泵类、机电设备、玻璃丝类保温材料为多数，机加类也都是铆焊车间、金工车间为主，除有一部分甲、乙类气体外（均布置在危险品库内），还有一部分丙类物品，一般多为火灾危险性为丙类的橡胶制品类和部分丙类的化学品库房。以岭澳二期和红沿河项目为例，AB库（机加仓库）的建筑面积分别为13519m2和16403m2，其中橡胶制品库的面积分别为1647m2和1035m2，大亚湾和岭澳一、二期都是这种布置方式；并且这些丙类库房都采用的是单独的防火分区和气体灭火方式。核电厂的这类综合建筑同其他的可燃物多、劳动密集型或生产人员集中的工业建筑不同，故对此类综合性厂房的丙类部分采取可靠的消防措施后，建筑的整体耐火极限可按丁类考虑。

    - 核电厂的甲、乙库房多为储存乙炔、丙烷、氧气、高锰酸钾、硝酸铵、溶剂等，但储存量都不大，以大亚湾核电厂为例，乙炔气瓶、氧气瓶的储存量一般分别不超过30瓶，氢气瓶的储存量不超过20瓶，而常用的硝酸铵等也只有几瓶的储存量，并且均为单独的房间布置；红沿河核电厂的氧气库的建筑面积为30m2、乙炔库建筑面积为35m2、氢气库的建筑面积为47m2，因此可与其它丁、戊类库房毗邻布置，但是甲、乙类库房部分应该严格按照《建筑设计防火规范》的要求采取防爆泄压设计。

    - 关于电缆夹层的内墙、承重构件耐火极限的要求。核电厂的火灾事故统计中，电缆火灾占的比例较大。电缆夹层又是电缆比较集中的地方，因此要求对电缆夹层的承重构件提出防火要求，以减少火灾造成的损失是非常必要的。

    - 除了汽轮发电机厂房外，核电厂丁、戊类厂房(仓库)的数量较多，多为检修用的车间、储存工具、备件的仓库，其整体火灾危险性均较小，但往往要求的工作面积较大、储存面积大。无保护层的的金属柱、梁等在该类建筑中应用十分广泛。由于甲、乙、丙类液体燃烧速度快、热量大、温度高，又不宜用水扑救，对无保护的金属柱和梁威胁较大，因此，有必要对使用和储存甲、乙、丙类液体或可燃气体的厂房(仓库)的建筑构件有所限制。对于火灾危险性较低的场所也应考虑局部高温或火焰对建筑金属构件的影响，而应采取必要的保护措施。

在防火设计中采取的可减少火灾危害的有效途径主要有：提高建筑物的不燃化程度、改进工艺，提高工艺防火能力；提高建筑物的耐火能力，对建筑进行防火分隔，以控制火灾并进行扑救等，力求不失火、少失火或失火时能将火扑灭在初期阶段。自动灭火系统主要用于扑救建筑物内的初期火灾。执行时，应注意本条主要针对钢结构建筑而言，对于有条件达到同级耐火等级建筑构件的耐火极限时，应尽量满足《建筑设计防火规范》的第3.2.1条的规定。

    - 实践表明，许多火灾起因于装修材料的燃烧，积极使用不燃烧材料和难燃材料在核电厂的建设过程中更是重要。根据法国RCC-I-97版以及国家标准《核电厂防火准则》等国内外标准的理解，国内核电厂的室内装修材料较其他工业建筑应有所提高。

    - 其他厂房的火灾危险性及耐火等级与常规的火力发电厂和其他工业建筑相似，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定

# 总平面布置

    - 核电厂厂区的用地面积较大，常规岛建（构）筑物的数量较多，并且建（构）筑物的重要程度、生产方式、火灾危险性等方面的差别较大，因此，将常规岛划分为若干区域，并划分出重点防火区域，突出防火重点，做到火灾时能有效控制火灾范围，尤其能够有效地控制易燃、易爆建筑物，保证核电厂的关键部位建（构）筑物及设备和工作人员的安全，避免发生连锁性损坏。“重点防火区域”是指在设计、建设、生产过程中应特别重视的防火区域。

根据核电厂的工艺特点将常规岛重点防火区域划分为汽机发电机厂房区、变压器区、油罐区、氢站（含贮氢罐）。

    - 常规岛防火区域之间的间距，指两区域建（构）筑物边缘之间的距离。区域之间一般设有消防车道或消防通道，便于消防车通过或停靠，发生火灾时能够有效地控制火灾区域。对重点防火区域有时还应考虑采用防火墙、围墙或其他方法进行隔离。

汽轮发电机厂房、开关站、开关控制楼同油浸变压器在工艺流程上有着紧密的联系。上述建筑同油浸变压器的间距，直接关系到投资、用地及电能损失多少。根据多年发电行业的设计实践经验，将油浸变压器与汽轮发电机厂房、开关站、开关控制楼的间距，区别于油浸变压器与其他的火灾危险性为丙、丁、戊类建筑的间距。

油罐区贮存的油品多为柴油，属可燃油品，该油品有流动性，容易扩大蔓延。

围在油罐区围栅（或围墙）内的建（构）筑物包括卸油栈台、供卸油泵房、油罐、防火围堤，含油污水处理站可在其内，也可以在其外。油区围栅及围墙同建（构）筑物的间距一般为5m。

布置在核电厂内的油罐区，应设置1.8m高的围栅；当布置在厂区边缘处时，其外侧应设置2.5m高的实体围墙。

核电厂油罐区属企业附属石油库，在《石油库设计规范》术语中，石油库为收发和储存原油汽油煤油、柴油、喷气燃料、溶剂油、润滑油和重油等整装散装油品的独立或企业附属的仓库或设施。因此，核电厂油罐区设计应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定。

氢站和贮氢罐属散发可燃气体的甲类厂房和贮罐，如距离明火或散发火花地点过近，容易引起燃烧或爆炸事故。因此，应远离散发火焰，火花的地点，宜在人流车流较少的厂区边缘地带。建议有条件的核电厂购买成品氢。

    - 本条根据 《法国900MWe压水堆核电厂系统设计和建造规则》(RCC-P)的1.1.3.4和《建筑设计防火规范》GB50016-2006的3.4.7条制定。

    - 本条根据《火力发电厂总图运输设计技术规程》DL/T5032-2005第5.1.7条制定，该条规定：将易爆、易燃、可燃的建、构筑物布置在厂区边缘地段，一旦发生事故，可保证人身和生产安全，使损害减少到最小程度。

    - 。

    - ～4.0.7条系根据《火力发电厂总图运输设计技术规程》DL/T5032-2005第8.3.18条编制。

    - 。

    - 从核电厂安全角度考虑，火灾发生时，为避免火灾时人员、车辆较多，阻碍厂外救援消防车通行必须设置两个不同方向的出入口。

    - 本条系根据《火力发电厂总图运输设计技术规程》DL/T5032-2005第7.2.3条编制。

    - 本条系根据《火力发电厂总图运输设计技术规程》DL/T5032-2005第7.2.4条编制。

# 建（构）筑物的防火分区、安全疏散和建筑构造

  - 建(构)筑物的防火分区

    - 中国国家标准《核电厂防火准则》、法国RCC-I-97和前苏联的《防火标准》等等都对于核电厂提出了防火区的概念，这些概念和《建筑设计防火规范》的防火分区的概念不同，核电领域的防火区是指“在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其它的防火分隔设施分隔而成的空间，能在一定的时间内防止火灾向其它的部分蔓延的局部空间。”总体上这些概念都是贯彻“纵深防御”的理念。目前国内外的核电厂的标准基本上是指导性的标准，本规范列举出的防护区“电缆夹层、电子设备间、配电间、蓄电池室、润滑油储罐间、疏散楼梯”等等，便是与中国标准编制原则协调后所制定，当然，对于防火区的划分并不限于此，设计中尚应根据工艺、设备的布置情况确定哪些部位应该按防火区考虑。

    - 汽轮发电机厂房由于工艺的布置情况往往是一个3～4层的厂房（个别项目局部5层或地下2～3层），内部各层平台相同，一些辅助的电缆间、蓄电池、储油罐、配电间、通风间等等分别形成单独的房间（单独的防火区）。汽轮机发电厂房作为一个防火分区，内部布置了诸多的防火区，这样可以将整个汽轮机发电厂房的火灾危险性降到了最低。。

    - 厂（库）房内经常布置许多的管道井、电缆间，这些部位的火灾危险性较大，因此应考虑设置独立的防火区。

    - 六氟化硫气体绝缘管廊、电缆隧道以及管沟的火灾危险性较大，根据《核电厂防火准则》EJ/T 1082—2005的第5.4.6.2条，“应将由电缆廊道和管沟构成的防火区划分成长度小于50m 的防火小区。”制定本条规定。

    - 电缆竖井及管道竖井在两层楼板之间作为一个防火区，应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔；其井壁应采用不低于1.0h的不燃烧体。

    - 非放射性机修车间主要以设备检修为主，也有和库房合并布置的情况。一般检修部分含有检修、机加、铆锻焊等等车间，火灾危险性较小，但为安全起见，仍应根据布置情况每个车间划分一个防火分区。

    - 核电厂非放射性仓库的种类和面积较多，主要有备品备件库、工具库、橡胶制品库、危险品库、精密仪器仪表库等等。根据生产运行的要求经常有与检修车间合并布置的，但绝大多数火灾危险性较小，应根据布置库房的布置情况将火灾危险性相似的库房划分为单独的防火分区。

    - 其他厂房的建筑规模都较小，可按《建筑设计防火规范》的规定执行。。

  - 厂、库房的安全疏散

    - 汽轮发电机厂房常规布置一般0.00米、夹层、运转层，也有的地下部分2～3层布置了冷却水泵房，厂房的高度一般不超过40m。从人员疏散角度，核电厂的汽轮机发电厂房与常规火电不同的是：常规火电厂主厂房区域布置了集中控制室，而集中控制室的人员是比较集中的，而核电厂的集中控制室布置在核岛范围内，核电厂的汽轮机发电厂房平时只有检修巡视的少量人员。并且目前核电厂的布置特点是每台机一个汽轮机发电厂房，依据现有的1000MW机组以及今后发展的角度是可以判断汽轮机发电厂房的规模能够满足疏散要求并且与《建筑设计防火规范》第3.7.4条的要求是相协调的。故规定厂房内各层的安全出口均不应少于两个，但其安全出口应均匀布置。

    - 根据法国标准RCC-I-97对于防火分区与疏散通道的要求：“主疏散通道应隔离或为防火楼梯，并有隔墙进行保护，构成一个防火区。”疏散楼梯是该汽轮发电机厂房消防救援和人员疏散的重要通道，须符合防火区的设计要求，这也是和汽轮发电机厂房防火区的划分标准统一的。室外疏散楼梯也是符合《建筑设计防火规范》的疏散要求规定的。

    - 由于汽轮发电机厂房内人员数量较少，疏散楼梯的宽度不低于1.1m的f（何意？？？）（；能够满足消防疏散的要求。

    - 本条规定了核电厂所有厂（库）房疏散出口布置的原则。建筑物内的防火区中发生火灾时，其中一个或几个疏散出口被烟火阻挡，仍要保证有其他出口可供安全疏散和救援使用。每个防火区规定了构件的耐火极限的要求，并且防火区应采用甲级防火门，因此防火区的第二疏散出口可通向相邻的区域。另外为了避免两个出口太近，起不到疏散的作用，特规定了5m这一最小水平间距。设计时应根据具体情况和保证人员有不同方向的疏散路径这一原则，从人员安全疏散和救援需要出发进行布置。

    - 配电装置室指的是动力配电部分，通常包括：高（低）压配电间、MCC配电间、MPC间、PC间、热控配电间、蓄电池等等；近年来在常规火电工程设计中，经常有将各个配电间互相嵌套，最里面的房间需要通过很多的房间才能疏散到安全区域，这样的布置形式无论在消防救援还是人员疏散方面都存在很大的安全隐患；另外规定了“且长度大于7m时设置不少于两个疏散出口。”使得对于这类房间得布置更加合理。

    - 本规范未提及的其他厂（库）房的安全疏散按《建筑设计防火规范》的要求执行。

  - 建筑构造

    - 这一条主要根据前苏联的《核电厂设计防火标准》BCH01-87的规定，我国核行业标准《核电厂防火准则》EJ/T 1082—2005也作了相关规定。目前的已经运行的田湾核电厂、大亚湾核电厂等均执行了此规定。就第三代核电厂而言，无论欧洲EPR的四列冗余的安全设计理念还是美国西屋AP1000的非能动设计理念，系统运行和管理上都比第二代的压水堆核电厂具有更好的安全性，但这种安全性从属于核岛，因此，本条还是规定了汽轮发电机厂房的框架结构应该采用钢筋混凝土框架结构。对于厂房内设备平台由于钢筋混凝土结构很难满足工艺的要求，故可以采用钢结构形式。

    - 防火区是核电厂建造引入的特有的消防概念，旨在更好地贯彻 “纵深防御”的原则，将火灾的危险性降到最低，确保核电厂的运行安全。目前国内核电厂对于防火区的构件耐火极限的设计要求都是基于法国RCC-I和前苏联《核电站防火设计标准》的相关规定执行的，通过火灾荷载的计算来确定该区域各个构件耐火极限，但往往执行的标准不一致，不同的项目具有不同的设计要求，并且和我国的消防标准的体系也不协调，造成了工程设计中标准不统一。因此本条规定了核电厂防火区构件的燃烧性能和耐火极限的要求，具有可操作性。

    - 防火区设置的目的就是防止火灾蔓延，而防火区上的各种孔洞是火灾蔓延的危险通道，一般包括：电缆、设备管道、通风管道、排烟管道、电缆桥架、闸门、贯穿件、伸缩缝等等，目前国内外各种标准都对此作了详细的规定，为了实现防火区的有效性和完整性，应该使用耐火极限与该构件耐火极限一致的防火堵料封堵。

    - 油系统储油设施一旦发生火灾，油品可能泄露，随着油的蔓延造成的火灾更大，苏联规范《核电站防火设计标准》BCH01对此也做了相应的规定。

    - 国内外各类电厂的变压器火灾案例较多，变压器本身又装有大量可燃油，有爆炸的可能，一旦发生火灾，火势将很大，所以，当变压器与汽轮发电机厂房较近时，汽机房外墙上不应设门窗，以免火灾蔓延到厂房内。当变压器距厂房较远时，火灾影响的可能性小些，可以设置防火门、防火窗，以减少火灾对主厂房的影响。

    - 目前在实际的工程中，变压器区域防火墙的设置存在不规范或者忽视设置防火墙现象，故本条文配合电气专业相关条文作了明确的规定。

    - 疏散楼梯乃人员疏散和消防救援的重要通道，而电厂的工艺管道较多，穿越疏散楼梯在设计时时有发生，因此做了此规定，以确保疏散楼梯的消防功能。

    - 本条文规定了防火区与其他区域的隔墙上当设置门、窗时，应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗，防止火灾蔓延到其它区域，保证防火区的有效性和完整性，是防火区在核电厂设计中的重要性的体现，此规定与国内目前的防火门窗的标准实现统一协调。

- 。

    - 疏散楼梯在本规范中规定为防火区，但考虑其主要作用是人员疏散和消防救援，而防火区的概念是防止相互火灾蔓延,故规定疏散门应为乙级防火门。

    - 电厂的电缆火灾占火灾总数的大多数，因此规定气体绝缘管廊（GIB）、电缆沟及电缆隧道在进、出厂房时，在建筑物外墙处1m处应设置防火墙，并设置采用甲级防火门，防止火灾进入厂（库）房其它区域。

    - 核电厂防火区的设置多数以电气的房间为多，电气房间之间规定采用防火门双向开启在实际工程很难实现，故做了此规定。

    - 汽轮发电厂房的空间较大，并且各层平台往往相同或采用钢格栅板，因此厂房总是处于负压状态，即使发生火灾，火焰也不会从门内窜出。所以对休息平台未作特殊要求（本条解释与条文不对应）。

    - 本条规定了汽轮发电机厂房封闭楼梯间的一些防火设计要求。

垃圾道、管道井等的检查门等不能设计成直接开向楼梯间内。通向封闭楼梯间的门，正常情况下应采用防火门，并做到火灾时实现自动关闭功能。

前室的作用是防烟和作为人群进入楼梯间的缓冲空间，本条规定的汽轮发电机厂房的疏散楼梯之所以可以不设置前室，主要是根据该厂房的人员较少、火灾危险性小、并且厂房内设置了诸多的防火区以及防火屏障等特点综合考虑，，采用了加压送风等措施的疏散楼梯同样可以满足疏散要求的。

    - 常规火力发电厂的电梯规定了必须可供消防队员使用，是因为火力发电厂一般锅炉很高，一旦发生火灾对于消防队员的救援体力消耗较大，故规定了电梯可供消防队员使用。对于核电厂厂房（尤其是汽轮发电机厂房）一般是地上2～3层，顶层的运转层平台一般在16.00m，一侧即使布置了除氧器层，高度也是30.00m左右，汽轮发电机厂房的总体高度一般不超过40.00m。汽轮发电机厂房是核电厂中除了核岛外最高的建筑物了，因此这类厂房中的电梯可确定为客梯或者货梯，疏散楼梯以及其它的交通通道能满足消防救援的要求。

    - 本规范规定了一些核电厂建筑物的其他室内装修材料的耐火等级，对于其它的室内装修材料的选取还应本着“纵深防御”的设计理念，并结合国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的相应规定执行。

# 工艺系统

  - 汽轮发电机组

### 关于汽轮发电机组本体的布置的规定。

1油系统（润滑油、顶轴油、发电机密封油）应布置在汽机房内单独的房间，有利于防止火灾扩散。

2 室内不准排放氢气是防止形成爆炸性气体混合物的重要措施之一。同时为了防止氢气爆炸，排氢管应远离明火作业点并高出附近地面、设备以及距屋顶有一定的距离。

3 与发电机氢气管接口处加装法兰短管，以备发电机进行检修或进行电火焊时，用来隔绝氢气气源，以防止发生氢气爆炸事故。

    - 汽机油箱及油净化装置的布置要求。

2 事故排油阀的安装位置，直接关系到汽轮机油系统火灾处理的速度，据发生汽轮机油系统火灾事故的电厂反映，如果排油阀的位置设置不当，一旦油系统发生火灾，排油阀被火焰包围，运行人员无法靠近操作，会导致火灾蔓延。根据电力行业标准《火力发电厂油气管道设计规程》DL/T 5024第5.5.4 要求，本条对油箱事故排油管道阀门设置作进一步明确。

    - 润滑油管道系统及顶轴油管道系统的布置要求。

2 在汽轮机机头的前轴封箱处，是高温蒸汽管道与汽机油管道布置较为集中的区域，也是最容易发生因漏油而引起火灾的地方。因此，油管道应布置在运转层下封闭的油管槽中，并应设置排油管道，将漏油引至安全处。

    - 液压调节系统的布置及防火要求：

1 为防止汽轮机油系统火灾发生，提高机组运行的安全性，早在很多年前，国外大型汽轮机的调节油系统就广泛使用了抗燃油品，并积累了丰富的运行经验。抗燃油品与以往使用的普通矿物质透平油相比，其突出的优点是：油的闪点和自燃点高，闪点一般大于235℃，自然点大于530℃（热板试验大于700℃），而透平油的自燃点只有300℃左右。同时，抗燃油的挥发性低，仅为同黏度透平油的1/10～1/5，所以抗燃油的防火性能大大优于透平油，成为今后发展方向。

    - 汽动给水泵油箱及净化装置的规定。

  - 油罐区和油泵房

    - 。

    - 。

    - 该条所指的加热燃油系统，主要指重油加热系统，为铁路油罐车（或水运油船）的卸油加热，储油罐的保温加热以及锅炉油烧器的供油加热等三部分用的加热蒸汽。重油在空气中的自燃着火点为250C。而含硫石油与铁接触生成硫化铁，粘附在油罐壁或其他管壁上，在高温作用下会加速其氧化以致发生自燃。此外，加热燃油的加热器，一旦由于超压爆管，或者焊（胀）口渗漏，油品喷至遇有保温破损处的温度较高的蒸汽管上容易引发火灾。

    - 油罐运行中罐内的气体空间压力是变化的，若罐顶不设置通向大气的通气管，当供油泵向罐内注油或从油罐内抽油时，罐内的气体空间会被压缩或扩张，罐内压力也就随之变大或变小。如果罐内压力急骤下降，罐内形成真空，油罐壁就会被压瘪变形；若罐内压力急骤增大超过油罐结构所能承受的压力时，油罐就会爆裂，油品外泄易引发火灾。如果油罐的顶部设有与大气相通的通气管，来平衡罐内外的压力，就会避免上述事故的发生。

    - 油罐区排水有时带油，为彻底隔离可能出现的着火外延，故设置隔离阀门。

    - 为了供给电厂锅炉点火和助燃油品的安全和减少油品损耗，参照《石油库设计规范》的有关规定制定本条。这样，除会增加油品的呼吸损耗外，由于油流与空气的摩擦，会产生大量静电，当达到一定电位时就会放电而引起爆炸着火。根据《石油库设计规范》的条文说明介绍。1977年和1978年上海和大连某厂从上部进油的柴油罐，都因油罐在低油位，高落差的情况下进油，先后发生爆炸起火事故，故制定本条规定。

    - 国家标准《建筑防火设计规范》；协会标准《建筑防火封堵应用技术规程》；《建筑聚氯乙烯排水管道阻火圈》等相关标准中，都对管道贯穿物进行了分类，分为钢管、铁管等（熔点大于1000度的）不燃烧材质管道和PE,PVC等难燃烧或可燃烧材质管道。这两类管道在遇火后的性能完全不同，可燃或难燃在遇火后会软化甚至燃烧，普通防火堵料无法将墙体上的孔洞完全密闭，需要加设阻火圈或阻火带。加设绝热材料主要是满足耐火极限中的绝热性要求，防止引起背火面可燃物的自燃。对于可燃烧或难燃烧材质管道中管径32mm的划分是国际通用的。

    - 根据美国ASMEB31.1动力管道中第122.6.2条，要求溢流回油管不应带阀门,以防误操作。

    - 沿地面敷设的油管道，容易被碰撞而损坏发生爆管，造成油品外泄事故，不但影响机组的安全运行，而且通明火还易发生火灾。为此，要求厂区燃油管道宜架空敷设。对采用地沟内敷设油管道提出了附加条件。

    - 本条规定的“油管道及阀门应采用钢质材料。……”其中包括储油罐的进、出口油管上工作压力较低的阀门。主要从两方面考虑，一是考虑地处北方严寒地区的电厂储油罐的进出口阀门，在周围空气温度较低时，如发生保温结构不合理或保温层脱落破损，阀门体外露，会使阀门冻坏。此外，当油管停运需要蒸汽吹扫时，一般吹扫用蒸汽温度都在200C以上。在此吹扫温度下，一般铸铁阀门难以承受。在高温蒸汽的作用下，铸铁阀门很容易被损坏。特别是在紧靠油罐外壁处的阀门，当其罐内油位较高时，阀门一旦发生破损漏油，难以对其进行修复。为此，油罐出入管上的阀门也应是钢质的。

    - 。

    - 在每台锅炉的进油总管上装设快速切断阀的主要目的是，当该炉发生火灾事故时，可以迅速的切断油源，防止炉内发生爆炸事故。手动关断阀的作用是，当速断阀失灵出现故障时，以手动关断阀来切断油源。

    - 。

    - 。

    - 在南方夏季烈日爆晒的情况下,管道中的油品有可能产生油气,使管道中的压力升高,导致波纹管补偿器破坏,造成事故。

  - 变压器

    - 屋外油浸变压器与各建（构）筑物的最小间距的规定。百万级核电厂高压厂用变压器的油重一般在20吨左右，布置在汽轮发电机厂房A列柱外。美国NFPA 804中规定，当变压器油体积大于18.925L（重量约15t左右）时，其与建筑物的间距不应小于15.2m，与本规范中规定的15 m接近。考虑到节省母线投资、降低线损、缩小占地面积等因素，采用15 m间距是合适的。

    - 油浸变压器内部贮有大量绝缘油，其闪点在135～150℃，与丙类液体贮罐相似，按照《建筑设计防火规范》的规定，丙类液体贮罐之间的防火间距不应小于0.4D（D为两相邻贮罐中较大罐的直径）。对变压器而言，可假定其长度为丙类液体贮罐的直径，通过对不同电压、不同容量的变压器之间的防火间距按0.4D计算得出，同时考虑到油浸变压器的火灾危险性比丙类液体贮罐要大得多，其在核电厂中的重要性也要高得多，所以其防火间距应大于计算值。

另外根据变压器着火后，其四周对人的影响来看，当其着火后对地面最大辐射强度是在与地面大致成45°夹角范围内，要避开最大辐射温度，其水平间距必须大于变压器的高度。

因此将变压器器间的防火间距按电压等级分为10m、8m、6m和5米是合适的。

美国NFPA 804中规定，相邻变压器间的防火间距不应小于30ft（约9.1 m），与我们规定值中的最大值比较接近。

百万级核电厂主变压器多为单相变压器，考虑其重要性，为防止火灾蔓延，单相变压器间的防火间距宜与三相之间间距一致。

    - 屋外当变压器间防火间距不满足要求时，需设置防火墙，防火墙除具有一定的高度和一定的长度外，还应有一定的耐火极限。根据2008年国内某核电厂1号机组B相主变压器火灾事故情况看，变压器防火墙的耐火极限不宜低于3h是必要的，我国的《建筑设计防火规范》和《火力发电厂与变电站设计防火规范》中的相关部分也是这样规定的。

在变压器发生的火灾事故中，不少是由于高压侧套管爆炸喷油燃烧，一般情况下火焰都是垂直上升，因此防火墙不宜太低。日本“变电站防火措施导则”规定，在单相变压器组之间及变压器之间设置的防火墙，以变压器最高部分的高度为准，对没有套管引出的变压器，比变压器的高度高出0.4 m；德国则规定防火墙的上缘需要高出变压器储油容器。国内火电项目及变电项目500kV变压器防火墙高度一般均低于高压套管顶部，但略高于其油枕高度，故规定防火墙高度不应低于油枕顶端高度。对电压较低，容量较小的油浸变压器，如辅助锅炉电源变压器，防火墙高度宜尽量与其套管顶部取齐。

为了防止贮油池中的热气流影响，防火墙长度应大于贮油池两侧各1 m，也就是比变压器外廓每侧大2m，日本的防火规程也是这样规定的。

设置防火墙将影响变压器的通风与散热，考虑到变压器散热、运行维护方便及事故时灭火的需要，防火墙离变压器外廓的距离以不小于2m为宜。

    - 当变压器不设置水喷雾灭火系统时，变压器事故排油如果设置就地贮油池，则贮油池只需考虑贮存储100%变压器油量即可。然而，变压器的事故排油通常是集中排至总事故贮油池，考虑到事故时油能安全的全部排走以及当装有水喷雾装置时水喷雾水量的因素，对总事故贮油池的容量规定为按最大一个油箱容量的60%确定。

    - 贮油池内铺设鹅卵石层，可起到隔火降温作用，防止绝缘油燃烧扩散。若当地无鹅卵石，也可采用无孔碎石。

    - 随着干式变压器制造技术的不断发展，为降低火灾发生的危险性，规定安装在防火区内的低压厂用变压器、发电机励磁变压器、隔离变压器、控制变压器应采用干式变压器，国内火力发电厂同类设备大多采用干式变压器，美国NFPA 804中也是如此规定的。

  - 电缆及电缆敷设

    - 在重要公用回路、应急电源等回路的电缆着火后，因断电造成的极大事故和损失已屡见不鲜，本条是针对事故教训所制定的对策。工业发达国家已有明确使用耐火电缆的强制性法令。如日本消防法、建筑基准法明确规定了对应急电源、消防设施、事故照明、电梯等供电要求采用耐火电缆电线；我国现行的《电力工程电缆设计规范》中也有此方面的规定。

    - 普通的阻燃电缆一般以PVC等含氯聚合物作绝缘和护套材料。PVC电缆在发生火灾事故时会产生大量的烟雾，析出氯化氢等有毒气体，除对人的生命构成直接威胁外，还会溶解形成稀盐酸附着在各种电气设备及建筑物的钢结构上，严重降低设备的安全性及建筑物的使用寿命，特别是当烟气进入通信技术设备和数据技术设备后，将会使它们丧失正常功能，甚至引发“二次灾害”。因此要求电缆的绝缘材料必须选用低烟、无卤阻燃材料，如热缩阻燃无卤素或交联阻燃无卤素材料。无卤电缆在发生火灾时，燃烧释放的烟雾量很低，不含毒性及腐蚀性，其阻燃成分会有效发挥阻燃作用，防止电缆成为火焰蔓延的通道。

    - 采用电缆防火封堵材料对通向控制室、继电保护室和配电装置室的墙洞及楼板开孔进行严密封堵，可以隔离或限制燃烧的范围，防止火势蔓延，减小火灾损失。

电缆防火封堵材料包括有机堵料、无机堵料、防火板材、阻火包等。有机堵料一般有遇火膨胀、防火、防烟和隔热性能；无机堵料一般具有防火、防烟、防水、隔热和抗机械冲击的性能。

    - 电缆火灾的发生，有电缆过热、短路、绝缘老化等内因，也有油泄露经高温引燃、电焊渣等可燃物波及下的外因。仅凭加强管理难于安全防范，于工程建设时期创造利于电缆防火、阻止延燃的条件，具有减免灾害的积极意义。

1975年以来受全球关注的核电厂重大火灾案例表明，汽轮发电机厂房因氢系统泄露引起油大火、润滑油管路发生断裂引起重大火灾事故的情况已屡见不鲜。电缆竖井属电缆敷设密集区，一旦因受外部火势波及，即使少量局部电缆着火，却可能导致大范围断电或造成恶性事故，因此有必要对电缆竖井涂刷防火涂料或防火漆，以便与周围相邻区域进行防火分隔。基于此，制定本条规定。

非拆卸式电缆竖井设置出入口的要求是为了方便企业消防人员进出。

    - 制定本条规定的目的是为了限制电缆着火延燃范围，减少事故损失。

    - 本条为防止火灾蔓延，减小事故损失的基本要求。

    - 基于事故教训制定本条规定。。

    - 根据现场实地调查，核电厂内常规岛及辅助、附属建构筑物内电缆多为架空敷设，因此针对架空敷设的电缆做出此条规定。。

    - 核电厂汽轮发电机厂房易受外部火灾影响因素与常规火电厂相同部分十分接近，根据火电厂的经验，应对该部分电缆采取防火措施。具体措施包括施加防火涂料、安装电缆槽盒或采用耐火电缆。

    - 电缆距离热力管道应保持足够的距离，否则将造成电缆绝缘过热老化而引发火灾事故。本条是基于以往的经验教训而制定的对策。

# 消防给水、灭火设施及火灾自动报警

## 一般规定

    - 关于核电厂常规岛消防给水的原则规定。

- 核电厂的灭火介质以水为主，常规岛亦不例外。一般而言，灭火剂有水、泡沫、气体和干粉等。水是工业领域应用最为广泛且作用明显的灭火剂。用水灭火，使用方便，器材简单，灭火效果好。

- 为了保障核电厂的安全生产和保护电厂工作人员的人身安全及财产免受损失或少受损失，在进行核电厂规划和设计时，必须同时设计消防给水系统。常规岛属于核电厂的重要组成部分，其消防用水，包括水源、升压设施等必然应与核电厂全厂统一考虑、规划。

    - 关于常规岛消防给水管网与核电厂全厂消防给水管网之间关系的规定。按照国内核电厂工程项目设计的惯例，核电厂全厂的消防给水系统通常由主体设计单位负责，从水源的确定、水池的设置，消防水泵的选择直至消防给水管网主管路的配置。一些工程项目中，消防水泵房引出消防水管通过管廊首先到核岛，然后接出分支管到汽轮发电机厂房进而扩展形成常规岛以至BOP部分的消防水系统管网。常规岛不设独立的消防水系统，由于核岛、消防水泵房的设计要求更为严格特殊，决定了常规岛的消防水引自核岛。

    - 关于消防给水系统设计压力的规定。

- 本条系根据现行国家标准《建筑设计防火规范》制定。根据建规，高层工业建筑的高压或临时高压给水系统的压力，应满足室内最不利危险点消火栓设备的压力要求，本条规定了消防水量达到最大，在核电厂内的任何建筑物内的最不利点处，水枪的充实水柱不应小于13m。在计算消防给水压力时，消火栓的水带长度应为25米。通常，汽轮发电机厂房为核电厂常规岛的最高建筑，系统设计压力的确定尤应其关注汽轮发电机厂房内的消火栓的布置，合理选取最不利点。

    - 本条规定了常规岛及所属BOP消防水量的计算原则。消防给水水量应按同一时间内发生火灾的次数及一次最大灭火用水量计算。对于核电厂，与燃煤电厂比较，核电厂占地面积相对小。从目前情况看，核电厂的机组数量、机组容量及占地面积超过一次火灾所限定的条件的可能性不大，但是理论上，需要考虑由于占地面积增大超出一定界限后火灾次数升为两次的可能性。一次灭火水量应为建筑物室外和室内用水量之和，系指建筑物而言，不适用于露天布置的设备。常规岛的最大建筑物为汽轮发电机厂房。其室内消防用水量除了消火栓系统需要水量之外，还要考虑厂房内自动水灭火系统最大一处用水量。由于国内目前较多核电厂是由两家设计单位设计，分别负责核岛和常规岛，全厂的消防水系统通常由核岛设计单位总体考虑。所以，常规岛的一次计算灭火用水量应提供给核岛设计单位。

- 火灾持续时间不应小于2h。这个时间规定，既符合核电消防的一贯原则，也切合灭火行动的实际。我国现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》中规定，自动喷水系统的火灾持续时间为1小时。火灾发生时，如果自动喷水灭火系统不能扑灭火灾，那么延时是必需的，即使自动喷水难以发挥作用，在灭火过程中人工关闭报警阀的可能性也很小，保证2个小时的持续时间的同时，也就提高了灭火的可靠性。

    - 关于常规岛消火栓系统的设置规定。消火栓系统是核电厂最基本的灭火设施，必须在核电厂范围内设置室内、外消火栓给水系统。此外，水系统也可以作为气体等灭火系统的备用手段（HAD101）。根据调查，国内核电厂消火栓系统均与自动喷水灭火系统及水喷雾灭火系统合并设置。需要说明的是，本条如此规定，并不排斥二者分开设置，如果电厂条件允许，也可以将二者分开设置。

    - 关于常规岛火灾自动报警系统、固定灭火系统的设置规定。

- 首先需要指出，本条表中对应某种设备或某种场所，给出了一种或多种固定灭火系统的型式，设计者可从中任选一种,排在前者为建议优先选用。消火栓和灭火器是基本灭火手段，没有列在表中。

- 核电厂的火灾探测形式与灭火措施的选择，是核电厂消防设计工作中极为重要的一环。根据我们掌握的国内外消防标准、国内各核电厂的实际配置及目前一些核电厂的设计，归纳总结了常规岛常用、可行的火灾自动报警形式与灭火系统罗列于表。总体而言，常规岛的建筑物规模、厂房内主要系统的构成与燃煤电厂相近，但前者的消防标准还是稍高于后者。突出的例子是，汽轮发电机厂房内，运转层下普遍要求设置水的自动全保护系统。我们国家，核电的建设有自身的特点，形式多样，采用的标准也没有局限于一个国家，从俄罗斯到法国、美国。随着核电建设的发展，我们国家核工业领域也制定了一些消防导则，这些导则，基本上是国外标准的翻版。各种标准对于消防措施的要求不尽相同，这也和各个国家的习惯做法相关，就某个对象而言，理论上是可以采取多种手段加以保护。我国从秦山核电开始至今，核电建设已经有了近二十年的历程。近十台机组的运行为我们积累了较多成熟丰富的经验。本着结合国情、成熟、适用的原则，制定了本条规定。主要参考的标准为《核电厂房防火准则》（基于“核保险技术性风险评价手册”）法国RCC-I及美国防火协会标准。国际上核电、火电消防标准对常规岛的灭火措施见下表：

| 场所或设备 | 核电厂防火准则 | RCC-1 1997 | NFPA 804 L/s.m2 | 俄罗斯核动力厂 设计标准 | 核保险技术性风险评价手册 1997 | NFPA850 L/s.m2 | 火规GB50229 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽轮发电机厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽机轴承及其油管路 | 1 全自动水灭火； 2 两路远距离信号驱动的人工水灭火。 |  | 1 自动灭火系统 2 闭式水喷雾 |  | 1 全自动的水灭火系统 2 手动水灭火（两路控制） | 定向闭式水喷淋 | 轴承只设火灾探测，不设自动灭火装置，油管道为水喷雾或雨淋 |
| 轴封式发电机励磁机 | 1 自动或人工喷水灭火系统； 2 CO2自动灭火系统，汽轮机外壳保持30%浓度。 3 手动CO2，可多次喷 |  |  | 喷雾（用于空气冷却发电机） | 1 水，自动 2 自动CO2，包壳内30%浓度 3 手动CO2，可多次喷 |  | 无具体要求 |
| 汽轮发电机下部防火 | 1 自动喷水 2 固定式泡沫灭火系统； 3 泡沫－水雾系统； 4 泡沫－水喷洒系统。 |  | 1 自动喷淋 12.2/464,L/MIN.M2 2泡沫-水喷淋 |  | 1 洒水系统 2 固定泡沫 3 泡沫-水喷淋 4 泡沫-水喷雾 | 1 自动喷淋0.2/464，L/s.m2 2泡沫-水喷淋 | 水喷雾或雨淋 |
| 汽轮机油箱（含油泵） | 1 喷水灭火系统； 2 水雾系统； 3 全淹没CO2系统； 4 泡沫－水喷洒系统。 | 水喷雾 | 1 自动喷淋 2 泡沫-水喷淋 | 1 水喷雾 2 泡沫 | 1 自动喷水 2 水喷雾 3 全淹没CO2 | 1 非封闭布置：1）自动水喷淋 2）泡沫-喷淋 封闭布置：全淹没二氧化碳 | 水喷雾 |
| 洁净和脏污油罐（含油泵） |  |  | 固定自动灭火系统 |  |  |  |  |
| 大型泵及电动机 | （主給水泵凝结水泵） 雨淋系统 | 自动喷水 |  |  | 大型泵和电动机（油容量200L以上）： 自动喷水 |  |  |
| 氢密封油装置 | 专用自动喷水系统。 |  | 水喷雾 12.2L/min.m2 |  | 自动喷水 | 1 喷淋 2 泡沫-喷淋 | 水喷雾或细水雾 |
| 液压油控制系统（如采用润滑油） | 1 全自动水系统； 2 两路远距离信号驱动的人工水系统。 |  | 建议抗燃油 | 汽轮机及泵调速系统如采用不燃油，则不设消防 | 当汽轮机油作为液压控制油： 自动喷水 | 建议抗燃油 | 水喷雾或细水雾(抗燃油除外) |
| 配电室 | 无具体要求。 |  |  |  |  |  | － |
| 蓄电池室 | 无具体要求。 |  |  |  |  |  | 移动式灭火设施 |
| 变压器（包括主变、厂用变、备用变和辅助变压器） | 水喷雾 | 添加AFFF的水喷雾 20L/min.m2 | 水喷雾或泡沫—水喷雾 |  |  |  | 水喷雾或其它介质 |
| 电缆夹层 | a自动喷淋； b预作用灭火系统。 | 仅对电气厂房规定：湿式水喷淋 | 1 水喷淋2 水喷雾 | 喷雾 | 合适的固定灭火系统 | 1 水喷淋2 水喷雾 3 气体 | 水喷雾、细水雾或气体 |
| 金属构件 |  |  |  | 运转层的水枪冷却 |  |  |  |
| 金属结构屋面 |  | 水喷雾 |  |  |  |  |  |
| 电缆隧道 |  |  | 1 水喷淋 2 水喷雾 |  |  | 1 水喷淋 2 水喷雾 3 气体 |  |
| 厂区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 油品贮存 |  | 水喷淋/感烟和感光 |  | 空气泡沫 |  |  |  |
| 实验（实验中心） |  |  |  | 空气泡沫 |  |  |  |
| 应急柴油发电机 |  |  | 自动喷淋或水喷雾或泡沫-水喷淋 |  |  |  |  |
| 柴油储罐（为应急柴油发电机准备） |  |  | 地上罐应有自动消防系统 |  |  |  |  |
| 辅助锅炉房（燃油或油点火） | 水喷淋和水喷雾或泡沫—水喷淋 |  | 水喷淋和水喷雾 或泡沫—水喷淋 |  | 水喷淋和水喷雾 或泡沫—水喷淋 | 1 自动喷淋 2 水喷雾 3 泡沫-喷淋 |  |
| 计算机房和通讯中心 | 固定灭火系统/烟感 不用多用途干粉 如用水，则为预作用型 |  |  |  |  |  |  |

对于敏感型电气设备，不宜用多用途的干粉灭火（核保险技术性风险评价手册1997）

- 1根据调查了解，有些核电厂的汽轮机厂房设有控制设备间、电子设备间及网控楼。这些场所都是核电厂中相对重要的场所。因而规定电子设备间、控制设备间及开关控制楼等处采用气体灭火设施，这些场所可以根据是否经常有人，选择适用的气体。目前可选的主要是IG541，七氟丙烷，二氧化碳、氩气、氮气等。一般采用固定管网组合分配式。

- 2汽轮发电机组的轴承及周边油管路，是相对危险场所。国内几座核电厂均设有灭火措施，而且灭火介质为水。《核电厂防火准则》及美国消防协会标准804均建议设置水灭火系统。其中，《核电厂防火准则》建议自动喷水或两路远距离信号驱动的人工水喷雾；NFPA804则建议闭式水喷淋。汽机轴承是否设水灭火一直为人们所关注和争论，焦点是轴承一旦骤冷，可能引起轴的变形，后果将是严重的。结合工程实践，考虑到机组的安全性，建议采用手动控制灭火。HAD101也建议，在探测器误动作会使电厂受到不利影响的地方，应由多重设置的两个通道控制。

- 3 汽机运转层下，NFPA804要求全保护。RCC-I虽没有明确规定，但是按照该标准设计的大亚湾核电厂，运转层下实际设置了大量水喷头，等同于全保护。针对燃煤电厂的NFPA850实际上也早就规定这样的场所应该全部用水保护。《核电厂防火准则》针对汽轮发电机下部推荐了三种灭火方式，均与泡沫有关。综合起来，本规范规定汽机运转层下采用自动喷水等灭火方式。

- 4 汽轮发电机厂房内的配电间是危险场所。一些标准没有指出其灭火措施。秦山核电采用了气体消防。考虑我国国情，推荐灭火装置，灭火介质可在气体类中选择。

- 5电缆夹层是汽轮发电机厂房中的重中之重。这里布置了大量电缆，危险性很大。电缆一旦着火，会产生很多烟雾，火灾蔓延也较快。国内外的消防标准，主推水灭火。HAD101规定，在高火灾荷载电气绝缘材料深部燃烧需要冷却的地方，不应使用二氧化碳灭火系统，优先采用水。《火力发电厂与变电站设计防火规范》及NFPA 850还推荐了气体灭火，但都不是首选的措施。从灭火的效率、可靠性及防止火灾复燃角度，水介质被大家所普遍认同。因此，有条件时，宜优先选用水保护。当然，水灭火在电缆夹层的应用存在较多问题，如排水、系统布置困难等，需要设计中加以注意。

- 6 我国《核电厂防火》规定，对于安全重要物项，必须持续具有早期探测火灾和有效灭火的能力。常规岛虽然不是安全重要物项，但是它是核电发电流程的下游，对于其中的一些重要场所，也应该注意实现探测的早期性，力求将火灾发现在萌芽状态，消灭在初期。吸气式感烟探测器虽然具有早期报警的优点，但对于环境具有湿度的要求，具体工程中应结合产品要求及场所的实际情况决定如何采用。此外，空气采样感烟系统的抗电磁干扰能力强，可靠性好。因此，本规范规定了在电子设备间等场所使用空气采样感烟系统。

- 7据统计，各个行业电缆火灾均占较大比重，各类发电厂厂房内外电缆密布，火灾频发，损失较大。电缆的结构型式多为塑料外层，火灾具有发展迅速、扑救困难的特点，火灾危险性大。针对电缆火灾危险区域应当选择适应性强的消防报警设施。火灾初期，有大量烟雾发生。因此，规定在电缆夹层应该优先选用感烟探测器。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定和以往的使用经验，缆式线型感温探测器是电缆架设场所一种适宜、可靠的探测报警系统，该规范规定“缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时，宜采用接触式敷设”。市场上，非空气管的缆式线型感温探测器有两种，数字式与模拟式。这两种在核电工程中均有应用，各有千秋。HAD101 也推荐使用线形感温电缆探测报警系统，尤其适用于潮湿环境、不便于其他探测器应用的场所。

8 为将传统的烟感探测器区别于吸气式感烟探测装置，在表中将各种点型烟感探测器统称为“点型烟感”；此外表中不加限制条件的“感烟”和“感温”是广义的探测形式，可自行选择。

9 针对电缆竖井等处采用的“灭火装置”，系指各种可用的小型灭火装置，其中包括悬挂式超细干粉灭火装置。

10 核电厂拥有大量仓库，这一点有别于常规火电厂。大量的材料、仪器、备品备件等分门别类地设置在不同的仓库中。这些仓库的设置，往往不具固定模式，灵活整合性强。但共同的特点是，空间大，物品多。工程设计中，要特别搞清仓库的性质，物品存放的特点，有针对性地采取灭火手段。对于高架仓库，可能需要设置中间喷头。

11 给水泵油箱，在《核电厂防火准则》及美国NFPA804中均没有规定具体形式及灭火强度，根据GB50229，规定使用水喷雾。

12 电液装置，是由电信号控制的液动机构，多设在汽机旁路、主汽门、调速汽门等设备处。美国规范NFPA 804建议采用抗燃油。据了解，我国电液装置多为液动，而且采用非抗燃油，因此，对于这种采用非抗燃油的装置应该考虑消防措施。

  - 室外消防给水

    - 关于常规岛同一时间内的火灾次数的规定。

    - 关于室外消防用水量的取值的规定。表中所列数值是依据《建筑设计防火规范》制定的。

    - 关于常规岛消防水管网引入管道的设置规定。按照核电厂的习惯做法，消防水泵出口管路首先进入核岛，然后再引入常规岛。常规岛的消防给水管一般从核岛消防给水环路分两路引接，接口设在隔离阀后。

    - 关于汽轮发电机厂房周围消防管路的规定。在常规岛中，汽轮发电机厂房是最为重要的建筑，其距离核岛近，自身的安全直接关系到核岛，所以，汽轮机厂房周围的消防给水管网应设为环状。当汽轮发电机厂房与核岛厂房毗邻时，其环状管网可与核岛周围的管网相接，以提高供水的可靠性。

    - 本条规定了地上时消火栓的保护措施。在道路交叉或转弯处的地上式消火栓附近，宜设置防撞设施。本条系根据工程实践制定。

    - 本条规定了在寒冷地区室外布置的消防设施防冰的原则。

    - 本条规定了室外消火栓管网中隔离阀的型式要求。核电厂防火准则规定，应提供经过批准的带有指示的分段控制阀。HAD101指出，“在火灾探测和灭火的设计中，重要的是考虑系统及单个部件的可靠性，以便在任何时候能执行其所需功能”。这意味着，消防系统的可靠性、可用性至关重要。运行中需要关注管网隔离阀的开关状态，而要切实做到这一点，隔离阀的状态指示功能就是必需的。此类阀门也是市场上所能提供的。

    - 关于室外消火栓的阀门设置的规定。《核电厂防火准则》要求，阀门的设置应允许室外消火栓与消防总管隔断。

    - 本条规定了室外消火栓应具有减压功能。室外消火栓的作用，既可直接用来实施灭火，也可提供消防车用水。当管网压力足够时，消防队员完全可能直接连接水龙带及枪进行扑救，而不必通过消火栓将水灌入消防车。此时，消火栓的压力大小，关系到消防队员能否有效使用室外消火栓，压力过大，消防队员可能受伤。而核电厂消防水管网的压力至少1MPa，很显然这个压力过高，消防队员难以承受，需要在室外消火栓处采取降压措施，这样，每个室外消火栓需要设减压孔板或减压阀。本规范已经规定，为每个室外消火栓设置隔离阀，既便于将室外消火栓与总管隔离，也为设置减压措施创造了条件。

    - 本条对室外消火栓的器材配备做出了规定。核电厂防火准则，6.6.5规定，每个消火栓带有独立的水龙带闸阀，每个消火栓应配备消防水龙带、消防水枪以及其它辅助设备的消防柜。也可采用装载水龙带的车辆作为替代措施。

    - 本条规定了水系统与移动灭火设备的接口关系。所有消火栓、水龙带接口和立管上的螺纹应与消防队所用设备的螺纹匹配。

    - 本条系根据《建筑设计防火规范》制定。

    - 本条规定了消防水系统与其他水系统之间的关系。原则上，消防水系统不得与生产用水或生活用水系统的管系相连接。但当生产用水或生活用水系统可作消防供水的备用水源时，允许消防水系统与之连接，但必须在管网系统接口处设置能锁定在常闭状态下的隔离阀，该阀门还应具有阀门开闭状态显示。《核电厂防火》作出了这样的规定。核电厂可能采用海水作为生产水，设置常闭隔离阀才能保证海水不至于渗到淡水消防管道中。

    - 关于消防管网管道材质的规定。消防管道材质对于核电厂消防系统的长期稳定安全运行意义重大，国内一些企业消防管道出现问题屡见不鲜。由于资金的原因，常规火电厂采用钢管居多。有现场反应，钢管道内水质不好，与管道材质应有直接关系。钢管确有很多优点，安装简便快捷，造价低，有一定的韧性，但耐腐蚀能力差，在沿海地区不宜使用。《核电厂防火设计规范》建议消防管道材质为球墨铸铁。球墨铸铁管是20世纪50年代发展起来的新型材料。离心球墨铸管具有高强度、高延伸率、抗腐蚀（比钢管提高30倍）及抗地震的优异性能。

    - 本条规定了安全厂用水冷却塔作为消防水源的条件。根据《核电厂防火设计规范》要求设有安全厂用水冷却塔时，宜留有消防水泵吸水的条件。

    - 本条根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》制定。

    - 室外消防给水管道和消火栓的布置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

  - 室内消火栓设置场所与室内消防给水量

    - 本条规定了应该设置室内消火栓的场所及建筑物。核电厂为工业建筑，为了便于操作，根据各建筑的内部情况，火灾危险性，明确了设置室内消火栓的建筑物和场所。在网控楼、开关控制楼等带电设备区，应配置喷雾水枪，增强消防人员的安全性。

    - 本条规定了可不设置室内消火栓的建筑物与场所。

    - 本条规定了室内消火栓的用水量的计算原则。

  - 室内消防给水管道与消火栓

    - 本条规定了室内消防给水管道设计的要求。核电厂主厂房属工业厂房，建筑高度不高，人员少，布置竖向环管必要性不大。为了保证消防供水的安全可靠，规定在厂房内应形成水平环状管网，各消防竖管可以从该环状管网上引接成枝状。本规定与考察的核电厂的实际情况也是相符的。

一般而言，水泵结合器的作用是当室内消防水泵出现故障时，通过水泵结合器由室外向室内供水，另一个主要作用，当室内消防水量不足时，由其向室内增加消防水量，前提是消防车从附近的室外消火栓或消防水池吸水（建规对于水泵结合器与室外消火栓的距离有要求）。核电厂的自救程度高，消防水泵房独立设置，抗震能力强，其电源为保安电源，备用程度高，可靠性强，泵有100%的备用，因此，几乎不存在因建筑物室内火灾导致消防泵瘫痪的可能。其次，室外消火栓的消防水，来自于电厂厂区独立的消防给水管网，消防泵的压力按最不利条件设置，系统流量按最大要求计算，只要消防水泵不出故障，系统压力与流量就有保证，不需要采用消防车加压补水，即便消防车从室外消火栓上吸水加压，仍然是从系统上取水再打回系统，没有必要。一旦消防水泵全部故障，室外消火栓也将无水可取，水泵结合器将为虚设。因此，根据核电厂的实际情况，常规岛的消防水系统可不设水泵结合器。国内的核电厂考察表明，基本没有设置水泵结合器。事实上，按计算需要设置的水泵结合器数量较多，受条件限制，在汽轮发电机厂房周围布设为困难，难以实现。

- 本条第5款，系针对消火栓管网与自动喷水系统合并设置而做出的规定。

    - 关于室内消火栓布置的要求。

- 消火栓是我国当前基本的室内灭火设备。因此，应考虑在任何情况下均可使用室内消火栓进行灭火。当相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时，另一个消火栓仍能保护任何部位，故每个消火栓应按一支水枪计算。为保证建筑物的安全，要求在布置消火栓时。保证相邻消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。1000MW机组，汽轮发电机厂房最危险点的高度，大约在40米左右。考虑消防设备的压力及各种损失，消防泵的出口压力可近1.0MPa。如果竖向分区，那么将使系统复杂化，实施难度大。美国NFPA14规定，当每个消火栓出口安装了控制水枪的压力装置时，分区高度可以达到122米，根据我国消防器材、管件、阀门的额定压力情况，自喷报警阀、雨淋阀的工作压力一般为1.2MPa,而普通闸阀、蝶阀、球阀及室内消火栓均能承受1.6MPa的压力。国内的减压阀，也能承受1.6MPa的入口压力。《自动喷水灭火系统设计规范》规定，配水管路的工作压力不超过1.2MPa。国内其他行业也有消防给水管网压力为1.2MPa的标准规定。综上，将压力分区提高到1.2MPa是可行的。这样既可简化系统，减少不安全因素，又可合理降低工程造价。当然，在消防管网上的适当位置需要采取减压措施，使得消火栓入口的动压小于0.5MPa。在低区的一定标高处设置减压阀，是国内一些工程普遍采取的手段。消火栓静水压力提高到1.2MPa后，系统设计的关键是防止消火栓栓口压力过高，可采用减压孔板、减压阀或减压稳压消火栓。当采用减压阀减压时，应设备用阀，以备检修用。

主厂房内带电设备很多，直流水枪灭火将给消防人员人身安全带来威胁。美国NFPA850规定，在带电设备附近的水龙带上应装设可关闭的且已注册用于电气设备上的水喷雾水枪。我们国内已有经国家权威部门检测过的喷雾水枪，这种水枪多为直流、喷雾两用，可自由切换，机械原理可分为离心式、机械撞击式、簧片式，其工作压力在0.5MPa左右。

本条还根据建规增加了水枪充实水柱的规定。

核电厂消防实施多级救援。其中一、二级救援人员多为核电厂现场值班人员，而非专职消防队员，所以要求他们在现场使用标准消火栓不现实。考虑到火电厂多远离城市，运行人员对于消火栓的使用能力有限，而消防软管易于操作，本规范要求消火栓箱应配备消防软管卷盘，这对于控制核电厂初期火灾将会具有积极重要的意义。

## 水喷雾与自动喷水灭火系统

    - 水喷雾灭火设施与高压电气设备带电（裸露）部分的最小安全净距的规定。变压器的水喷雾灭火系统的设计，要特别注意灭火系统的喷头、管道与变压器带电部分（包括防雷设施）的安全距离，以免发生人身伤亡事故。

    - 当在寒冷地区设置室外变压器水喷雾灭火系统时，应设置管路放空设施。为了防止寒冷地区安装的变压器灭火后水喷雾管路残留水结冰，必须迅速放空管路，确保水喷雾系统保持空管状态。放空阀设置在室内、外可根据管路的敷设形式确定。

    - 关于为变压器设置的水雾喷头设置过滤装置的规定。本条是根据现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》和工程实践综合制定的，旨在确保水喷雾灭火系统的可靠性。

    - 关于自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统的设计强度的规定。核电厂内，设置自动灭火系统的建筑或设备很多，为了整体的安全，也确有必要。在应用自动喷水灭火系统时，面临着建筑物或设备的火灾危险等级的确定，而这一问题涉及因素较多，如火灾荷载、空间条件、人员密集程度、灭火的难易、人员疏散及增援条件等。

- 核电厂常规岛范围内，具有火灾危险性的物质以电缆、润滑油等可燃液体为主。国际上对于自动喷水及水喷雾灭火强度的规定基本相近。

- 以汽机主油箱为例，汽轮机油（透平油），属润滑油。其闪点（开口）不低于105℃，折合闭杯闪点也在70℃以上，高于国家规定的61℃，属于高闪点油品，不易燃烧，不属于易燃液体。对照国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》，它既不属于可燃液体制品，也不属于易燃液体喷雾区。美国NFPA 804建议灭火强度为12L/min.m2;法国RCC-I,1997,规定为15L/min.m2；我国《自动喷水灭火系统设计规范》，将可燃液体界定为严重危险2级，其1级喷水强度为12L/min.m2。此外，俄罗斯的核电防火标准、法国RCC-I标准及美国NFPA804标准对于各种场所灭火强度规定并不细致，较多场所没有规定。基于此，本规范的自动喷水灭火系统的强度值，除辅助锅炉房采用了美国标准外，其余全部按我国标准制定。水喷雾灭火强度则按照我国《水喷雾灭火系统设计规范》的规定。

    - 关于自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084或《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219的规定。

  - 消防排水

    - 关于消防排水能力的规定。消防排水是指消火栓、自动喷水、水喷雾等具有水介质的灭火系统动作时产生的排水，还应包括火灾时可燃或易燃液体的排放量。排水管道应该具有排出上述流量的能力；最终贮存装置，如生产废水贮存池应该具有容纳一次火灾消防排水的容积。设计时，除了要考虑正常排放生产废水之外，还要充分考虑消防排水进入排水管道系统的水量，并校核系统的排水能力。

    - 关于易燃或可燃液体区域的排水管道防止火灾向外蔓延的规定。美国NFPA804规定，限制含易燃或可燃液体的区域的地面排水，防止燃烧液体蔓出防火区。这项规定的实质内涵是防止液体带着火焰向外排出蔓延，采取的措施可以是存水弯或类似的手段。对于变压器而言，由于火灾时，变压器可能有油溢出，地面上形成流淌火焰，往往在变压器四周需要铺设卵石层以阻止燃烧。

## 泡沫灭火系统

    - 关于油罐泡沫灭火系统的选择规定。核电厂的油罐多为辅助锅炉房所设。燃油锅炉燃烧的通常是柴油。根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB50151，柴油储罐适用于低倍数泡沫灭火系统。国内无论常规火电还是核电厂的油罐，均采用了低倍数泡沫灭火系统。

    - 关于油罐泡沫灭火系统型式的规定。本条是根据现行国家标准《石油库设计规范》制定的。

  - 气体灭火系统

    - 关于气体灭火剂的类型、气体灭火系统型式的选择的规定。核电厂常规岛的灭火系统以水介质为主，但也有气体的应用。据了解，一些核电厂常规岛内设有电子设备间和网控楼，这些场所和建筑宜采用气体保护。目前，相对成熟可用的气体灭火系统较多，如IG-541、七氟丙烷、二氧化碳、氩气、氮气、气溶胶、三氟甲烷及其他惰性气体等，如何选用则应根据被保护对象的特点、重要性、环境要求并结合防护区的布置，经技术经济比较后确定。国内电力行业使用IG-541、七氟丙烷及二氧化碳为最多。这些替代品，各有千秋。七氟丙烷不导电，不破坏臭氧层，灭火后无残留物，可以扑救A（表面火）、B、C类和电气火灾，可用于保护经常有人的场所，但其系统管路长度不宜太长。IG-541为氩气、氮气、二氧化碳三种气体的混合物，不破坏臭氧层，不导电、灭火后不留痕迹，可以扑救A（表面火）、B、C类和电气火灾，可以用于保护经常有人的场所，为很多用户青睐，但该系统为高压系统，对制造、安装要求非常严格。二氧化碳分为高压、低压两种系统，近年来，低压系统应用相对普遍。二氧化碳灭火系统，可以扑救A（表面火）、B、C类和电气火灾，不能用于经常有人的场所。低压系统的制冷及安全阀是关键部件，对其可靠性的要求极高。在二氧化碳的释放中，由于干冰的存在，会使防护区的温度急剧下降，可能对设备产生影响。对释放管路的计算和布置和喷嘴的选型也有严格要求，一旦出现设计施工不合理，会因干冰阻塞管道或喷嘴，造成事故。

- 气溶胶灭火后有残留物，属于非洁净灭火剂。可用于扑救A(表面火)、部分B类、电气火灾。不能用于经常有人、易燃易爆的场所。使用中要特别注意残留物对于设备的影响。电子设备间火灾属于电气火灾，设备也是昂贵的，因此，灭火介质以气体为首选。各种哈龙替代物系统的灭火性能不同，造价也有较大差别，设计单位、使用单位应该结合工程的实际，经技术经济比较综合确定气体灭火系统的型式。考虑我国国情，经济适用原则，推荐采用组合分配系统。

    - 关于气体灭火剂用量的规定。核电厂设置气体灭火系统的场所多为电厂控制中枢，对核电厂整体运行颇为重要，不宜中断保护，考虑灭火气体的备用量具有重要意义，结合核电厂一贯倡导的多重性原则，建议设置百分之百的备用量，增强核电厂的安全保障性。

## 灭火器

    - 关于灭火器选型的原则规定。

- 现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》对于使用灭火器的场所，划分为6类，火灾危险程度划分为三种，分别为严重、中、轻。据此，工业建筑灭火器配置的场所的危险等级，应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量，火灾蔓延速度以及扑救难易程度，划分为三类，即严重危险级，中危险级，轻危险级。根据上述原则，本规范将常规岛内大部分建筑及设备归为中危险级，符合《建筑灭火器配置设计规范》的要求。

- 由于核电厂各建筑设备种类繁多，仍有一些场所，不能简单地定为中危险级，需要慎重对待。各类控制室，是生产指挥的中心，地位重要，一旦发生火灾，将严重影响电厂的生产运行，将其定为严重危险级。此外，《建筑灭火器配置设计规范》中明确定为严重危险级的还有供氢站。考虑到汽轮发电机厂房内的一些贮油装置一旦发生火灾，后果严重，将其定为严重危险级。

    - 鉴于灭火器有环境温度的限制条件，考虑地域差异，南方地区室外气温可能很高，油区等处露天设置的灭火器应考虑设置遮阳设施，保证灭火剂有效使用。

    - 哈龙灭火器在现行国家标准《建筑灭火器配置规范》仍为有条件可以使用的灭火器。电厂的控制室、电子设备间、继电器室等不属于非必要场所。事实上，二氧化碳灭火器对于A类火不能发挥效用，所以，在这些场所，哈龙灭火器仍然是可以采用的最佳灭火设施。

  - 火灾自动报警与消防设备控制

    - 关于常规岛火灾自动报警系统设置的原则规定。按照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》，火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统等构成。常规岛及所属建筑物是核电厂的重要组成部分。核电厂核岛设有全厂火灾自动报警系统，常规岛的火灾自动报警系统系统为全厂系统中的一部分，必然应接入全厂报警系统，如此方能构成核电厂完整的火灾自动报警系统。

    - 关于常规岛报警区域划分的规定。为了突出防护重点，便于监视管理，常规岛及附属建筑宜按建筑物性质划分成若干火灾报警区域。每个汽轮发电机厂房宜为一个火灾报警区域（包括汽轮发电机厂房以及主变压器、启动变压器、联络变压器、厂用变压器、单元柴油发电机、主辅开关站），这是常规岛的重点区域；各常规岛所属辅助、附属建筑（包括辅助锅炉房、办公楼、开关控制楼及各类库房，即所谓的BOP部分往往是公用区域），宜整合为一个联合型的火灾报警区域。

    - 关于火灾探测器的选择规定。

    - 关于火灾报警控制器容量的规定。根据《火灾自动报警系统设计规范》，每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数，宜留有一定余量。常规岛内一般设置区域报警控制器，其将通过总线与集中报警控制器相联，留有一定余量的空间，将利于系统的扩充与完善。

    - 设有固定自动灭火系统的场所，宜采用同类型或不同类型探测器的组合。手动报警按钮处宜设置电话插孔。本条是依据《火灾自动报警系统设计规范》提出的。

    - 关于可燃气体报警信号接入主系统的规定。本条主要针对制氢站等具有可燃气体产生的设备和场所。

    - 在常规岛内，将设有大量自动消防设施，其中的雨淋阀组、固定气体灭火系统，必须提供就地操作的手段，也就是说，这些消防设施应能就地启动、停止，其控制设备应具有明显标志，并应有防误操作保护措施，这样才能在自动控制失灵时，仍能现场人工手动启停。

    - 关于汽轮发电机厂房内火灾自动报警系统的一些规定。汽轮发电机厂房是常规岛乃至核电厂消防防护的重点区域，多年的火灾案例证明，汽轮发电机厂房的火灾概率较高，有资料统计，每两年半会发生一次汽轮发电机厂房的火灾事故。按照“纵深防御”的原则，汽轮发电机厂房必然是火灾自动报警系统设计的主要关注对象。

1汽轮发电机厂房内平时经常没有人员值守。区域显示盘宜设置在汽轮发电机厂房内便于监控并易于操作的位置；

2在经常无人的汽轮发电机厂房内设置摄像装置，能够作为火灾自动报警系统的辅助手段发挥作用，国内广东核电厂确有安装摄像装置的实例。

3根据《火灾自动报警系统设计规范》，设有手动报警按钮处宜设置消防电话塞孔。

4 根据《火灾自动报警系统设计规范》，通风机房、灭火控制系统操作装置处应设置消防专用电话分机。

    - 关于电缆桥架上设置缆式线性感温火灾探测器的布置原则。

    - 油罐的火灾探测器及相关连接件应为防爆型。根据国内石油企业的防火经验，油罐上设置的自动报警系统作用有限，需要直观的监测装置，以及时发现、有效确认火灾。

    - 火灾自动报警系统的设计，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

# 采暖、通风和空气调节

  - 采  暖

    - 制氢站、危险品库、橡胶制品库、油脂库、油泵房、蓄电池室等室内有大量的易燃、易爆物质，若遇明火就可能发生火灾爆炸事故。以前此类厂房（仓库）曾发生过严重的火灾事故，为吸取经验教训，规定以上厂房（仓库）内严禁采用明火和电热散热器采暖。

    - 根据有关资料，赛璐珞的自燃点为125℃、PS3的自燃点为100℃、松香的自燃点为130℃，还有部分粉尘积聚厚度超过5mm时，在上述温度范围会产生融化或焦化，如树脂、糊精粉等，因此需要规定采暖设备散热器的表面平均温度。

- 根据国家节水节能环保要求，核电厂常规岛及附属建（构）筑物宜采用热水采暖，目前我国热水采暖的热媒温度范围一般采用：130～70℃、110～70℃和95～70℃，其采暖散热器表面平均温度分别为100℃、90℃和82.5℃。当散热器表面温度为82.5℃时，相当于供水温度95℃、回水温度70℃。这时散热器入口处的最高温度为95℃，与自燃点最低的100℃相差5℃。因此，本条规定的温度比较安全、可行。

    - 采暖管道长期与可燃物体接触，在特定条件下会引起可燃构件蓄热、分解或炭化而起火，故应采取必要的防火措施，一般应使采暖管道与可燃物保持一定的距离，预防可燃物体因长期被烘烤而燃烧。本条强调采暖管道与可燃物体间应保持一定距离，该距离应在有条件时尽可能大。若保持一定距离有困难时，可采用不燃烧材料对采暖管道进行隔热处理，如外包覆导热性差的不燃烧材料等。

    - 采暖管道不应穿过变压器室、配电装置等电气房间。这些电气房间装有各种电气设备、仪器，仪表和高压带电的各种电缆，所以在这些房间不允许管道漏水，也不允许采暖管道加热这些设备和电缆，因此，做了本条规定。

    - 蓄电池室如果采用散热器采暖系统，从散热器的选型到系统安装，都必须考虑防漏水措施，不能采用承压能力差的铸铁散热器，管道与散热器的连接以及管道、管件间的连接必须采用焊接。

    - 引自《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006中8.1.5条，防止火灾沿着管道的保温绝热材料迅速蔓延到相邻房间或整个房间。

    - 引自国家标准《核电厂防火设计规范》。

    - 危险品库、制氢站的火灾发展迅速、热量大，设备的保温绝热材料应采用不燃烧材料。

  - 通 风

    - 氢冷式发电机组的汽机房，发电机组上方应设置排氢风帽，以免泄露的氢气聚集在汽机房屋顶，发生爆炸事故，因此制订本条文。当排氢装置用通风装置替代，比如双坡屋面的汽机房设计了屋顶自然通风器时，就不再设计专门的排氢装置，而屋顶通风器常常采用电动驱动装置。如果氢冷发电机出现大量泄露或汽机房屋面下积聚一定浓度的氢气时，遇火花便可能发生爆炸，所以要求电动装置采用直联方式和防爆措施。

    - 免维护式蓄电池为阀控式密封铅酸性蓄电池，这种蓄电池为密封结构，电解液不会泄漏，也不会排出酸雾,正常运行时不会排出任何气体。但在严重过充时，会将水电解成氢、氧气体使电池内部气压升高到一定值，为安全起见，蓄电池会打开单向安全阀，排出少量气体至室内空气中，因安全阀上装有滤酸装置，酸雾不会随排出气体而进入室内，进入室内只是氢气。

- 免维护式蓄电池的放电容量及寿命均与环境温度有密切的关系，该类型的蓄电池在浮充电压2.23V/个、环境温度25℃条件下，浮充预期寿命为10～15年。但是当环境温度为35℃时，则其浮充预期寿命将降低一半左右。

- 免维护式蓄电池的标称放电容量是以25℃为基准的，其放电容量随着温度的升高而增大，但增幅不大，40℃时只增加6％左右，其放电容量随着温度的降低而减少，在25℃～0℃之间，温度每下降1℃，其放电容量大约下降1％。另外该类型的蓄电池浮充电压的取值亦与蓄电池的工作温度有一定的关系，当蓄电池组各部位温差过大时就无法正确确定蓄电池浮充电压从而影响其放电容量。

- 综上所述，蓄电池室室内温度夏季应控制在30℃以内，故规定当夏季通风不能满足设备对室内温度的要求时，宜设置空气调节（通风降温）装置。避免空调送风（或冬季送热风时）直吹蓄电池，防止各蓄电池组的工作温度差超过3℃。

    - 引自《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006中8.3.4条。

    - 《建筑设计防火规范》规定：甲、乙类厂房用的送风设备和排风设备不应布置在同一通风机房内，且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。蓄电池室的火灾危险性属于甲级，所以送、排风设备不应布置在同一通风机房内，但送风设备采用新风机组并设置在密闭箱体内时，可以看作另外一个房间，其可与排风设备布置在同一个房间内。

    - 润滑油室、润滑油传送间属于甲、乙类厂房，根据《建筑设计防火规范》的规定，室内空气不应循环使用，通风设备应采用防爆式。

    - 引自《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006中8.6.2条。

    - 当屋内配电装置发生火灾时，通风系统应立即停运，以免火灾蔓延，因此应考虑切断电源的安全性和可操作性。

    - 当几个屋内配电装置室共设一个送风系统时，为了防止一个房间发生火灾时，火灾蔓延到另外一个房间，应在每个房间的送风支道上设置防火阀。

    - 电缆夹层内电缆发热有限且有一定的空间高度，采用自然通风一般即可满足要求。设在汽轮发电机厂房内或网控楼内的电缆夹层，有时会采用气体灭火，在灭火时要求整个房间必须密闭，此时若采用自然通风，消防气体将从百叶窗溢出而对灭火不利，采用机械通风则可便于保证灭火时电缆夹层的密封。

    - 变压器室的耐火等级为一级，因此变压器室通风系统不能与其他通风系统合并，各变压器室的通风系统也不应合并。

    - 配电装置室、变压器室、电缆夹层、电缆隧道采用机械通风时，火灾时应能立即切断通风机的电源，通风系统应立即停运，以免火灾蔓延，因此，通风系统的风机应与火灾自动报警系统联锁。

    - 酸的密度大于空气，明确了排风口应设置在下部。

- 酸碱共库时，由于房间空间加大，在卸酸量相等的情况下，浓度相对减小。如仍按酸库的通风换气次数计算通风量，不但增加了通风设备的数量，在严寒地区还需补偿通风部分的冷风渗透。既难于实现较大的热风补偿量，又造成不必要的能源浪费。因此酸碱共库时，通风换气次数可由15次/时修改为10次/时计算。

- 因酸库排风系统为非定期间断运行，所以酸库采暖设计时，可不考虑因排风造成的冷风渗透。但在严寒地区，排风系统虽短时运行，但大量的无组织的冷风渗透仍会导致室内局部温度过低。因此严寒地区酸库采暖设计时，应考虑因排风造成的冷风渗透。

    - 引自《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006中8.6.2条。

    - 。

    - 引自《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006中8.4.2条。

    - 引自《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006中8.4.3条。

    - 引自《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006中8.4.5条。

    - 。

    - 。

    - 引自《核电厂防火设计规范》。

    - 。

    - 有的危险品库存在甲、乙类液体的挥发可燃蒸汽，在特定条件下易积聚而与空气混合形成有爆炸危险的混合气体云团。若空气循环使用，尽管可减少一定能耗，但火灾危险性增大。因此，危险品库应有良好的通风，室内空气应及时排出到室外，不应循环使用。

- 当危险品库需要送入新鲜空气时，其排风设备在通风机房内存在泄漏可燃气体的可能。为防止空气中的可燃蒸汽或可燃气体再被送入室内，要求设计将送风设备和排风设备分别布置在不同通风机房内。此外，设计时还应防止将可燃气体或蒸汽送到其它建筑物内，以免引起火灾事故。故本条规定要求为危险品库服务的排风机房不应与为其它用途房间服务的送、排风设备布置在同一机房内。

    - 为排除比空气轻的可燃气体混合物，防止在管道内局部积存而形成有爆炸危险的高浓度气体，要求在设计排风系统时将其排风水平管道顺气流方向的向上坡度敷设。

    - 可燃气体管道，甲、乙、丙类液体管道发生事故或火灾，易造成较严重后果。在建筑中，风管易成为火灾蔓延的通道。因此，为避免这两类管道相互影响、防止火灾沿着通风管道蔓延，此类管道不应穿过通风管道、通风机房，也不应紧贴在通风管外壁敷设。

    - 本条对燃油锅炉房的通风设施和通风量做了规定。

- 燃油锅炉房在使用过程中存在逸漏或挥发的可燃性气体，要在燃油锅炉房内保持良好的通风条件，使逸漏或挥发的可燃性气体与空气混合气体的浓度能很快稀释到爆炸下限值的25%以下。一般有自然通风和机械通风两种通风方式。

- 燃油锅炉所用油的闪点温度一般大于60℃，个别轻柴油的闪点为55～60℃，大都属丙类火灾危险性。一般油泵房内温度不会超过60℃，因此，不会产生爆炸危险，机房的通风量可按泄露量计算或按换气次数计算。

    - 。

    - 27　根据现行《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》第7.3.5条规定易产生有毒有害气体的化验室，应设置通风柜及机械通风装置。

    - 引自《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006中8.4.4条。

  - 防、排烟系统

    - 我国对防烟、排烟的试验研究尚不系统、深入，缺乏完整的相关技术资料。为了使烟气能顺利并有效地被排除，本规范参考国外有关资料，规定了有条件采用自然排烟方式的部位应开启外窗的最小净面积。有条件时，应尽量加大相关开口面积。对于厂房仓库等高大空间建筑，应选用不小于该场所平面面积的5%。

- 现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045规定：“靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2”。本标准采用了上述规定，当建筑层数超过5层时，总开口面积宜适当增加。

- 因火灾时产生的烟气和热气流向上浮升，顶层或上两层应有一定的开窗面积，除顶层外的各层之间可以灵活设置。

    - 为便于排除烟气，排烟窗宜设置在屋顶上或靠近顶板的外墙上方。例如，一座需进行自然排烟的5层建筑，一至五层的排烟窗可设在各层的顶板下，其中五层也可设在屋顶上。

- 有些建筑中用于自然排烟的开口正常使用时需处于关闭状态，需自然排烟时这些开口要能够应急打开。因此，本条规定排烟窗口应有方便开启的装置，包括手动和自动装置。

- 在设计时，为减少室外风压对自然排烟的影响，提高排烟的效果，排烟口处宜尽量设置与建筑型体一致的挡风措施，应尽量设置2个或2个以上且朝向不同的排烟窗。

    - 本条规定了建筑中应设置机械排烟设施的部位。

    - 。

    - 配电间、电缆夹层、润滑油转运室、汽机油箱间、汽动给水泵油箱间、油脂库、橡胶制品库、危险品库、油泵房等一般都设计消防系统，一旦发生火灾事故，灭火后需尽快进行排烟，因此应设置机械排烟装置。

- 当消防系统采用气体灭火时，通风或空调系统停止运行，风道上有关阀门尽可能严密不漏气（是为防止气体灭火剂从风道泄漏），灭火之后，要排掉室内的烟与气体剂的混合气体。

    - 当地下室设置了机械排烟系统，自然补风不能满足要求时，应同时设置补风系统（包括机械进风和自然进风），且进风量不小于排烟量的50%，以便系统组织气流，使烟气尽快并畅通地被排除。但补风量也不能过大，据有关资料介绍，一般不宜超过80%。

- 对于自然通风良好的地下室，在排烟过程中空气在压差的作用下可通过通风口补充进入排烟空间内时，可不设机械补风系统。

    - 防火分区是控制建筑物内火灾蔓延的基本空间单元。机械排烟系统按防火分区设置就是要避免管道穿越防火分区，从根本上保证防火分区的完整性。但实际情况往往十分复杂，受建筑的平面形状、使用功能、空间造型等情况的限制，排烟系统往往不得不穿越防火分区。

- 排烟系统管道上安装排烟防火阀，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求，可起隔烟阻火作用。当排烟管道内的烟气温度达到或超过280℃时，烟气中有可能卷吸火焰或夹带火种。因此，当排烟系统必须穿越防火分区时，应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的防火阀。

- 穿越防火分区的排烟管道设置防火阀的情况有两种：机械排烟系统水平不是按防火分区设置，或排烟风机和排烟口不在一个防火分区，管道在穿越防火分区处设置防火阀；竖向管道穿越防火分区时，在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。

    - 机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中，因建筑条件限制，空间管道布置紧张，需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时，必须采取可靠的防火安全措施，使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求，也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠，保证切换功能准确无误。

- 需说明的是，需设机械排烟系统的部位平时有通风系统，常常设计成一套风管，风机可采用双速风机。平时排风用低速，火灾排烟时用高速；

    - 引自NFPA 804《新型轻水反应堆发电厂防火标准》2006版中8.4.5条。

    - 引自《核电厂防火设计规范》。

    - 事故后机械排烟系统是以恢复生产为目的，在确认火灾扑灭后启动，做到尽快彻底排除火灾后的烟气和毒气。排烟时间短有利于工作人员及时进入室内检修，以便尽早恢复生产，但风机风量大，布置难度和投资较大。排烟时间一般为15分钟为宜，故排烟次数定为5次。

    - 引自《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》中5.3.11条。

- 当进风口与烟气排出口垂直布置时，进风口宜低于烟气排出口3.0m，距离太近会造成排出的烟气再次被吸入；水平布置时，其距离不应小于10.0m。

- 1　上述水平距离不应小于10.0m、垂直距离大于3.0m，是对新鲜空气的进风口和烟气排出口在同一层或在隔层中的情况的规定。实际工程设计中，进风口与烟气排出口因建筑立面和功能等条件的限制而可能出现多种组合。例如，地下室或首层排烟，排烟口设在距室外地面2.0m以上的高度，进风口却在屋顶，虽然水平距离不能满足要求，但可以通过进风口与烟气排出口的进、排风的方向合理设置而满足进风的质量要求。

- 2　进风口和烟气排出口设在室外时，应考虑防止雨水、虫鸟等异物侵入的措施。

- 3　烟气排出口的布置位置应根据建筑物所处环境条件（如风向、风速、周围建筑物以及道路等情况）综合考虑确定，不应将排出的烟气直接通向其它火灾危险性较大的建筑物上。

    - 本条规定的排烟口或排烟阀应按防烟分区设置，较大的防烟分区常需设置数个排烟口。排烟时，需同时开启所有排烟口，其排烟量等于各排烟口排烟量的总和，故排烟口应尽量设在防烟分区的中央部位。

- 本条还要求排烟阀应与排烟风机联锁，当任一排烟阀开启时，排烟风机均应能自行启动。即一经报警，关闭着火区的通风空调系统。确认火灾扑灭后，由消防控制中心开启或手动开启排烟阀，则排烟风机立即投入运行。

- 排烟阀由消防控制中心远距离控制的开启装置以及手动开启装置，除火灾扑灭后将其打开外，平时需一直保持闭锁状态。

- 手动开启装置设置在墙面上时，距地面宜为0.8m～1.5m；设置在顶棚下时，距地面宜为1.8m。

- 由于烟气本身的特点，排烟风机宜设置在最高排烟口的上部以利于排除烟气。

- 排烟口风速不宜大于10m/s，过大会过多地吸入周围空气，使排出的烟气中空气所占的比例增大，影响实际排烟效果。

    - 在选择风机时，除满足排烟系统最不利环路的风压要求外，还必须在系统设计中考虑足够的漏风量。对于金属风道，其漏风量可选择10%或更大；对于混凝土等风道，则应向建筑提出风道的密封、平滑性能等要求，其漏风量要根据排烟系统管路的长短和施工质量等选取，最小不宜小于20%，排烟系统长或施工质量差，则宜取30%。

- 本条规定在排烟风机入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀，且应与排烟风机连锁，使排烟管道中烟气温度超过280℃时能自行关闭，防止烟火扩散到其它部位。否则，仅关闭排烟风机，不能阻止烟火通过管道的蔓延。

    - 建筑物内的封闭楼梯间在火灾时若无法采用自然排烟，应采用机械加压送风的防烟措施，使这些部位内的空气压力高于火灾区域的空气压力。以保证人正常疏散和逃生。

    - 机械加压送风系统最不利环路阻力损失外的余压值是加压送风系统设计中的一个重要技术指标。该数值是指在加压部位相通的门窗关闭时，足以阻止着火层的烟气在热压、风压、浮力、膨胀力等联合作用下进入加压部位，而同时又不致过高造成人们推不开通向疏散通道的门。

- 吸风管道和最不利环路的送风管道的摩擦阻力与局部阻力的总和为加压送风机的全压。根据我国“高层建筑楼梯间正压送风机械排烟技术的研究”项目取得的成果，本规范规定封闭楼梯间正压值为40～50Pa；

- 在工业建筑中，规定封闭楼梯间的加压送风口宜每隔2～3层设1个，既可方便整个封闭楼梯间压力值达到均衡，又可避免在需要一定正压送风量的前提下，不因正压送风口数量少而导致风口断面太大。

- 送风口的风速不宜大于7.0m/s是根据现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045和《人民防空工程设计防火规范》GB50098等有关规定确定的。

    - 本条根据国外有关资料，规定了机械送风和机械排烟管道内的设计风速。

    - 排烟管道所排除的烟气温度较高，为保证火灾时送风、排烟系统安全可靠地运行，本条规定防烟与排烟系统的设备、风管、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。

  - 空气调节

    - 当发生火灾时，空气调节系统风机应立即停运，以免火灾蔓延，因此，空气调节的自动控制应与消防系统连锁。

    - 引自《火力发电厂与变电站设计防火规范》中8.2.5条。

    - 要求电加热器开关与风机开关连锁，是一种保护控制措施。为了防止通风机已停而电加热器继续加热引起过热而起火，电加热器后应设流量控制器和温度控制器，做到欠风、超温时的断电保护，即风机一旦停止，电加热器的电源即应自动切断。近年来发生多次空调设备因电加热器过热而失火，主要原因是未设置保护控制。设置工作状态信号是从安全角度提出来的，如果由于控制失灵，风机未启动，先开了电加热器，会造成火灾危险。设显示信号，可以协助管理人员进行监督，以便采取必要的措施。同时，电加热器前后各80cm的风管采用不燃材料进行绝热。另外可参考《核电厂防火设计规范》的相关规定。

    - 本条规定了应设置防火阀的部位。通风和空气调节系统的风管是建筑内部火灾蔓延的途径之一，要采取措施防止火灾穿过防火墙和不燃烧体防火分隔物等位置蔓延和扩大。当火灾烟雾穿过时，所设防火阀应能立即关闭。

- 1　防火分隔处。主要防止防火分区或不同防火单元之间的火灾蔓延和扩大。在某些情况下，必须穿过防火墙或耐火墙体时，应在穿越处设防烟防火阀，此防烟防火阀一般依靠感烟探测器控制动作，用电讯号通过电磁铁等装置关闭，同时它还具有温度熔断器自动关闭以及手动关闭的功能。

- 2　风管穿越通风、空气调节机房或其它防火重点控制房间的隔墙和楼板处。主要防止机房的火灾通过风管蔓延到建筑物的其它房间，或者防止建筑内的火灾通过风管蔓延到机房内。此外，为防止火灾蔓延至性质重要的房间或有贵重物品、设备的房间，或火灾危险性大的房间火灾传播出去，规定风管穿越这些房间的隔墙和楼板处应设防火阀。

- 3　垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设置防火阀，防止火灾垂直蔓延和扩大。

- 4　为使防火阀在一定时间里达到耐火完整性和耐火稳定性要求，有效地起到隔烟阻火作用，在穿越变形缝的两侧风管上应各设一个防火阀

    - 为使防火阀能自行严密关闭，防火阀关闭的方向应与通风和空调的管道内气流方向相一致。采用感温元件控制的防火阀，其动作温度高于通风系统在正常工作的最高温度（45℃）时宜取70℃。

- 为使防火阀能及时关闭，控制防火阀关闭的易熔片或其它感温元件应设在容易感温的部位。设置防火阀的通风管应具备一定强度，设置防火阀处应设单独的支吊架防止管段变形。在暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修口。

- 为保证防火阀能在火灾条件下发挥预期作用，穿过防火墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃烧材料且具备足够的刚性和抗变形能力，穿越处的空隙应用不燃烧材料或防火封堵材料严密填实。

    - 国内外有不少因通风、空调系统风管蔓延烟火使火灾造成重大的人员和财产损失的实例，过去的教训使人们高度重视通风、空调系统的防火、防烟问题。本条规定通风、空调系统的风管应采用不燃材料制作。近10年，国内外研发了不少新型风管材料并在一定条件下进行了应用。这些材料各方面的性能均较好，但其燃烧性能尚不能达到不燃材料的性能要求，并且不同材料之间的燃烧性能差别较大。为更好地规范这些新产品的应用，保障建筑的消防安全和人身安全，经过认真研究国外有关标准作了本条规定。这些规定一要控制材料的燃烧性能及其发烟性能热解产物的毒性，二要在万一发生火灾时能将其蔓延范围严格控制在一个防火分隔单元内。

    - 目前市场上销售的加湿器的加湿材料常为可燃材料，这给类似设备留下了一定火灾隐患。因此，风管和设备的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘接剂，应采用不燃材料。在采用不燃材料确有困难时，允许有条件地采用难燃烧材料。

- 目前，不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。难燃烧材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。

- 为了防止火灾通过风管在不同区域间的传播，要求风管的绝热材料、设备的绝热材料、消声材料和粘接剂均采用不燃烧材料，只有通过综合技术经济比较后认为采用难燃绝热材料更经济合理时，才允许使用B1级的难燃绝热材料。

# 消防供电及照明

  - 消防供电

    - 本条为针对发生火灾事故时，不应当中断对消防设备供电提出的基本要求，这些要求包括电缆明敷时应穿管敷设或敷设在密闭的金属线槽内，采用难燃或不燃烧电缆，与其他电缆分开敷设等。

    - 核电厂内部发生火灾时，必须依靠电厂内部的消防设施指示有关人员安全疏散、扑救火灾和进行事故排烟等。据调查，多数火灾会造成机组停机甚至厂用电消失。而消防控制装置、阀门、电梯等系消防设备均不应停止供电。如无可靠供电电源，发生火灾时，上述消防设施由于断电将不能发挥作用，即不能及时报警、有效的排出烟气和扑灭火灾，势必造成重大设备损失和人身伤亡。本条所指自动灭火系统系指除消防水泵以外的其他用电负荷，消防水泵属核安全级设备，由核岛应急母线供电。应急母线供电是为了保证电厂安全运行和不发生人身伤亡事故的供电。

    - 由于火灾自动报警系统内部设有微机，对供电质量要求较高，且汽轮发电机厂房内设有UPS，因此规定采用UPS母线供电；火灾自动报警系统本身携带备用电源（蓄电池），是为了提高供电的可靠性，发电时间以8小时为宜。

    - 消防稳压泵、排烟风机及加压风机等设备属于消防灭火系统的一部分，因此应有较高的供电可靠性。低压永久辅助设备母线是指正常时由厂用变压器供电，当失去厂用电源时由辅助变压器供电，事故状态下由应急母线供电的电源母线装置。

    - 由于辅助建筑物较为分散，因此规定采用应急母线供电；火灾自动报警系统本身携带备用电源（蓄电池），是为了提高供电的可靠性，发电时间以8小时为宜。

  - 照  明

    - 应急照明是指因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明。本条规定了核电厂厂常规岛各类建筑应装设应急照明的场所。

    - 国外许多规程规范强调采用蓄电池作为火灾应急照明的电源，根据我国目前火力发电厂的有关规定，并未要求一律采用蓄电池供电，其主要原因包括经济因素及机组的控制、保护和自动装置的可靠性要求。由于核电机组设有应急母线，因此根据常规岛生产场所的重要性、供电的经济合理性及可靠性要求，分别对备用照明和疏散照明提出了不同的供电要求。

    - 根据本规范9.2.2条的规定，结合辅助厂房的重要性对其应急照明提出了不同的供电要求，其中I类辅助厂房为核岛的辅助厂房；II类辅助厂房为常规岛的辅助厂房；III类辅助厂房为其它的辅助厂房。参照《火力发电厂与变电站设计防火规范》，要求开关控制楼控制室应急照明系统采用直流蓄电池供电。

    - 为保证事故状态下的人身安全，特做此规定。

    - 根据调查情况，连云港核电汽轮发电机厂房设有地下室，故做此规定。

    - 正常照明断电时为在短时间内使应急照明达到标准照度值，特做此规定。

    - 我国《建筑设计防火规范》有关条文规定应急照明备用电源的持续工作时间不应小于30分钟。但对大型和高层工业厂房由于疏散距离较远，可能会出现疏散时间较长的情况，本条规定将放电时间规定为1小时，正是基于上述原因考虑的。

    - 由于核电厂常规岛部分辅助建筑物与火力发电厂十分接近，故引用《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006的有关规定。

    - 本条规定了当照明灯具表面的高温部位靠近可燃物时，需采取防火保护措施，主要基于下列原因：

- 1）由于照明器具设计、安装位置不合理而引发火灾事故。

- 2）由于大功率的卤钨灯和白炽灯表面和温度很高，当纸、干布或干木构件靠近时，很容易被烤燃而引起火灾，故做出采用上述两种灯具时，引入线应采用瓷管、矿物棉等不燃烧材料进行隔热保护。

    - 因为超过60W的白炽等、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯等灯具的表面温度较高，如安装在可燃装饰物（如木吊顶龙骨、木吊顶板、木墙裙等木构件）上时，将造成其起火。为避免安装不符合要求，防止和减少火灾事故，做了本条规定。

    - 本条主要是强调建筑物内设置的安全出口标志灯和应急照明灯应遵循现有国家标准进行设计。