UDC

中华人民共和国国家标准   GB

P                                       GB/T XXX—2009

给水排水工程基本术语标准

Standard for basic terms of water supply and wastewater engineering

征求意见稿

2009－XX－XX  发布                  200X－XX－XX  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部           联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

给水排水工程基本术语标准

Standard for basic terms of water supply and wastewater engineering

GB/T XXX-2009

主编部门：上海市建筑建材业市场管理总站

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：200X年X月X日

前  言

根据住房和城乡建设部建标[2008]102号文的要求，上海市建筑建材业市场管理总站主管，由上海市政工程设计研究总院和腾达建设集团股份有限公司主编，上海现代建筑设计（集团）有限公司、中国寰球化学工程公司、北京市政建设集团有限公司、天津凯英环境工程技术咨询有限公司和中国建筑科学研究院参编，对原国家标准《给水排水设计基本术语标准》GBJ125-89进行全面修订。

本标准修订过程中，编制组对我国给水排水工程的有关基本术语进行调查研究，提出征求意见稿，在广泛征求全国有关设计、科研、大专院校的专家和设计人员意见的基础上，经编制组认真研究修编而成。

本标准修订是在原术语标准基础上，根据我国给水排水工程技术的发展，对原术语标准的定义进行必要的修订，同时增加了相关基本术语398条，本标准共有基本术语577条。为使标准的编排结构更为合理严密，对原标准的章节进行调整，本标准的章节为：1总则；2通用术语；3设计；4施工验收和5运行管理。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，上海市建筑建材业市场管理总站负责具体管理，上海市政工程设计研究总院负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有需要修改与补充的建议，请将相关资料寄送主编单位上海市政工程设计研究总院室外给水排水设计规范国家标准管理组（邮编200092，上海市中山北二路901号），以供修订时参考。

主编单位： 上海市政工程设计研究总院

腾达建设集团股份有限公司

参编单位：上海现代建筑设计（集团）有限公司

中国寰球化学工程公司

北京市政建设集团有限公司

天津凯英环境工程技术咨询有限公司

中国建筑科学研究院

目   次

1  总则 ……………………………………………………………………… 1

2  通用术语 ………………………………………………………………… 2

3  设计 ……………………………………………………………………… 15

3.1  室外给水 …………………………………………………………… 15

3.2  室外排水 …………………………………………………………… 27

3.3  建筑给水排水 ……………………………………………………… 50

3.4  工业给水排水 ……………………………………………………… 68

4  施工验收 ………………………………………………………………… 78

4.1  室外给水排水 ……………………………………………………… 78

4.2  建筑给水排水………………………………………………………… 81

5  运行管理 ………………………………………………………………… 84

附：条文说明………………………………………………………………… 94

TABLE OF CONTENTS

1  General rules ……………………………………………………………… 1

2  General terms ……………………………………………………………… 2

3  Design ……………………………………………………………………… 15

3.1  Outdoor water supply …………………………………………………15

3.2  Outdoor wastewater …………………………………………………… 27

3.3  Building water supply and drainage…………………………………… 50

3.4  Industry water supply and wastewater………………………………… 68

4  Construction and acceptance  ……………………………………………… 78

4.1  Outdoor water supply and wastewater………………………………… 78

4.2  Building water supply and drainage…………………………………… 81

5  Operation and management ………………………………………………… 84

Add：Article illustration………………………………………………………… 94

1 总则

1.0.1 为统一我国给水排水工程建设的基本术语和定义，实现专业基本术语的标准化，满足给水排水工程技术发展的需要，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于给水排水工程的设计、施工验收和运行管理。

1.0.3 本标准未纳入的与给水排水工程相关的术语，应符合国家有关标准规范的规定。

2 通用术语

2.0.1 给水工程  water supply engineering

原水的取集、处理和成品水输配的工程。

2.0.2 排水工程 drainage engineering,wastewater engineering,sewerage engineering

污水和雨水的收集、输送、处理、再生和处置的工程。

2.0.3 给水系统   water supply system

由取水、输水、水质处理和配水等设施组成的总体。

2.0.4 排水系统  drainage system ，wastewater system，sewerage system

由收集、输送、处理、再生和处置污水和雨水等设施组成的总体。

2.0.5 污水系统  wastewater sewer system，sewage sewer system

收集、输送、处理、再生和处置污水的排水系统。

- 2.0.6 雨水系统  storm sewer system

收集、输送、处理、再生和处置雨水的排水系统。

2.0.7 集中式供水  central water supply

自水源集中取水经处理后，通过输配水管网送到用户或公共取水点的供水方式。

2.0.8 分散式供水  non-central water supply

分散用户直接从水源取水，设置简易设施的供水方式。

2.0.9 二次供水  secondary water supply

将来自公共供水和自建设施的供水，经储存、加压或深度处理和消毒后，向用户供水。

2.0.10 排水体制  sewerage system

在一个区域内收集、输送污水和雨水的方式，有合流制和分流制两种基本方式。

2.0.11 合流制  combined system

用同一管渠系统收集和输送污水和雨水的排水方式。

2.0.12 分流制  separate system

用不同管渠系统分别收集和输送污水和雨水的排水方式。

2.0.13 水量   water quantity

水的体积数值。

2.0.14 用水定额   water consumption norm

对不同用水对象制订的单位用水量。

2.0.15 排水定额  wastewater flow norm

对不同排水对象制订的单位排水量。

2.0.16  设计规模  design scale

设计时，正常运行负荷的取值。其计量单位通常以m3/d表示。

2.0.17  设计流量  design flow

在设定工况下，用以进行管渠和构筑物设计的计算流量。其计量单位通常以m3/s表示。

2.0.18 供水量  supplying water,water output

供水企业输出的水量。

2.0.19 用水量  water consumption

用水对象消耗的水量。

2.0.20 污水量  wastewater flow,sewage flow

排水对象排入污水系统的水量。

2.0.21 生活饮用水  drinking water

水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。

2.0.22 综合生活用水  water for domestic and public use

居民生活用水和公共建筑用水的总称。

- 2.0.23 污水  wastewater ,sewage

综合生活污水、工业废水和入渗地下水的总称。

- 2.0.24 旱流污水  dry weather sewage

合流制排水系统晴天时的污水。

- 2.0.25 生活污水  domestic  wastewater，sewage

居民生活产生的污水。

- 2.0.26 综合生活污水  comprehensive sewage

居民生活和公共服务产生的污水。

- 2.0.27 工业废水  industrial wastewater

工业企业生产过程产生的废水。

- 2.0.28 入渗地下水  infiltrated ground water

通过管渠和附属构筑物破损处进入排水管渠的地下水。

- 2.0.29 合流污水  combined sewage

合流制排水系统中污水和雨水的总称。

- 2.0.30 初期雨水  initial rainfall

降雨初期产生的有一定污染的雨水。

- 2.0.31 雨水弃流  initial rainwater removal

通过装置或设施，达到去除径流中大部分污染物和控制初期雨水排放量的方法。

- 2.0.32 雨水利用  use of rainwater

- 采用各种措施对雨水资源进行保护和利用。

2.0.33 污水再生利用  water reclamation, wastewater renovation

污水回收、再生和利用的总称，包括污水净化再用实现水循环的全过程。

- 2.0.34 景观环境用水  water for scenic environment

满足景观需要的环境用水，即用于营造城市景观水体和各种水景构筑物的水的总称。

2.0.35 再生水  reclaimed water ,renovated water

污水经适当处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用要求的水。

2.0.36 再生水量  reclaimed water consumption

向再生水用户提供的水量。

2.0.37 杂用水  water for miscellaneous use

- 用于冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工等的非饮用水。

2.0.38 平均日供水量  average daily output/average daily supplying water
　　  一年的总供水量除以全年供水天数所得的数值。

2.0.39 最高日供水量  maximum daily output / maximum daily supplying water
　　  年内最大一日的供水量。

2.0.40 日变化系数  daily variation coefficient

最高日供水量与平均日供水量的比值。

2.0.41 时变化系数  hourly variation coefficient

最高日最高时供(用)水量与该日平均时供(用)水量的比值。

2.0.42 最小服务水头  minimum service head

配水管网在用户接管点应维持的最小水头。

- 2.0.43 径流系数  runoff coefficient

一定汇水面积内地面径流与降雨量的比值。

- 2.0.44 汇水面积  catchment area

雨水管渠汇集降雨的流域面积。

- 2.0.45 暴雨强度  rainfall intensity

某一历时内的平均降雨量，即单位时间内的降雨深度。其计量单位通常以L/(s.hm2)表示。

- 2.0.46 重现期  recurrence interval

在一定长的统计期间内，等于或大于某统计对象出现一次的平均间隔时间。

- 2.0.47 降雨历时  duration of rainfall

降雨过程中的连续时段。

- 2.0.48 地面集水时间  inlet time，concentration time

雨水从相应汇水面积的最远点地面径流到雨水管渠入口的时间。又称集水时间。

- 2.0.49 管内流行时间  time of flow

雨水在管渠中流行的时间。

2.0.50 水质  water quality
　　在给水排水工程中，水的物理、化学、生物学等方面的性质。

2.0.51 原水   raw water

用以进行水质处理的待处理水。

2.0.52 水源   water source

给水工程所取用的原水水体。

2.0.53 地表水   surface water
　　 存在于地壳表面，暴露于大气的水。

2.0.54 地下水  ground water
　　   存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中的水。

2.0.55 取水  intake

从水源地取集原水。

2.0.56 输水   water conveyance

将水从水源地输送到水厂（泵站）或从水厂输送到配水管网（泵站）的过程。

2.0.57 配水  water distribution

将水从水厂通过管道输送到用户的过程。

2.0.58 泵房   pumping house 
　    设置水泵机组和附属设施用以提升液体而建的建筑物。

2.0.59 泵站   pumping station
　    泵房和配套设施的总称。

2.0.60自灌充水  self-priming

水泵启动时，利用水体重力使泵体充水的引水方式。

2.0.61 管道  pipe

用于输送液体、气体等的封闭通道。

2.0.62 渠道  channel,conduit
　　  人工开凿、整治、砌筑或天然的输水通道。

2.0.63 过河管   river crossing
　　  穿越江河的管道。

2.0.64 倒虹管  inverted siphon

遇到河道、铁路等障碍物，从障碍物下绕过的管道敷设形式。

- 2.0.65 虹吸管  siphon

将液体经高出液面的地方引向低处的管道。

- 2.0.66 充满度  depth ratio

水流在管渠中的充满程度。

2.0.67 水头损失  head loss

水通过管渠、设备和构筑物等引起的能耗。

2.0.68 覆土深度  covered depth

埋地管渠外顶至地表面的垂直距离。

2.0.69 埋设深度  buried depth

埋地管渠内底至地表面的垂直距离。

2.0.70 给水处理  water treatment

对原水采用物理、化学和生物等方法改善水质的过程。

2.0.71 污水处理  sewage treatment, wastewater treatment

对污水采用物理、化学和生物等方法进行净化的过程。

2.0.72 物理处理  physical treatment

利用物理方法去除水中漂浮物和悬浮物的过程。

2.0.73 化学处理  chemical treatment

利用化学方法去除水中杂质的过程。

2.0.74 生物处理   biological treatment

利用微生物进行水质净化的过程。

2.0.75 常规处理   conventional treatment

以去除浊度和灭活细菌病毒为目的的处理过程，一般包括混凝、沉淀、过滤和消毒。

2.0.76 预处理   pre-treatment

1、在给水常规处理前的处理。

2、在污水一级处理前的处理，一般包括格栅、沉砂池。

2.0.77 深度处理  advanced treatment

常规处理后的处理，一般包括活性炭吸附或臭氧活性炭生物吸附等。

- 2.0.78 一级处理  primary treatment

污水通过沉淀去除悬浮物的过程。

- 2.0.79 一级强化处理  enhanced primary treatment

增加化学混凝或不完全生物处理的一级处理。

- 2.0.80 二级处理  secondary treatment

污水经一级处理后，用生物方法进一步除去污水中胶体和溶解性有机物的过程。

- 2.0.81 三级处理  tertiary treatment

污水经二级处理后，进一步去除污水中污染物的过程。

2.0.82 水厂   water treatment plant，waterworks

对原水进行给水处理的工厂。

2.0.83 污水厂  wastewater treatment plant，WTP, WWTP

对污水进行净化处理的工厂。

2.0.84 配水厂   water distribution plant

将水厂出厂水加压输配到受水用户的泵站。

- 2.0.85 超高 freeboard

构筑物池顶高出设计水位的高度。

2.0.86 曝气  aeration

水与气体接触，进行溶氧或散除水中溶解性气体和挥发性物质的过程。

2.0.87 混合   mixing

使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中，创造良好絮凝条件的过程。

2.0.88 絮凝   flocculation

脱稳的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集，形成较大絮状颗粒的过程。

2.0.89 混凝   coagulation

混合和絮凝的总称。

2.0.90 沉淀   sedimentation

利用重力沉降去除水中悬浮物的过程。

2.0.91 澄清   clarification

通过与高浓度泥渣的接触，去除水中悬浮物的过程。

2.0.92 过滤   filtration

水流通过粒状材料、纤维填料或多孔介质，去除水中悬浮物的过程。

2.0.93 微滤   microfiltration(MF)

在压力作用下，使待处理水流过孔径为0.1~5μm的滤膜，截留水中杂物的净水工序。

2.0.94 超滤   ultrafiltration

在压力作用下，使待处理水流过孔径为 5~100nm的滤膜，截留水中杂物的净水工序。

2.0.95 纳滤   nanofiltration

在压力作用下，使待处理水流过孔径为 0.5~5nm的滤膜，截留水中杂物的净水工序。

2.0.96 离子交换法   ion exchange
　　  采用离子交换剂去除水中某些盐类离子的过程。

2.0.97 电渗析法   electrodialysis (ED)

在电场作用下，水中离子透过离子交换膜进行迁移的去离子过程。

2.0.98 消毒   disinfection

使病原体消灭或失活的过程。

2.0.99 水质稳定处理  stabilization treatment of water quality

使水中碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态的处理过程。又称水质平衡。

- 2.0.100 表面水力负荷  hydraulic surface loading

水处理构筑物的单位表面积所通过的水量。其计量单位通常以m3/(m2.h)表示，又称液面负荷。

- 2.0.101 堰负荷 weir loading

每米出水堰长度单位时间内通过的水量。其计量单位通常以L/(s·m)表示。

2.0.102 混凝剂   coagulant

使胶体失去稳定性和脱稳胶体相互聚集的药剂。

2.0.103 助凝剂  coagulant aid

改善絮凝效果的辅助药剂。

2.0.104 消毒剂  disinfectant

具有消毒功能的化学药剂。

2.0.105 余氯   residual chlorine

投氯后，水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。

2.0.106 游离性余氯   free residual chlorine

水中以次氯酸和次氯酸盐形态存在的余氯。

2.0.107 结合性余氯   combinative residual chlorine
　　水中以二氯胺和一氯胺形态存在的余氯。
2.0.108 再生周期  regeneration period

吸附介质两次再生所间隔的时间。

2.0.109 排泥水  residual water

滤池反冲洗废水和沉淀池沉泥排放水的总称。

2.0.110 污泥  sludge

在污水净化处理过程中产生的或排水管渠中沉积的半固态或固态物质，不包括栅渣、浮渣和沉砂池砂砾。

- 2.0.111 化学污泥 chemical sludge

污水经化学处理后产生的沉淀物。

- 2.0.112 污泥含水率　sludge containing water rate

污泥所含水分的质量百分比。

2.0.113 干泥量   dry sludge

以干固体重量计的污泥量。

2.0.114 排泥水处理   residual water treatment

对排泥水进行收集、浓缩（干化）和排放的过程。

2.0.115 污泥处理  suldge treatment

对污泥进行稳定化、减量化和无害化处理的过程，一般包括浓缩（调理）、脱水、厌氧消化、好氧消化、石灰稳定、堆肥、干化和焚烧等。

2.0.116 污泥处置  sludge disposal

对处理后污泥的消纳过程，一般包括土地利用、填埋、建筑材料利用和焚烧等。

2.0.117 浓缩   concentration, thickening

采用重力、气浮或机械的方法降低污泥和排泥水含水率，减少体积的过程。

2.0.118 脱水   sludge dewatering

污泥和排泥水浓缩后进一步去除水分的过程，普遍采用机械的方法。

2.0.119 干化   sludge drying

通过渗滤或蒸发等作用，去除大部分水分的过程。

2.0.120 管道工作压力   pipe working pressure

管道在正常工作状态下，作用在管内壁的最大持续水压力。

2.0.121 管道设计压力  pipe design pressure

管道在长期运行中，作用在管内壁上的最大瞬时压力。

2.0.122 柔性接口   gentle joint

允许连接管道在一定范围内借转的接口。

2.0.123 刚性接口   rigidity joint

不允许连接管道借转的接口。

2.0.124 公称管径  nominal outside diameter of pipes

管道、管道附件和管道配件的标定管径。

2.0.125 公称压力  nominal pipe pressure

管材、管道、管道附件和管道配件在200C时的最大工作压力。

2.0.126 管道防腐   corrosion prevention of pipes

为减缓或防止管道受内外介质的化学、电化学作用或因微生物的代谢活动而被侵蚀和变质所采取的措施。

2.0.127 管道附属设施  pipeline auxiliaries

为满足管道正常运行和维修需要而附加设置的构筑物的总称。

2.0.128 管道附件  pipeline accessories

为满足管道正常运行和维修需要而设置的各类阀门、计量和测压仪表等的总称。

2.0.129 管道配件  pipe fittings

为适应管道变径、伸缩或管线转折、分支以及满足管道和管道附件连接的连接件的总称。

2.0.130 管道支墩  buttress anchorage

为防止管内水压引起水管配件接口移位而砌筑的礅座。

3 设计

3.1室外给水

Ⅰ水量和参数

3.1.1 居民生活用水  water for household, water for domestic use,residential domestic water

居民日常生活所需用的水，包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等。

3.1.2 公共建筑用水  water for public use

公共建筑所需用的水，包括机关、部队、学校、医院、商业、文体场所等。

3.1.3 工业企业用水  water for industrial enterprise use

工业企业生产过程和职工生活所需用的水。

3.1.4 浇洒道路用水  water for road and street

对道路进行养护、清洗、降温和消尘等所需用的水。

3.1.5 绿地用水  water for green plot

市政绿地等所需用的水。

3.1.6 消防用水  water for fire

扑灭火灾所需用的水。

3.1.7 未预见用水量  unforeseen demand

给水系统设计中，对难于预测的各项因素而准备的水量。

3.1.8 漏损水量  leakage

水在输配过程中漏失的水量。

3.1.9 自用水量  water consumption in water works

水厂生产工艺过程和其它用途所消耗的水量。

3.1.10 城市综合用水定额  city comprehensive water consumption norm

平均单位用水人口所消耗的城市供水量，即城市供水总量除以用水总人口。其计量单位通常以L/(人·d)表示。

Ⅱ 给水系统

3.1.11 自建设施供水  self-supporting water supply ,own facilities water supply

用水单位自行建设的供水设施，主要向本单位提供用水的供水方式。

3.1.12 小型集中式供水  small central water supply

日供水在1000m3以下（或供水人口在1万人以下）的集中的供水方式。

3.1.13 分区供水  zoned water supply

对不同区域实行相对独立的供水方式。

3.1.14 分压供水  separate pressure water supply

根据地形高差或用户对管网水压不同要求而采用的按不同供水压力分系统的供水方式。

3.1.15 分质供水  separate quality water supply

根据供水水质要求不同，实行不同供水水质分别供水的方式。

3.1.16 区域供水   region water supply

跨地域界限，向多个城镇和乡村统一供水的方式。

3.1.17 雨水收集给水系统  rain collection and water supply system

通过收集储存雨水以满足供水需要的分散式给水系统。

3.1.18 手动泵给水系统  self-pumping water supply system

以地下水为水源，由手动泵提升供水的分散式给水系统。

3.1.19 山泉水给水系统  spring water supply system

以山泉水为水源，由引泉池和供水管道供水的分散式给水系统。

3.1.20 截潜水给水系统  phreatic water supply system

以潜水为水源，经渗渠或集水井收集后由重力管道供水的分散式给水系统。

3.1.21 集蓄水池给水系统  rain-well water supply system

收集、储存雨水，建造大口井或家用水窖的分散式给水系统。

Ⅲ 取水

3.1.22 淡水  fresh water
　　 含盐量小于500mg /L的水。

3.1.23 苦咸水  brackish water，alkaline water
　　   碱度大于硬度、含大量中性盐且pH值大于7的水。

3.1.24 低温低浊水  low temperature and low-turbidity water

水温在40C以下、浊度在15NTU以下的水源水。

3.1.25 含藻水  algae water

含藻量大于100万个/L或足以妨碍混凝、沉淀和过滤正常运行的水源水。

3.1.26 高浊度水   high-turbidity water

含砂量为10～100kg/m3及以上，有清晰界面分选沉降的水源水。

3.1.27 取水泵站   intake pump station

从河流（湖泊）或水库取水，并将原水加压后输送至水厂或用户的泵站。

3.1.28 取水头部  intake head

河床式取水构筑物的进水部分。

3.1.29 取水构筑物  intake structure

为取集原水而设置的构筑物的总称。

3.1.30 固定式取水构筑物   fixed intake

设置固定构造的取水构筑物，可分为岸边式、河床式、低坝式、底栏栅式等形式。

3.1.31 移动式取水构筑物  movable intake

设置移动式构造的取水构筑物，可分为浮船式、缆车式等形式。

3.1.32 岸边式取水构筑物   riverside intake structure

设在岸边的取水构筑物，一般由进水间、泵房两部分组成。

3.1.33 河床式取水构筑物   riverbed intake structure

取水头部伸入江河、湖泊中，通过进水管取水的构筑物。

3.1.34 低坝式取水构筑物   low dam intake

设置固定式或活动式低坝以提高水位取水的构筑物。

3.1.35 底栏栅式取水构筑物   bottom-grated intake

壅水坝内设置输水廊道，利用设于坝顶进水口的栏栅减少砂石和其它杂物进入的取水构筑物。

3.1.36 浮船式取水构筑物   floating boat intake

设活动式联络管，将浮船上的水泵出水管与岸边输水管道连通的取水构筑物。

3.1.37 缆车式取水构筑物   movable carriage intake

建造在岸坡上，设缆车牵引泵车沿斜坡上下移动的取水构筑物。

3.1.38 管井  deep well,drilled well

井管从地面打到含水层，抽取地下水的井。

3.1.39 大口井  dug well,open well

采用开挖或沉井法施工，设置井筒以截取浅层地下水的构筑物。

3.1.40 渗渠  infiltration gallery

壁上开孔，以集取浅层地下水的水平管渠。

3.1.41 泉室  spring chamber

集取泉水的构筑物。

Ⅳ 水处理

3.1.42 预沉  pre-sedimentation

在混凝沉淀前设置的沉淀单元，去除粒径较大或浓度较高的泥沙。

3.1.43 预氧化　pre-oxidation

在混凝前投加氧化剂，起助凝作用或去除原水中的有机微污染物和嗅味的净水工序。

3.1.44 助滤剂   filter aid

有助于改善滤料过滤性能和过滤效率的药剂。

3.1.45 机械混合  mechanical mixing

通过设置机械装置，改变水体流态而达到混合目的的过程。

3.1.46 水力混合  hydraulic mixing

水体通过流态变化，消耗自身能量而达到混合目的的过程。

3.1.47 水泵混合  pump mixing

在水泵的吸水管中投加药剂，通过水泵叶轮的高速转动而达到混合目的的过程。

3.1.48 机械絮凝池  machanical flocculating tank

通过机械装置使水体搅动而完成絮凝过程的构筑物。

3.1.49 隔板絮凝池  spacer flocculating tank，spacing plate flocculating tank

水体以一定流速在隔板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。

3.1.50 折板絮凝池  folded-plate flocculating tank

水体以一定流速在折板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。

3.1.51 波纹板絮凝池  corrugated-plate flocculating tank

水体以一定流速在波纹板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。

3.1.52 栅条（网格）絮凝池  grid flocculating tank

水体以一定流速在栅条或网格间通过而完成絮凝过程的构筑物。

3.1.53 穿孔旋流絮凝池  revolving flow flocculating tank

水体以一定流速在交错布置的多格孔洞间通过而完成絮凝过程的构筑物。

3.1.54 自然沉淀  plain sedimentation

不加注混凝剂的沉淀过程。

3.1.55 混凝沉淀  coagulation sedimentation
　　  加注混凝剂的沉淀过程。

3.1.56 平流沉淀池  horizontal flow sedimentation tank

水沿水平方向流动，完成沉淀过程的构筑物。

3.1.57 上向流斜管沉淀池  tube settler

水流自下而上通过斜管，完成沉淀过程的构筑物。

3.1.58 侧向流斜板沉淀池  side flow lamella

水流由侧向通过斜板，完成沉淀过程的构筑物。

3.1.59 竖流沉淀池  vertical flow sedimentation tank

水流向上，颗粒沉降向下完成沉淀过程的构筑物。

3.1.60 机械搅拌澄清池  accelerator

利用机械的提升和搅拌作用，促使泥渣循环，并使原水中悬浮颗粒与已形成的泥渣接触絮凝和分离沉淀的构筑物。

3.1.61 水力循环澄清池  circulator

利用水力提升作用，形成泥渣循环，并使原水中悬浮颗粒与已形成的泥渣接触絮凝和分离沉淀的构筑物。

3.1.62 脉冲澄清池  pulsator

处于悬浮状态的泥渣层不断产生周期性的压缩和膨胀，促使原水中悬浮颗粒和已形成的泥渣层进行接触凝聚和分离沉淀的构筑物。

3.1.63 气浮池   floatation tank

运用浮选原理使悬浮固体上浮而被去除的构筑物。

3.1.64 溶气罐  dissolved air vessel

在气浮工艺中，使水与空气在有压条件下相互溶合的密闭容器。

3.1.65 快滤   quick filtration

滤料粒径较大，滤速较快，设有反冲洗系统的过滤。

3.1.66 慢滤   slow filtration

滤料粒径较小，滤速较慢，不设反冲洗系统的过滤。

3.1.67 微絮凝过滤  microflocculating filtration

在原水中加入混凝剂和助凝剂并快速混合后进行的直接过滤。

3.1.68 滤料   filtering media

用以进行过滤的粒状材料，一般有石英砂、无烟煤、重质矿石等。又称过滤介质。

3.1.69 滤料有效粒径(d10)   effective size of filtering media

滤料通过筛孔累积重量百分比为10％时的滤料粒径。

3.1.70 滤料不均匀系数(K80)  uniformity coefficient of filtering media

滤料通过筛孔累积重量百分比为80％时的滤料粒径与有效粒径的比值。

3.1.71 均匀级配滤料   uniformly graded filtering media

粒径比较均匀，不均匀系数(K80)一般为1.3~1.4，不超过1.6的滤料。

3.1.72 滤料承托层   graded gravel layer

在配水系统与滤料层之间铺垫的粒状材料。

3.1.73 滤速   filtration rate

单位过滤面积在单位时间内的滤过水量。其计量单位通常以m/h表示。

3.1.74 强制滤速   compulsory filtration rate

部分滤格因进行检修或翻砂而停运时，在总滤水量不变的情况下其它运行滤格的滤速。

3.1.75 冲洗强度  wash rate

单位时间内单位滤池面积的冲洗水量。其计量单位通常以L/(m2·s) 表示。

3.1.76 膨胀率   percentage of bed-expansion

滤料层在反冲洗时的膨胀程度，以滤料层厚度的百分比表示。

3.1.77 冲洗周期   filter runs

滤池冲洗完成后开始运行到再次进行冲洗的整个间隔时间。

3.1.78 表面冲洗   surface washing

采用固定式或旋转式的水射流系统，对滤料表层进行辅助冲洗的冲洗方式。

3.1.79 表面扫洗   surface sweep washing

V型滤池反冲洗时，待滤水通过V型进水槽底配水孔在水面横向将冲洗含泥水扫向中央排水槽的一种辅助冲洗方式。

3.1.80 初滤水  initial filtrated water

滤池反冲洗后，重新过滤初始阶段的滤后出水。

3.1.81 普通快滤池   rapid filter

一种传统的快滤池布置形式。滤料一般为单层石英砂或煤、砂双层滤料，冲洗采用单水冲洗，冲洗水由水塔(箱)或水泵供给。

3.1.82 虹吸滤池   siphon filter

一种以虹吸管代替进水和排水阀门的快滤池布置形式。滤池各格出水互相连通，反冲洗水由未进行冲洗的其余滤格的滤后水供给。过滤方式为等滤速、变水位运行。

3.1.83 无阀滤池   valveless filter

一种不设阀门的快滤池布置形式。在运行过程中，进水水位随滤层水头损失增加而逐渐上升至虹吸管管顶形成虹吸，滤池自动进行反冲洗。

3.1.84  V型滤池   V filter

一种采用较粗粒径的均匀级配滤料，并在各滤格两侧设有V型进水槽的滤池布置形式。冲洗采用气水微膨胀兼有表面扫洗的冲洗方式，冲洗排泥水通过设在滤格中央的排水槽排出池外。

3.1.85 压力滤池   pressure filter

一种在密闭容器中压力条件下进行过滤的滤池布置形式。

3.1.86  液氯消毒   chlorine disinfection

将液氯气化后，通过加氯机投入水中的消毒方式。

3.1.87 氯胺消毒   chloramine disinfection

将氯和氨反应生成一氯胺和二氯胺的消毒方式。

3.1.88 二氧化氯消毒   chlorine dioxide disinfection

将二氧化氯投入水中的消毒方式。

3.1.89 漂白粉消毒   chloride of lime disinfection

将漂白粉投入水中的消毒方式。

3.1.90 臭氧消毒   ozone disinfection

将臭氧投入水中的消毒方式。

3.1.91 紫外线消毒   ultraviolet disinfection

利用紫外线光在水中照射一定时间的消毒方式。。

3.1.92 漏氯（氨）吸收装置   chlorine (ammonia) absorption system

将泄漏的氯（氨）气吸收并中和达到排放要求的全套装置。

3.1.93 预臭氧 	pre-ozonation

设置在混凝沉淀或澄清之前的臭氧净水工序。

3.1.94 后臭氧	 post-ozonation

设置在过滤之前或过滤之后的臭氧净水工艺。

3.1.95 臭氧接触池  	ozonation contact reactor

使臭氧气体扩散到处理水中，并使之与水体充分接触而完成氧化反应的构筑物。

3.1.96 臭氧尾气	off-gas ozone

自臭氧接触池顶部排出的含有少量剩余臭氧的气体。

3.1.97 臭氧尾气消除装置	off-gas ozone destructor

降低臭氧尾气中臭氧的含量，以达到规定排放浓度的装置。

3.1.98 粉末活性炭吸附　 powdered activated carbon adsorption

投加粉末活性炭，用以吸附溶解性有害物质和改善嗅、味的净水工序。

3.1.99 臭氧－生物活性炭处理	 ozone-biological activated carbon process

利用臭氧氧化和颗粒活性炭吸附和生物降解所组成的净水工艺。

3.1.100 活性炭吸附容量   adsorption capacity of activated carbon

活性炭吸附某种物质或离子的能力。

3.1.101 活性炭吸附池   activated carbon adsorption tank

由颗粒活性炭作为吸附介质的处理构筑物。

3.1.102 空床接触时间   empty bed contact time （EBCT）

吸附池单位容积在单位时间内的处理水量。其计量单位通常以min表示。

3.1.103 空床流速   superficial velocity

吸附池单位面积在单位时间内的处理水量。其计量单位通常以m/h表示。

Ⅴ 输配水

3.1.104 长距离输水  long distance water transmission

距离超过10km 的管渠输水方式。

3.1.105 重力输水  water transmission by gravity pipeline，water transmission utilizing gravity

利用地形高差，依靠重力而不设外加动力的输水方式。

3.1.106 加压输水   water transmission by pumping

通过水泵加压的输水方式。

3.1.107 配水管网    distribution system, pipe system

用以向用户配水的管道系统。

3.1.108 环状管网    loop pipe network

一种配水管网的布置形式，管道纵横相互接通，形成环状。

3.1.109 枝状管网    branch system

一种配水管网的布置形式，干管和支管分明，形成树枝状。

3.1.110 转输流量   flow feeding the reservoir in network

水厂向设在配水管网中的调节构筑物输送的水量。

3.1.111 水锤   surge or water hammer

压力管道中，由于流速剧烈变化而引起的压力交替升降的水力冲击现象。又称水击。

3.1.112 水锤压力   surge pressure

管道由于水锤而产生的瞬时压力。

3.1.113 增压泵站   pump station of increasing pressure

在输配水系统中，对所输送的水进行增压的泵站。

3.1.114 调节水池泵站   adjusting reservoir pump station

在配水系统中，设有调节水量的水池和提升泵房的泵站。

3.1.115 清水池   clean-water reservoir
　　  用以调节水厂制水量与供水量之间差额而设置的水池。

3.1.116 水塔   water tower

高出地面一定高度，有支承设施的储水构筑物。

3.1.117 高位水池   high elevation water tank

建筑在高程较高地面上的储水构筑物。

- 3.2 室外排水

- Ⅰ  水量和参数

- 3.2.1 平均日流量 average daily flow（ADF）

排水系统每日能保证通过的平均流量。其计量单位通常以m3/d表示。

- 3.2.2 截流倍数 interception ratio

合流制排水系统在降雨时被截流的雨水量与平均旱流污水量的比值。

- 3.2.3 污水截流量 intercepted sewage flow

被截流的旱流污水和初期雨水的流量。

- 3.2.4 总变化系数 overall peaking variation factor

综合生活污水最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值。

- 3.2.5 管网普及率 pipe network popularity rate

在管网服务范围内市政道路下敷设的现有管道长度与按规划应敷设的管道长度的比值。其计量单位通常以％表示。

- 3.2.6 生化需氧量 biochmical oxygen demand（BOD）

污水在一定条件一定期间内（一般采用五日、20℃）进行生物氧化有机物中碳所消耗的氧量。

3.2.7 溶解性生化需氧量 soluble biochmical oxygen demand (SBOD)

生化需氧量中可溶解性的部分。

- 3.2.8 化学需氧量 chemical oxygen demand（COD）

水中有机物与强氧化剂反应所消耗的氧量。

3.2.9 总有机碳total organic carbon (TOC)

污水中所有有机污染物质的含碳量，是以含碳量表示的有机物浓度的一项综合指标。

- 3.2.10 氨氮 ammonia-nitrogen（NH3-N）

氨分子和铵离子的氮含量之和。

- 3.2.11 总凯氏氮 total Kjeldahl nitrogen（TKN）

有机氮和氨氮之和。

- 3.2.12 总氮 total nitrogen（TN）

有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的总和。

- 3.2.13 总磷 total phosphorus（TP）

水体中有机磷和无机磷的总和。

- 3.2.14 悬浮固体suspended solids（SS）

水中呈悬浮状态的固体，一般指用滤纸过滤水样，将滤后截留物在105℃温度中干燥恒重后的固体重量。

- 3.2.15 混合液悬浮固体浓度mixed liquor suspended solids（MLSS）

生物反应池单位容积混合液内所含有的悬浮物的总重量。又称混合液污泥浓度。

- 3.2.16 混合液挥发性悬浮固体浓度 mixed liquor volatile suspended solids （MLVSS）

生物反应池单位容积混合液内所含有的有机性悬浮物的总重量，又称混合液挥发性污泥浓度。

- 3.2.17 表面有机负荷 organic surface loading

每平方米面积单位时间负担的五日生化需氧量公斤数。其计量单位通常以kg BOD5/(㎡·d)表示。

- 3.2.18 固体负荷 solid loading

- 每平方米过水断面积单位时间内通过的污泥固体量，用于二次沉淀池和污泥浓缩池。其计量单位通常以kgMLSS/(㎡·h)表示。

- 3.2.19 五日生化需氧量容积负荷 BOD5-volumetric loading rate

每立方米容积每天所能接受的五日生化需氧量公斤数。其计量单位通常以kg BOD5/(m3·d)表示。

- 3.2.20 污泥负荷 sludge loading

生物反应池内单位重量活性污泥在单位时间内去除的五日生化需氧量。其计量单位通常以kg BOD5/（kgMLSS·d）表示。

3.2.21 有机物量与微生物量比值 food-to-microorganism ratio (F/M)

生物反应池内单位重量活性污泥在单位时间内接受的五日生化需氧量。又称食料比，其计量单位通常以kg BOD5/（kgMLSS·d）表示。

3.2.22 氧化还原电位 oxidation-reduction potential (ORP)，redox potential

溶液和标准氢电极之间的电动势。其计量单位通常以mV表示。

- 3.2.23 污泥容积指数 sludge volume index（SVI）

生物反应池的混合液，在一升量筒中30分钟沉淀后，每克干污泥形成的沉淀污泥的容积毫升数。其计量单位通常以mL/g表示。

- 3.2.24 好氧泥龄 oxic sludge age

活性污泥在好氧池中的平均停留时间。

- 3.2.25 泥龄 sludge age,sludge retention time（SRT）

活性污泥在整个生物反应池中的平均停留时间。

- 3.2.26 需氧量 oxygen demand

去除每单位质量五日生化需氧量需要的氧量。其计量单位通常以kg BOD5/kgＯ2表示。

- 3.2.27 供氧（气）量 oxygen (air) supply

去除单位质量五日生化需氧量供应的氧（或空气）量。其计量单位通常：供氧量以kgＯ2/kg BOD5表示，供气量以m3/kg BOD5表示。

3.2.28 氧总转移系数 overall oxygen transfer coefficient （KLa）

曝气池中氧从气相向液相传递的速率，即单位时间内向单位体积水中转移的氧量（L/d）。

- 3.2.29 实际氧转移速率actual oxygen-transfer rate（AOR）

曝气器在实际应用（实际气压，水温T℃）的条件下单位时间内水中传递的氧量。

3.2.30 标准氧转移速率standard oxygen-transfer rate（SOR）

曝气器在标准状态（大气压0.1MPa，水温20℃）下单位时间内向溶解氧浓度为零的水中传递的氧量。又称标准传氧速率。

- 3.2.31 通气量 quantity of aeration

曝气器在标准状态下，单位时间内充入水中的空气量。

- 3.2.32 污泥产率系数 sludge yield coefficient

生物处理系统内去除单位有机物产生的污泥量。

- 3.2.33 污泥总产率系数 total sludge yield coeficient

生物处理系统内去除单位有机物产生的污泥总量，含内源呼吸衰减量和污水中悬浮固体量。

- 3.2.34 污泥回流比 return sludge ratio, sludge recycle ratio

生物反应池中回流污泥量与进水量的比值。

- 3.2.35 混合液回流比 return mixed liquor ratio, mixed liquor recycle ratio

反硝化时，将好氧池混合液回流至缺氧池，混合液回流量与进水量的比值。

- 3.2.36 污泥浓度 sludge concentration

生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度。

- 3.2.37 水力停留时间 hydraulic residence time（HRT）

污水在处理构筑物内的平均停留时间。

- 3.2.38 消化时间 digestion time

污泥在消化池中的平均停留时间。

- 3.2.39 挥发性固体 volatile solids

悬浮固体在600℃温度中灼烧后减少的重量。

- 3.2.40 挥发性固体容积负荷 volumetric load of volatile solids

单位时间内单位消化池容积投入的原污泥中挥发性固体重量。

Ⅱ  管渠和泵站

- 3.2.41 排水管渠 sewer

收集、输送雨水、污水的管渠。

- 3.2.42 污水管渠 sewage sewer

收集、输送污水的排水管渠。

- 3.2.43 雨水管渠 storm sewer

收集、输送地面径流的排水管渠。

- 3.2.44 合流污水管渠 combined sewer

收集、输送合流污水的排水管渠。

- 3.2.45 排水总管main sewer

输送污水和雨水的主要管渠。

- 3.2.46 压力管渠 force sewer

以压力流方式输送污水和雨水的管渠。

- 3.2.47 支管 branch sewer，lateral sewer

输送污水和雨水的支线管渠。

- 3.2.48 雨水口连管 inlet connecting pipe

连接雨水口与雨水管或合流管的管道。

- 3.2.49 检查井 manhole

排水管中连接上下游管道并供养护工人检查、维护或进入管内的构筑物。

- 3.2.50 接户井 service manhole

排水户管道接市政排水管道前的最后一座检查井。

- 3.2.51 跌水井 drop manhole

设置在管底高程有较大落差处，具有消能作用的特种检查井。

- 3.2.52 水封井 water-sealed chamber

装有水封装置，可防止易燃、易爆等有害气体进入排水管的检查井。

- 3.2.53 污水截流井 sewage intercepting well

设于合流制排水系统中，用于将旱流污水和初期雨水截至污水管道，且保证雨水排泄水体的检查井。

- 3.2.54 沉泥槽 sludge sump

雨水口或检查井底部加深的部分，用于沉积管道中的泥砂。

- 3.2.55 流槽 flume

为保持流态稳定，避免水流因断面变化产生涡流现象而在检查井内部设置的弧形水槽。

- 3.2.56 排放口 outlet

将雨水或处理后的污水排放至水体的构筑物。

- 3.2.57 雨水口 inlet

收集地面雨水的构筑物。

- 3.2.58 污水排海管道 marine discharge sewer

敷设于海中用于排放污水的管道，由放流管和扩散器组成。

- 3.2.59 放流管 outfall

由陆上污水处理设施将污水经调压井输送至扩散器的管道。

- 3.2.60 扩散器 diffuser

在海域分散排放污水的设施。

- 3.2.61 污水排海混合区 zone of initial dilution（ZID）

由扩散器排出的污水与海水直接混合后形成的水域。

- 3.2.62 排水泵站 drainage pumping station

污水泵站、雨水泵站和合流污水泵站的总称。

- 3.2.63 污水泵站 sewage pumping station

分流制排水系统中，抽送污水的泵站。

- 3.2.64 雨水泵站 storm water pumping station

分流制排水系统中，抽送雨水的泵站。

- 3.2.68 合流污水泵站 combined sewage pumping station

合流制排水系统中，抽送污水、被截流的雨水和雨水的泵站。

- 3.2.65 干式泵房 dry well pumping house

集水池和机器间由隔墙分开，只有吸水管和水泵叶轮淹没在水中，机器间可经常保持干燥的泵房。

- 3.2.66 湿式泵房wet well pumping house

电动机设在机器间内，水泵叶轮、轴承和吸水管等淹没在机器间下部集水池中的泵房。

Ⅲ  污水处理

- 3.2.67 格栅  bar screen

用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物的装置。

- 3.2.68 格栅井 screen chamber

安设格栅的构筑物。

- 3.2.69 沉砂池 grit chamber, detritus tank

去除水中自重较大、能自然沉降的较大粒径砂粒或杂粒的构筑物。

- 3.2.70 平流沉砂池 horizontal flow grit chamber

污水沿水平方向以一定流速分离砂粒的沉砂池。

- 3.2.71 曝气沉砂池 aerated grit chamber

空气沿池一侧进入，使之与水流向相垂直的螺旋形分离砂粒的沉砂池。

- 3.2.72 旋流沉砂池 vortex grit chamber

靠进水形成旋流离心力分离砂粒的沉砂池。

- 3.2.73 水力旋流沉砂池hydraulic vortex grit chamber

以压力水代替空气，沿池一侧进入，使之与水流方向相垂直的螺旋形分离砂粒的沉砂池。

- 3.2.74 初次沉淀池 primary settling tank

设在生物处理构筑物前的沉淀池。

- 3.2.75 二次沉淀池 secondary settling tank

设在生物处理构筑物后用于活性污泥与水分离的沉淀池。

- 3.2.76 活性污泥法 activated-sludge process

污水生物处理的一种方法。该法是在人工条件下，对污水中的各类微生物群体进行连续混合和培养，形成悬浮状态的活性污泥。利用活性污泥的生物作用，以分解去除污水中的有机污染物，然后使污泥与水分离，大部分污泥回流至生物反应池，多余部分作为剩余污泥排出活性污泥系统。

- 3.2.77 好氧 aerobic,oxic

污水生物处理中，有溶解氧或兼有硝态氮的环境状态。

- 3.2.78 缺氧 anoxic

污水生物处理中，溶解氧不足或没有溶解氧但有硝态氮的环境状态。

- 3.2.79 厌氧 anaerobic

污水生物处理中，没有溶解氧和硝态氮的环境状态。

- 3.2.80 生物硝化 bio-nitrification

污水生物处理中，好氧状态下硝化细菌将氨氮氧化成硝态氮的过程。

- 3.2.81 生物反硝化 bio-denitrification

污水生物处理中，缺氧状态下反硝化菌将硝态氮还原成氮气，去除污水中氮的过程。

- 3.2.82 生物除磷 biological phosphorus removal

- 活性污泥法处理污水时，通过排放积磷菌较多的剩余污泥，去除污水中更多磷的过程。

- 3.2.83 化学除磷 chemical phosphorus removal

- 投加金属离子类化学药剂，与污水中的溶解状态磷结合转化为不溶性的固体沉淀物，从污水中分离去除的过程。

- 3.2.84 完全混合曝气法 complete-mixing aeration process

- 活性污泥法的一种运行形式。污水和回流污泥进入曝气池后，立即与整个池内的混合液均匀混合。

- 3.2.85 推流曝气法 plugflow aeration process

- 活性污泥法中的一种运行形式。曝气池中液体的流动沿池纵长方向从水池进口端顺序地流向出口端。

- 3.2.86 普通曝气法 conventional aeration process

推流曝气法的一种标准形式。污水和回流污泥全部在曝气池进口端进入，沿池纵长方向流向出口端。

- 3.2.87 阶段曝气法 step aeration process

普通曝气法的一种改进形式。回流污泥在曝气池进口端进入，污水沿池纵长方向分多点进入，流向出口端。

- 3.2.88 吸附再生曝气法 biosorption process,contact stabilization process

普通曝气法的一种改进形式。回流污泥在曝气池上游再生区经再生曝气，与污水在曝气池下游吸附区作较短时间的混合接触，流向出口端。

- 3.2.89 高负荷曝气法 high-rate aeration process

活性污泥法的一种形式。特点是污泥负荷高，污水停留时间短，有机物去除率低。

- 3.2.90 延时曝气法 extended aeration process

活性污泥法的一种形式。特点是污泥负荷低，曝气时间长，有机物去除率高和剩余污泥量少。

- 3.2.91 缺氧/好氧脱氮工艺 anoxic/oxic process (ANO)

污水经过缺氧、好氧交替状态处理，以提高总氮去除率的生物处理。

- 3.2.92 厌氧/好氧除磷工艺 anaerobic/oxic process (APO)

污水经过厌氧、好氧交替状态处理，以提高总磷去除率的生物处理。

- 3.2.93 厌氧/缺氧/好氧脱氮除磷工艺 anaerobic/anoxic/oxic process(AAO,又称A2/O)

污水经过厌氧、缺氧、好氧交替状态处理，以提高总氮和总磷去除率的生物处理。

- 3.2.94 序批式活性污泥法 sequencing batch reactor process(SBR)

活性污泥法的一种形式。在同一个反应器中，按时间顺序进行进水、反应、沉淀和排水等处理工序。

- 3.2.95 氧化沟法 oxidation ditch

活性污泥法的一种形式。其构筑物呈封闭无终端渠形布置，降解去除污水中有机污染物、氮和磷等营养物。

- 3.2.96 吸附氧化活性污泥法 adsorption-oxidation activated sludge process

- 串联的两阶段活性污泥法。两段各有沉淀池，分别向各自的曝气池回流处于不同生长阶段的活性污泥。又称A-B法。

- 3.2.97 回流污泥 return sludge

由二次沉淀池（或沉淀区）分离出来，回流至生物反应池的活性污泥。

- 3.2.98 回流混合液 returned mixed liquor

回流至缺氧池的混合液，通过回流混合液增加供反硝化脱氮的硝态氮。

- 3.2.99 生物反应池 biological reaction tank

利用活性污泥进行污水生物处理的构筑物。反应池内能满足生物活动所需条件，可分厌氧、缺氧、好氧状态，池内保持活性污泥悬浮并与污水充分混合。

- 3.2.100 曝气池 aeration tank

仅有好氧状态的生物反应池。

- 3.2.101 好氧区 oxic zone

生物反应池的充氧区。主要功能是降解有机物和进行硝化反应。

- 3.2.102 厌氧区 anaerobic zone

生物反应池的非充氧区。微生物在厌氧区吸收有机物并释放磷。

- 3.2.103 缺氧区 anoxic zone

生物反应池的非充氧区。当生物反应池中含有大量硝酸盐、亚硝酸盐并得到充足的有机物时，可在该区内进行脱氮反应。

- 3.2.104 污泥膨胀 sludge bulking

活性污泥的一种不正常状态，表现为污泥占有容积过大，且不易沉降浓缩。

- 3.2.105 酸化水解池 acidation-hydrolytic tank

- 污水生物处理的一种构筑物。经过该池处理，污水中非溶解性有机物可转变为溶解性有机物，难生物降介的有机物可转变为易生物降介的有机物。

- 3.2.106 选择池selected tank, selector

- 污水生物处理的一种构筑物。通过回流污泥和污水20～60分钟的接触，可抑制丝状菌的生长。

- 3.2.107 生物膜法 attached-growth process

- 污水生物处理的一种方法。该法利用生物膜对有机污染物的吸附和分解作用，以净化污水。

- 3.2.108 生物滤池 biofilter, biological filter

- 生物膜法的一种构筑物。内装填碎石或塑料填料，水与填料表面生长的微生物膜接触，使水得到净化。又称滴滤池、低负荷生物滤池。

- 3.2.109 高负荷生物滤池 high-rate biological filters

- 生物滤池一种形式。通过回流处理水和限制进水有机负荷等措施，提高水力负荷，解决堵塞问题。

- 3.2.110 塔式生物滤池 biotower

- 生物膜法的一种构筑物。池形似塔，分层布设轻质塑料载体，污水由上往下喷淋，与填料上生物膜和自下向上流动的空气充分接触，使水得到净化。

- 3.2.111 曝气生物滤池 Biological aerated filter（BAF）

生物膜法的一种构筑物。由接触氧化和过滤相结合，在有氧条件下，完成水中有机物氧化、过滤、反冲洗过程，使水得到净化。又称颗粒填料生物滤池。

- 3.2.112 生物接触氧化池bio-contact oxidation tank

生物膜法的一种构筑物。主要由浸没在水中的填料和曝气系统构成，在有氧条件下，水与填料表面的生物膜广泛接触，使水得到净化。

- 3.2.113 生物流化床 bio-fluidized bed ，biological fluidized bed

- 生物膜法的一种构筑物。采用颗粒填料作为载体，微生物生长在载体表面形成生物膜，在水或气的作用下，使载体处于流化状态，附着载体上的生物膜与污水充分接触，使水得到净化。

- 3.2.114 生物转盘 rotating biological contactor (RBC)

生物膜法的一种构筑物。由水槽和部分浸没在污水中的旋转盘体组成，盘体表面生长的生物膜反复接触污水和空气中的氧，使水得到净化。

- 3.2.115 厌氧生物滤池 anaerobic biofilter

- 生物膜法的一种构筑物。内装有滤料，厌氧微生物以生物膜的形态生长在滤料表面，污水以淹没方式通过滤料，在生物膜的吸附作用和微生物的代谢作用以及滤料的截留作用下，使污水获得到净化。

- 3.2.116 升流式厌氧生物滤池 upflow anaerobic biofilter

水流、污泥气均向上流动的厌氧生物滤池。

- 3.2.117 降流式厌氧生物滤池 downflow anaerobic biofilter

水流向下，污泥气向上流动的厌氧生物滤池。

- 3.2.118 厌氧生物流化床 anaerobic bio-fluidized bed，anaerobic biological fluid bed

厌氧条件下处理污水的生物流化床。

3.2.119升流式厌氧污泥床 upflow anaerobic sludge blanket，upflow anaerobic sludge bed（UASB）

污水厌氧生物处理的一种构筑物。由污泥床、污泥悬浮层、沉淀区和三相分离器组成。

- 3.2.120 厌氧膨胀床anaerobic expanded bed

污水厌氧生物处理的一种构筑物。内装粒径较小的填料，污水从底部流入上部流出，在水和污泥气的共同作用下，填料呈膨胀状态，该处理构筑物可增加污泥量和泥龄，提高处理效率。

- 3.2.121 厌氧流化床anaerobic fluidized bed

污水厌氧生物处理的一种构筑物。内装粒径较小的填料，污水从底部流入上部流出，在水和污泥气的共同作用下，填料呈流化状态，该处理构筑物可增加污泥量和泥龄，提高处理效率。

- 3.2.122 厌氧生物转盘 anaerobic rotating biological contactor

污水厌氧生物处理的一种构筑物。由水槽和部分浸没在污水中的旋转盘体组成，厌氧生物转盘约75～100%浸没于水槽内，厌氧生物转盘须密封加盖，在厌氧条件下分解有机物并产生污泥气。

- 3.2.123 污水自然处理 natural treatment of wastewater

利用自然生物作用的污水处理方法。

- 3.2.124 土地处理 land treatment

利用土壤、微生物、植物组成的生态系统处理污水的方法。通过该系统的营养物质和水分的循环利用，使植物生长繁殖，并不断被利用，实现污水的资源化、无害化和稳定化。

- 3.2.125 稳定塘 stabilization pond, stabilization lagoon

经过人工适当修整，设围堤和防渗层的污水池塘，通过水生生态系统的物理和生物作用对污水进行自然处理。

- 3.2.126 厌氧塘 anaerobic pond, anaerobic lagoon

无氧状态下，净化污水的稳定塘。

- 3.2.127 兼性塘 facultative pond, faculative lagoon

在上层有氧状态下，净化污水的稳定塘。

- 3.2.128 好氧塘 oxidation pond, oxidation lagoon

有氧状态下，净化污水的稳定塘。

- 3.2.129 常规处理塘 conventional pond, conventional lagoon

作为一般生物处理设施的稳定塘。

- 3.2.130 深度处理塘 maturation pond, maturation lagoon

与一般生物处理设施连用的稳定塘，通常设在常规二级处理设施之后，进一步去除五日生化需氧量、病原菌和降低氮、磷。

- 3.2.131 曝气塘 aeration pond, aeration lagoon

设有曝气充氧装置的好氧塘或兼性塘。

- 3.2.132 生物塘 biological pond, biological lagoon

人工种植水生植物或养殖水生动物的稳定塘。

- 3.2.133 生态塘 ecological pond, ecological lagoon

利用菌、藻、浮游生物、底栖动物、鱼、虾、鸭、鹅等形成多条食物链，以达到净化污水目的的生物塘。

- 3.2.134 灌溉田 sewage farming

利用土地对污水进行自然生物处理的一种方法。一方面利用污水培育植物，另一方面利用土壤和植物净化污水。

- 3.2.135 人工湿地 artifical wetland ,constructed wetland

利用土地对污水进行自然生物处理的一种方法。用人工筑成水池或沟槽，种植芦苇一类的维管束植物或根系发达的水生植物，污水以推流方式与布满生物膜的介质表面和溶解氧进行充分的接触而得到净化。

- 3.2.136 水体自净 self-purification of water bodies

河流等水体在自然条件的生化作用下，有机物降解，溶解氧回升和水体生物群逐渐恢复正常的过程。

- Ⅳ  污泥处理和处置

- 3.2.137 污泥减量化 sludge reduction

使污泥体积减少或污泥质量减少的方式。

- 3.2.138 污泥稳定化 sludge stabilization

使污泥得到稳定，不易腐败，以利于污泥进一步处理和利用的方式。

- 3.2.139 污泥无害化 sludge harmlessification

使污泥中的致病菌和寄生虫卵数量减少的方式。

- 3.2.140 污泥资源化 sludge resourcification

使污泥变废为宝，用作肥料、燃料和建材等，是污泥处理和处置可持续发展的方式。

- 3.2.141 原污泥 raw sludge

污水处理构筑物产生的未经处理的初沉污泥、二沉污泥（剩余污泥）或两者混合的污泥。

- 3.2.142 初沉污泥 primary sludge

初次沉淀池排出的污泥。

- 3.2.143 二沉污泥 secondary sludge

二次沉淀池、生物反应池沉淀区或沉淀排泥时段排出的污泥。

- 3.2.144 剩余污泥 waste activated sludge

二次沉淀池、生物反应池沉淀区或沉淀排泥时段排出处理系统的污泥。

- 3.2.145 活性污泥 activated sludge

生物反应池中繁殖的含有各种微生物群体的絮状体。

- 3.2.146 消化污泥 digested sludge

经过厌氧消化或好氧消化的污泥。

- 3.2.147 浮渣 scum

水处理过程中，污水中较水轻的油、脂和其它杂质漂浮到表面形成的一层固态物。

- 3.2.148 泥饼 sludge cake

经机械脱水后，含水率小于80％的污泥。

- 3.2.149 生物固体 biosolids

经处理达到有益利用标准的污泥。

- 3.2.150 污泥调理 sludge conditioning

改善污泥脱水性能的一种方法。目的是破坏污泥的胶态结构，减少泥水间的亲和力，提高污泥的脱水效率。

- 3.2.151 污泥化学调理 sludge chemical conditioning

根据污泥的性质投加不同的混凝剂和助凝剂的污泥调理。

- 3.2.152 污泥淘洗 sludge elutriation

改善消化污泥脱水性能的一种方法。用清水或污水淘洗消化污泥，降低污泥碱度，减少投药量，提高污泥脱水效率。

- 3.2.153 污泥真空过滤 sludge vacuum filtration

利用真空使过滤介质一侧减压，造成介质两侧压差，将污泥水强制滤过介质的污泥脱水方法。

- 3.2.154 污泥压滤 sludge pressure filtration

采用正压过滤，使污泥水强制滤过介质的污泥脱水方法。

- 3.2.155 污泥石灰稳定 sludge lime stabilization

在泥饼中投加干燥的生石灰（CaO），进一步降低泥饼含水率，同时使其pH和温度升高，抑制病原菌和其他微生物生长，达到污泥处理的过程。

- 3.2.156 污泥堆肥 sludge composting

污泥脱水后，在微生物的作用下产生较高温度，使有机物生物降解，最终生成性质稳定的熟化污泥的过程。

- 3.2.157 条垛堆肥 windrow composting

将污泥和调理剂的混合料堆成长堆，通过空气的自然对流通风或鼓风机强制通风，并定期翻堆或强制通风达到条垛稳定和降低污泥含水率的堆肥过程。

- 3.2.158 仓内堆肥 in-vessel composting

在反应仓内进行的堆肥过程。

- 3.2.159 快速堆肥 high-rate composting

在定期翻堆和/或强制通风条件下，污泥中有机物经过高温发酵，基本达到污泥稳定的堆肥过程。

- 3.2.160 污泥消化 sludge digestion

使污泥的有机物生物降解和稳定的过程。

- 3.2.161好氧消化 aerobic digestion

有氧条件下的污泥消化过程。

- 3.2.162 厌氧消化 anaerobic digestion

无氧条件下的污泥消化过程，该过程主要产生可燃的污泥气。

- 3.2.163 产酸阶段 acidification step

厌氧消化过程的第一和第二阶段，在这阶段代谢产物主要是挥发性有机酸。

- 3.2.164 产气阶段 methanogenesis step

厌氧消化过程的第三阶段，在这阶段产甲烷菌代谢挥发性有机酸产生甲烷。

- 3.2.165 中温厌氧消化 mesophilic anaerobic digestion

污泥温度为33～35℃时进行的厌氧消化。

- 3.2.166 高温厌氧消化 thermophilic anaerobic digestion

污泥温度为53～55℃时进行的厌氧消化。

- 3.2.167 二相厌氧消化two-phase anaerobic digestion

根据厌氧分解的理论，将产酸和产气阶段分开，使之分别在两个反应器内完成的消化工艺。

- 3.2.168 二级厌氧消化two-stage anaerobic digestion

将整个消化过程分为两级，第一级消化池加热、搅拌和收集污泥气，第二级消化池不加热不搅拌，利用第一级消化池的余热继续消化，其主要功能是浓缩和排除上清液。

- 3.2.169 污泥热干化 sludge heat drying

污泥脱水后，在外部加热的条件下，通过传热和传质过程，使污泥中水随着相变化分离出去的过程。

- 3.2.170 污泥自然干化 sludge natural  drying

通过撇水、渗透和蒸发降低污泥含水率的过程。

- 3.2.171 污泥全干化 sludge full drying

脱水污泥的含水率降低至15%或以下的污泥干化。

- 3.2.172 污泥半干化 sludge part drying

脱水污泥的含水率降低至55%以下，15％以上的污泥干化。

- 3.2.173 污泥焚烧 sludge incineration

利用焚烧炉将污泥完全矿化为少量灰烬的过程。

- 3.2.174 储泥池 sludge storage tank

储存一定量污泥，解决污泥量与处理量之间不平衡的构筑物。

- 3.2.175 重力浓缩池 gravity thickener

利用污泥中的固体颗粒与水之间的相对密度差，采用重力方法使污泥稠化的构筑物。

- 3.2.176 气浮浓缩池 flotation thickener

利用大量的微小气泡附着在污泥颗粒表面，污泥颗粒的相对密度降低而上浮，使污泥稠化的构筑物。

- 3.2.177 机械浓缩 mechanical thickening

采用专用机械设备对污泥进行泥水分离，使污泥稠化的过程。

- 3.2.178 离心浓缩sludge centrifugal thickening

利用污泥中悬浮物和水的密度差，在离心力场中所受的离心力不同而使污泥稠化的过程。

- 3.2.179 离心脱水 centrifugal dewatering

浓缩污泥在离心力作用下，污泥与水分分离，进一步去除水分的过程。

- 3.2.180 带式脱水belt- press dewatering

靠带式压滤机滤带本身的张力形成对污泥层的压榨力和剪切力，把污泥层中的毛细水挤压出来的过程。

- 3.2.181 压滤脱水filtering press dewatering

用压紧装置把板框压滤机的板与框压紧，使污泥水被强制分离的过程。

- 3.2.182 污泥料仓 sludge silo

储存脱水污泥的容器。

- 3.2.183 消化池 digester

使污泥中的有机物进行生物降解和稳定的构筑物。

- 3.2.184 好氧消化池 aerobic digester

有氧条件下运行的消化池。

- 3.2.185 厌氧消化池 anaerobic digester

厌氧条件下运行的消化池。

- 3.2.186 蛋形消化器 egg-shaped digester

池形似蛋的消化池。

- 3.2.187 污泥气 sludge gas ，marsh gas

污泥厌氧消化时有机物分解所产生的气体，主要成分为甲烷和二氧化碳，并有少量的氢、氮和硫化氢等。又称沼气。

- 3.2.188 储气罐 sludge gas tank

储存消化池产生的污泥气，调节供气与用气量的设备。

- 3.2.189 污泥气燃烧器 sludge gas burner

将污泥气燃烧消耗的装置。又称沼气燃烧器。

- 3.2.190 回火防止器 backfire preventer

防止并阻断回火的装置。在发生事故或系统不稳定的状况下，当管内污泥气压力降低时，燃烧点的火会通过管道向气源方向蔓延，称作回火。

- 3.2.191 污泥土地利用 sludge land application

将处理后的污泥作为介质土或土壤改良的材料，用于园林绿化、土地改良或农业等场合的处置方式。

- 3.2.192 污泥农用 sludge farm application

将污泥作为介质土或土壤改良剂，用于农业。

- 3.2.193 污泥园林绿化利用 sludge used for afforestation and gardening

将处理后污泥用于城镇绿地系统或林地的建造和养护过程。

- 3.2.194 污泥土地改良利用 sludge used for soil improvement

将处理后污泥用于改造贫瘠土壤的过程。

- 3.2.195 污泥填埋 sludge landfilling

采取工程措施将处理后的污泥集中进行堆、填、埋，置于受控制场地内的处置方式。

- 3.2.196 单独填埋 independent landfill, mono-landfill

污泥在专用填埋场进行填埋处置的方式。

- 3.2.197 混合填埋 co-landfill

污泥进入生活垃圾卫生填埋场与生活垃圾进行共同处置的方式。

- 3.2.198 卫生填埋 sanitary landfill

采取防渗、铺填压实、覆盖，对城市生活垃圾进行处理和对气体、渗滤液、蝇虫等治理的处置方法。

- 3.2.199 污泥泥质 quality of sludge from municipal wastewater treatment plant

污泥的物理参数和污染物含量。

3.3  建筑给水排水

Ⅰ  建筑给水

3.3.1  最大时用水量  maximum hourly water consumption

最高日最大用水时段内的小时用水量。

3.3.2  平均时用水量  average hourly water consumption

最高日用水时段内的平均小时用水量。

3.3.3  交叉连接  cross connection

生活饮用水管道与非饮用水管不合理连接。这种连接有可能因虹吸、背压回流导致非饮用水向生活饮用水管道回流，危及用水安全。

3.3.4  回流污染   backflow pollution

1) 由于给水管道内产生负压引起卫生器具或受水容器中的水或液体、混合物倒流入生活给水系统的现象。

2) 由于给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其它液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。

3.3.5  空气间隙   air gap

1) 给水管道出口或水嘴出口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离。

2) 间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。

3.3.6  溢流边缘    flood-level rim

指由此溢流的容器上边缘。

3.3.7  倒流防止器   backflow preventer

一种采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。

3.3.8  真空破坏器   vacuum breaker

一种可导入大气压消除给水管道内水流因自虹吸而倒流的装置。

3.3.9  引入管   service pipe

将室外给水管引入建筑物或由城镇管道引入至小区给水管网的管段。

3.3.10  接户管  inlet- building pipe

布置在建筑物周围，直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。

3.3.11  入户管  inlet pipe

住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。亦称进户管。

3.3.12  竖向分区  vertical division zone

建筑给水系统中，垂直向分成若干供水区。

3.3.13  减压比  pressure reducing ratio

减压阀阀前与阀后的静水压力之比。

3.3.14 动压系数  dynamic pressure coefficient

减压阀在水流动时与水不流动时的阀后水压力之比。

3.3.15 气蚀区   cavitation area

减压阀在一定的阀前压力和阀前后压差值时，产生气蚀现象的区域。

3.3.16  并联供水  parallel water supply

建筑物各竖向分区设独立增(减)压系统的供水方式。

3.3.17 串联供水  series water supply

建筑物各竖向分区，逐区串级增(减)压的供水方式。

3.3.18  叠压供水  pressure superposed water supply

利用室外给水管网余压直接抽水后增压的二次供水方式。

3.3.19 分水器   manifold

集中控制多支路供水的管道附件。

3.3.20  自然补偿  natural compensation

利用管道敷设中的自然弯曲，吸收补偿管道因温度变化而产生的伸缩变形。

3.3.21  自由臂  free arm

用以吸收管道自固定点至转弯处的伸缩变形，的转弯管段。

3.3.22  偏置  offset

管路中管轴线偏离但又平行原管轴线的敷设方式。

3.3.23  卫生器具当量   fixture unit

以某一卫生器具给水或排水流量值为基数，其它卫生器具的给水或排水流量值与其的比值。

3.3.24  额定流量 rated flow

卫生器具配水出口在单位时间内流出的规定水量。

3.3.25  气压给水   pneumatic water supply

由水泵和压力罐以及一些附件组成，水泵将水压入压力罐，依靠罐内的压缩空气压力，自动调节供水流量和保持供水压力的供水方式。

3.3. 26 配水点  points of water distribution

给水系统中的用水点。

3.3.27  润滑水  ride’s water,lubricating-water

在滑道（梯）表面保持有一定厚度、且连续不断的水流。

3.3.28  循环净化水系统   circulation water treatment system

游泳池的池水，经过滤、加药、加热和消毒等净化工艺达到卫生标准后，再送回游泳池重复使用的反复循环系统。

3.3.29  池水循环方式   pool water circu1ation patterns

游泳池设计的进水与回水的水流组织方式。

3.3.30 循环周期  circulating period

循环水系统构筑物或输水管道内的有效水容积与单位时间内循环量的比值。

3.3.31 功能性循环给水系统  sub-cyc1e water svstem

利用已净化的池水作为原水而设置的满足水上游乐池中各种功能需要的各自专用或部分组合使用的循环水管道系统。

3.3.32 顺流式循环方式   pool water series f1ow circu1ation

游泳池的全部循环水量，经池上端给水口送入，由池底回水口取回，进行处理后再送回池内继续使用的水流组织方式。

3.3.33  逆流式循环方式   pool water reverse circulation

游泳池的全部循环水量，经池底的给水口（槽）送入，由池上端溢流回水槽取回，进行处理后再送回池内继续使用的水流组织方式。

3.3.34  混合流式循环方式   pool water combined circulation

游泳池全部循环水60%～70%的水量，经溢流回水槽取回；另外30%～40%的水量，经池底的回水口取回。将这两部分循环水量合并进行处理后，经池底送回池内继续使用的水流组织方式。

3.3.35  平衡水池   balancing tank

用以平衡顺流式循环给水系统的游泳池池水水面等功能而设置的与游泳池水面相平的水池。

3.3.36  均衡水池   balance pool

用以均衝逆流式、混合流式循环给水系统的游泳池水量等功能而设置的低于池水水面的的水池。

3.3.37 给水口  inlet

安装在游泳池池壁或池底向池内送水的配件。给水口由格栅盖、流量调节装置、扩散喇叭口和连接短管组成。

3.3.38  回水口   outlet

安装在游泳池池底或池岸溢流回水槽内的设有格栅盖的专用配件。

3.3.39  泄水口   main drain

安装在游泳池池底最低处能将池水彻底泄空的排水口。

3.3.40  溢水槽   overflow gutter

设在顺流式游泳池岸上，紧邻池壁外侧的水槽。收集池内表面溢水和水波溢水。槽内设有排水口，槽上设有组合式格栅盖。

3.3.41 溢流回水槽   overflow channel

设在逆流式、混合流式游泳池岸上，紧邻游泳池池壁外侧的水槽。

3.3.42 预过滤   pre-filtration

游泳池循环净化系统中预先去除池水中的固体杂质和毛发、树叶、纤维等杂物的工序。

3.3.43 预涂膜   pre-coat film

将混有硅藻土的混合溶液，通过过滤器内的滤元，在其表面上积聚一层厚度均匀的硅藻土薄膜的操作过程。

3.3.44  安全保护气浪  instant safety cushion

在跳水池池底设置的空气喷射装置，使池水表面产生均匀的泡沫空气浪。又称安全气垫。

3.3.45  全流量处理  full-flow treatment

游泳池的全部循环流量都经过游泳池水处理系统中的臭氧消毒处理和加热工序后再返回系统的过程。

3.3.46 分流量处理  sidestream treatment

从经过过滤设备过滤后的循环流量中分流出一部分循环流量经过游泳池水处理系统中的臭氧消毒和加热工序处理后与另一部分未经该工序处理的循环水量混合后再返回系统的过程。

3.3.47  全程式臭氧消毒  whole-process ozone disinfection

臭氧投加到游泳池水处理系统后，不经过多余臭氧吸附工序，允许微量臭氧进入游池参与全部水循环过程的臭氧消毒方式。

3.3.48  半程式臭氧消毒  part-process ozone disinfection

臭氧投加到游泳池水处理系统后，在进入游泳池之前应经过多余臭氧吸附工序脱除残留在水中的臭氧，不允许臭氧进入游泳池继续参与水循环过程的臭氧消毒方式。

3.3.49  冲击处理   shock treatment

当游泳池遭到重大污染或需要加强维护时，采用超量的水处理药剂对池水进行处理的做法。一般采用10mg/L 的氯消毒剂。

3.3.50  历年平均不保证时  unassured hour for average year

累计历年不保证总小时数的年平均值。

Ⅱ  建筑排水

3.3.51  生活废水 domestic wastewater

民用建筑中，居民日常生活排出的洗涤水。

3.3.52  生活排水 sanitary wastewater

民用建筑中，居民在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。

3.3.53   排出管  building drain，outlet pipe

从建筑物内至室外检查井的排水横管段。

3.3.54  立管  vertical pipe， riser， stack

呈垂直或与垂线夹角小于45°的管道。

3.3.55   横管  horizontal pipe

呈水平或与水平线夹角小于45°的管道。

3.3.56   横支管  horizontal branch

连接器具排水管至排水立管的管段。

3.3.57   横干管  horizontal main

连接若干根排水立管至排出管的管段。

3.3.58  器具排水管 drain pipes of fixture

连接单个卫生器具排出口至排水横支管的排水管段。

3.3.59  清扫口  cleanout

装在排水横管上，用于清扫排水管的配件。

3.3.60  检查口  checkhole，checkpipe

设于排水立管和较长横管段上，带有可开启检查盖用以检查和清通的配件。

3.3.61  存水弯  trap

在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。

3.3.62  水封   water seal

有一定高度的水柱，防止排水管系统中气体窜入室内的装置。

3.3.63  水封深度   depth of water seal

存水弯弯道上端至溢流水面之间垂直距离。

3.3.64  水封破坏  break water seal

因水封失效而导致排水管道系统内的气体逸入室内的现象。

3.3.65  H管    H pipe

连接排水立管与通气立管，形如H的专用配件。

3.3.66  通气管  vent pipe，vent

为使排水系统内空气流通、压力稳定、防止水封破坏而设置的气体流通管道。

3.3.67  伸顶通气管   stack vent

排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延伸至室外通气用的管道。

3.3.68  专用通气立管  specific vent stack

仅与排水立管连接，为排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道。

3.3.69  汇合通气管  vent headers

连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分，并延伸至室外接通大气的通气管段。

3.3.70  主通气立管  main vent stack

连接环形通气管和排水立管，为排水横支管和排水立管内空气流通而设置的垂直管道。

3.3.71  副通气立管  Secondary vent stack，assistant vent stack

仅与环形通气管连接，为使排水横支管内空气流通而设置的通气立管。

3.3.72 环形通气管  loop vent

在多个卫生器具的排水横支管上，从最始端两个卫生器具之间接出至主通气立管或副通气立管的通气管段。

3.3.73  器具通气管  fixture vent

卫生器具存水弯出口端接至主通气管的管段。

3.3.74  结合通气管  yoke vent，yoke vent pipe

排水立管与通气立管的连接管段。

3.3.75  自循环通气  auto circulation venting

通气立管在顶端、层间和排水立管相连，在底端与排出管连接，排水时在管道内产生的正负压通过连接的通气管道迂回补气而达到平衡的通气方式。

3.3.76  间接排水  indirect drain

设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接，其间留有空气间隙。

3.3.77  真空排水  vacuum drain

利用真空设备使排水管道内产生一定真空度，利用空气输送介质的排水方式。

3.3.78  同层排水   same-floor drainage

排水横支管布置在排水层或室外，器具排水管不穿楼层的排水方式。

3.3.79  排水汇集器  drain collector

设置在楼板架空层中用于汇集卫生器具排水管，集中接至排水立管的专用排水附件。

3.3.80  水流偏转角  angle of turning flow

水流原来的流向与其改变后的流向之间的夹角。

3.3.81  管道井  pipe shaft

建筑物中用于布置竖向设备管线的竖向井道。

3.3.82  管隆   pipe alley

为布置管道而构筑的狭小的不进人空间。

3.3.83  隔油池  grease tank

分隔、拦集生活废水中油脂的小型处理构筑物。

3.3.84  隔油器  grease interceptor

分隔、拦集生活废水中油脂的装置。

3.3.85  降温池  cooling tank

降低排水温度的小型处理构筑物。

3.3.86  化粪池  septic tank

将生活污水分格沉淀，并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。

3.3.87  杂排水  gray water

民用建筑中除粪便污水外的各种排水，如冷却排水、游泳池排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水等。

3.3.88  优质杂排水   high grade gray water

杂排水中污染程度较低的排水，如冷却排水、游泳池排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等。

3.3.89  水量平衡  water balance

对原水水量，处理量与用水量和补水量进行计算、调整，使其达到供与用的平衡和一致。

3.3.90  特殊单立管排水系统  specific single stack drainage system

带有上部和下部特制配件的单根排水管的排水系统。

3.3.91  特制配件    single joint

构造特殊，具有改善排水系统水流工况和气压波动的连接配件。由上部特制配件和下部特制配件组成。

3.3.92 防护盖座   chamber protective cover

盖座设置在井筒周围混凝土基础上，防止车辆荷载直接作用于检查井井筒上。

3.3.93  附加接头   additive connection

当支管接入检查井时需要在井筒上现场设置的管道连接接头。

3.3.94  医院污水  hospital sewage

医院和医疗卫生机构排除的含有大量病菌、病毒和其他有毒有害物质的生活污水。按医院性质可分为传染病医院污水和综合医院污水；按污水成分可分为有放射性医院污水、废弃药物医院污水、含重金属离子医院污水。

3.3.95  医院污水处理  hospital sewage treatment

改变医院污水水质的过程。主要是杀灭污水中的致病微生物。

3.3.96  衰变池  decay pool

利用衰变法处理放射性污水的构筑物。污水在池中停留一定时间，待其放射性经自然衰变而降低到一定浓度后再行排放。

3.3.97  重力流雨水排水系统  gravity storm system

按重力流设计的屋面雨水排水系统。

3.3.98  满管压力流雨水排水系统   full pressure storm system

按满管压力流原理设计，管道内雨水流量、压力等可得到有效控制的平衡的屋面雨水排水系统。

3.3.99  雨落水管   downspout pipe，leader

敷设在建筑物外墙，用于排除屋面雨水的排水立管。

3.3.100   悬吊管  hung pipe

悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱子的雨水横管。

3.3.101   连接管   spigot pipe

雨水斗至悬吊管间的连接短管（又称尾管）。通过改变连接管的管径、长度，可调节雨水斗的进水量和系统的阻力。

3.3.102  雨水斗 roof drain

将建筑物屋面的雨水导入雨水管的装置。

3.3.103  渗透雨水口   infiltration rainwater inlet

具有渗透、截污、集水功能的一体式成品集水口。

3.3.104  溢流口  overflow

当降雨量超过系统设计排水能力时，用于溢水的孔口或装置。

3.3.105  溢流系统  overflow systems

排除超过设计重现期雨量的雨水系统。

3.3.106 下垫面  underlying surface

降雨受水面的总称。包括屋面、地面、水面等。

3.3.107  土壤渗透系数  permeability coefficient of soil

单位水力坡度下土壤中水的稳定渗透速度。

3.3.108  流量径流系数  discharge runoff coefficient

形成高峰流量的历时内产生的径流量与降雨量之比。

3.3.109  雨量径流系数 pluviometric runoff coefficient

设定时间内降雨产生的径流总量与总雨量之比。

3.3.110  集水沟集水长度  gutter drainage length

从集水沟内分水点到雨水斗的沟长。

3.3.111  渗透设施  infiltration equipment

使雨水分散并被渗透到地下的人工设施。

3.3.112  渗透弃流井  infiltration-removal well

具有一定储存容积和过滤截污功能，将初期径流渗透至地下的成品装置。

3.3.113  储存-渗透设施  storage-infiltration equipment

储存雨水径流量并进行渗透的设施，包括渗透管沟、入渗池、入渗井等。

3.3.114  入渗井  infiltration well

雨水通过侧壁和井底进行入渗的设施。

3.3.115  渗透管-排放系统  infiltration-drainage pipe system

采用渗透检查井、渗透管将雨水有组织地渗入地下，超过渗透设计标准的雨水由管沟排放的系统。

3.3.116  渗透检查井  infiltration manhole

具有渗透功能和一定沉砂容积的管道检查维护设施。

3.3.117  集水渗透检查井  collect-infiltration manhole

具有收集功能的渗透检查井。

3.3.118  雨水储存设施  rainwater storage equipment

储存未经处理的雨水的设施。

3.3.119  调蓄排放设施 storage and controlled drainage equipment

储存一定时间的雨水，削减向下游排放的雨水洪峰径流量、延长排放时间的设施。

Ⅲ  建筑热水和饮用水

3.3.120  集中热水供应系统  central hot water supply system

供给一幢（不含单幢别墅）或数幢建筑物所需热水的系统。

3.3.121  局部热水供应系统local hot water supply system

供给单个或数个配水点所需热水的系统。

3.3.122  集中-分散供热水系统  central -individual hot water supply system

采用集中的太阳能集热器和分散的储水箱供给一幢建筑物所需热水的系统。

3.3.123  分散供热水系统  individual hot water supply system

采用分散的太阳能集热器和分散储水箱供给各个用户所需热水的系统。

3.3.124  全日热水供应系统  all day hot water supply system

全日、工作班或营业时间内不间断供应热水的系统。

3.3.125  定时热水供应系统  fixed time hot water supply system

全日、工作班或营业时间内某一时段供应热水的系统。

3.3.126  开式热水供应系统  open hot water system

热水管系与大气相通的热水供应系统。

3.3.127  闭式热水供应系统   closed hot water system

热水管系不与大气相通的热水供应系统。

3.3.128  双管热水供应系统   two-pipe system of hot water supply

冷水管和热水管分别直供沐浴设备的热水供应系统。

3.3.129  单管热水供应系统  single line hot water system，tempered water system

用一根管道供单一温度，用水点不再调节水温的热水系统。

3.3.130  热泵热水供应系统  heat pump hot water supply system

通过热泵机组运行吸收环境低温热能制备和供应热水的系统。

3.3.131  水源热泵  heat pump of water source

以水或添加防冻剂的水溶液为低温热源的热泵。

3.3.132  空气源热泵  heat pump of air source

以环境空气为低温热源的热泵。

3.3.133  热源  source of heat

用以制取热水的能源。

3.3.134  热媒  heat medium

热传递载体。常为热水、蒸汽、烟气。

3.3.135  废热  waste heat

工业生产过程中排放的带有热量的废弃物质。如废蒸汽、高温废水（液）、高温烟气等。

3.3.136  太阳能集热器  solar collector

吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热工质的设施。

3.3.137  集热器总面积  gross collector area

整个集热器的最大投影面积，不包括固定和连接传热工质管道的组成部分。

3.3.138  集热器倾角  tilt angle of collector

太阳能集热器与水平面的夹角。

3.3.139 太阳能集热器效率   solar collector eff.

在稳定条件下，特定时间间隔内由传热工质从一特定的集热器面积上带走的能量与同一时间间隔入射在该集热器面积上的太阳能之比。

3.3.140 太阳能保证率  solar fraction

系统中由太阳能部分提供的热量除以系统总负荷。

3.3.141 太阳幅照量  solar irradiation

接受到太阳辐射能的面密度。

3.3.142  太阳能热水系统  solar water heating system

将太阳能转换成热能以加热水的设施。通常包括太阳能集热器、储水箱、泵、连接管道、支架、控制系统和必要时配合使用的辅助能源。

3.3.143  自然循环系统   natural circulation system

仅利用传热工质内部的密度变化，实现集热器与储水箱之间或集热器与换热器之间进行循环的太阳能热水系统。

3.3.144  强制循环系统  forced circulation system

利用泵强制传热工质通过集热器（或换热器）进行循环的太阳能热水系统。

3.3.145  支流式系统  branch system

传热工质一次流过集热器加热后，进入储水箱或用热水处的非循环太阳能热水系统。

3.3.146  热源站 station of heat source

制备生活热水热媒（蒸汽、热媒水）的设备站室。

3.3.147  水加热设备站室  water heating equipment station

通过直接或间接水加热设备制备生活热水的设备站室。

3.3.148  储热水箱  heat storage tank

热水供应系统中储存热水的装置。又称储水箱。

3.3.149  燃油（气）热水机组  burning oil and gas hot water heaters

由燃烧器、水加热炉体、燃油、燃气供应系统等组成的供给生活、采暖用热水的设备组合体。

3.3.150  设计小时耗热量  design heat consumption of maximum times

热水供应系统中用水设备、器具最大时段内的耗热量。

3.3.151 设计小时供热量   design heat supply of maximum times

热水供应系统中加热设备最大时段内的产热量。

3.3.152  同程热水供应系统  reversed return hot water system

对应每个配水点的供水与回水管路长度之和基本相等的热水供应系统。

3.3.153  第一循环系统   heat carrier circulation system

集中热水供应系统中，蒸汽锅炉与水加热器或热水锅炉（机组）与热水储水器之间组成的热媒循环系统。

3.3.154  第二循环系统   hot water circulation system

集中热水供应系统中，水加热器或热水储水器与热水配水点之间组成的热水循环系统。

3.3.155  热水供水总干管 hot water main pipe

小区集中加热站连接各单体建筑热水供水引入管的干管。

3.3.156  热水回水总干管 hot water main return pipe

小区集中加热站连接各单体建筑热水回水管的干管。

3.3.157  总循环泵  main circulating pump

热水回水总干管上设置的热水循环泵。

3.3.158  分循环泵  unit circulating pump

单体建筑回水管上设置的热水循环泵。

3.3.159 上行下给式 down feed system

给水横干管位于配水管网的上部，通过立管向下给水的方式。

3.3.160  下行上给式  up feed system

给水横干管位于配水管网的下部，通过立管向上给水的方式。

3.3.161 回水管  return pipe

在热水循环管系中仅通过循环流量的管段。

3.3.162  直饮水系统   purified drinking water system

原水经深度净化处理后,通过管道输送，供人们直接饮用的供水系统。

3.3.163水嘴使用概率  tap use probability

水嘴两次相邻使用时间内，用水时间与间隔时间之比。

3.3.164  KDF处理  kinetic degradation fluxion process

釆用高纯铜、锌合金滤料，通过电化学氧化－还原反应部分去除水中的

氯和重金属抑制水中微生物生长繁殖的水处理方法。

3.3.165  膜污染密度指标  silt density index （SDI）

膜处理工艺中，表示进水中悬浮物、胶体物质浓度和膜过虑特性的数值。

3.4 工业给水排水

Ⅰ 工业给水

3.4.1  循环冷却水系统　recirculating cooling water system

以水作为冷却介质，并循环运行的一种给水系统。由换热设备、冷却设备、处理设施、水泵、管道和其它相关设施组成。

3.4.2  间冷开式循环冷却水系统 　indirect open recirculating cooling water system

循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。又称间冷开式系统。

3.4.3  间冷闭式循环冷却水系统 　indirect closed recirculating cooling water system

循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与冷却介质也是间接传热的循环冷却水系统。又称闭式系统。

3.4.4  全闭式系统　totally closed system

系统中的循环冷却水不与大气接触的间冷闭式循环冷却水系统。

3.4.5  半闭式系统　semi closed system

系统中的循环冷却水局部与大气接触的间冷闭式循环冷却水系统。

3.4.6  直冷开式循环冷却水系统  direct open recirculating cooling water system

循环冷却水与被冷却介质直接接触换热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统，又称直冷系统。

3.4.7  开式系统 open system

间冷开式和直冷系统的总称。

3.4.8  生物黏泥　slime

微生物及其分泌的黏液与其它有机和无机杂质混合在一起的黏浊物质。

3.4.9  生物黏泥量　slime content

用生物过滤网法测定的循环冷却水所含生物黏泥体积。其计量单位通常以ml/m3表示。

3.4.10  污垢热阻值　fouling resistance

表示换热设备传热面上因沉积物而导致传热效率下降程度的数值。其计量单位通常以m2·k/w表示。

3.4.11  腐蚀速率　corrosion rate

以金属腐蚀失重而算得的每年平均腐蚀深度。其计量单位通常以mm/a表示。

3.4.12  粘附速率 adhesion rate

换热器单位传热面上每月的污垢增长量。其计量单位通常以mg/cm2·月表示。

3.4.13  系统水容积　system capacity volume

循环冷却水系统内所有水容积的总和。其计量单位通常以m3表示。

3.4.14  浓缩倍数　cycle of concentration

循环冷却水与补充水含盐量的比值。

3.4.15  监测试片　monitoring test coupon

置于监测换热设备、测试管或塔池中用于监测腐蚀程度的标准金属试片。

3.4.16  预膜　prefilming

以预膜液循环通过换热设备，使其金属表面形成均匀致密保护膜的过程。

3.4.17  旁流水　side stream

从循环冷却水系统中分流并经处理后，再返回系统的那部分水。

3.4.18  药剂允许停留时间　permitted retention time of chemicals

药剂在循环冷却水系统中的有效时间。

3.4.19  补充水量　amount of makeup water

补充循环冷却水系统运行过程中损失的水量。

3.4.20  排污水量　amount of blowdown

在确定的浓缩倍数条件下，需要从循环冷却水系统中排放的水量。

3.4.21  污染指数    fouling index

综合表示进料中悬浮物和胶体物质的浓度和过滤特性，表征进料对微孔滤膜堵塞程度的指标。

3.4.22  饱和指数   saturation index(Langelier index)

用以定量预测水中碳酸钙沉淀或溶解倾向性的指数，用水的实际pH值减去其在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的pH值之差表示。

3.4.23  稳定指数   stability index(Lyzner index)

用以相对定量预测水中碳酸钙沉淀或溶解倾向性的指数，用水在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的pH值的两倍减去水的实际pH值之差表示。

3.4.24  水通量   water flux

在一定操作压力下，单位时间内单位面积膜所透过的水量。又称透水率。

3.4.25  错流   cross flow

滤膜系统运行的一种方式。运行时原水在膜面上切向流过，出水垂直通过膜面，浓水沿膜面排出回流。

3.4.26  直流  direct flow

滤膜系统运行的一种方式。运行时待处理水全部垂直通过膜面。

3.4.27 电除盐  electrodeionization

在电渗析器的淡水室中填装阴、阳混合树脂，将电渗析与离子交换结合，去除水中离子并利用电渗析过程中极化现象对离子交换树脂进行电化学再生的过程。

3.4.28  软化水  softend water

被去除大部分或全部钙、镁离子的水。

3.4.29  除盐水  demineralized water

被去除大部分阳离子和阴离子后的水。

3.4.30  反渗透法    reverse osmosis (RO)

在膜的原水一侧施加比溶液渗透压高的外界压力，处理水透过半透膜，其它物质不能透过而被截留在膜表面的过程。

3.4.31  水重复利用率  recycled & reused water utilizing rate

重复利用水量占总用水量的比例。

3.4.32  树脂交换容量 resin exchange capacity

单位体积或重量树脂中的交换基团所能交换的阴、阳离子克数（或克当量数），是表示树脂交换能力的一种量度。

3.4.33  空间流速 space flow rate

单位时间单位体积树脂内所流过的废水量，或以单位时间内流过废水量为单位树脂体积的倍数计。

3.4.34  交换流速 exchange flow rate

单位时间内通过单位面积树脂层的水量。

3.4.35  洗脱液 spent regenerant

再生液流经已饱和的离子交换树脂后所排出的溶液。

3.4.36  离子交换柱 ion exchange column

装有离子交换树脂，用于进行离子交换反应的柱状压力容器。

Ⅱ 工业排水

3.4.37  生产污水 polluted industrial wastewater

被污染的工业废水。包括水温过高，排放后造成热污染的工业废水。

3.4.38  清净废水 non-polluted industrial wastewater

未受污染或受轻微污染以及水温稍有升高的工业废水。

3.4.39  污染雨水池 polluted storm water collecting tank

用于收集和储存污染雨水的水池。

3.4.40  吸附损失水  adsorption water loss

水在处理或使用过程中，被固体介质夹带或吸附而消耗的水。

3.4.41  含盐废水  concentrated brine water

一般指含盐量大于等于2000 mg/l的工业废水。

3.4.42  含硫污水 sulfurous wastewater

生产过程中排出的含硫化氢和硫化物的污水。

3.4.43  含油污水 oily wastewater

生产过程中排出的含油的污水。

3.4.44  油泥 oily sludge

污水处理场隔油池、气浮池、调节罐排出的含油底泥。

3.4.45  浮油 floating oil

油珠粒径大于100μm的油。

3.4.46  分散油 decentralization oil

油珠粒径介于10μm~100μm的油。

3.4.47  乳化油 emulsification oil

油珠粒径小于10μm的油。

3.4.48  溶解油 dissolved oil

油珠粒径小于10nm，溶于水的油微粒。

3.4.49  高浓度污水 high-concentration wastewater

CODcr浓度大于1500mg/l或NH3-N浓度大于100 mg/l的污水。

3.4.50  电镀废水 electroplating wastewater

电镀生产过程中排出的各种废水。

3.4.51  电镀清洗废水 electroplating rinse-wastewater

镀件在清洗槽清洗过程中排出的废水。不包括冲洗地坪和容器以及跑、冒、滴、漏等废水和废液。

3.4.52  闭路循环 closed system, closed loop

利用有效处理方法，使废水循环利用、不外排。

3.4.53  连续处理 continuous treatment

废水连续进入处理设备，进行不间断运行。

3.4.54 间歇处理 batch treatment

废水间歇或分批进入处理设备，即第一批废水达到处理要求排出后，再进入第二批废水。

3.4.55  连续式逆流清洗 continuous countercurrent rinsing

采用多级清洗槽对镀件进行漂洗，从末级清洗槽补水，水流方向与镀件运行方向相反。补水方式有常流补水与间歇补水两种，间歇补水是指每当镀件进行清洗时补水。

3.4.56  间歇式逆流清洗 intermittent countercurrent rinsing

采用多级清洗槽对镀件进行浸洗。当末级清洗槽达到控制浓度时，将第一级清洗槽抽出，其它各级清洗槽逐级逆向换水，末槽补充新水。

3.4.57  反喷洗清洗 back spray rinsing

每级清洗槽高有喷洗装置，镀件通过各级清洗槽时先浸洗，然后用后一级的清洗水喷洗。

3.4.58  清洗用水定额 rinsing water norm

单位镀件表面积达到清洗要求时所需的水量。

3.4.59  末级清洗槽浓度 final rinse tank concentration

末级清洗槽单位体积内所含某种元素或化合物的量。

3.4.60  清洗倍率 rinsing ratio

清洗水量与镀件带出的电镀槽液量之比。

3.4.61  碱性氯化法 alkaline chlorination process

碱性条件下，用氯系氧化剂氧化废水中氰化物处理电镀含氰废水的方法。

3.4.62  槽内处理法 tank treatment

清洗槽内，用一定浓度的化学药剂（如氧化剂、还原剂等）溶液清洗镀件的处理方法。

3.4.63  电解处理法 electrolytic treatme

利用电解反应处理电镀废水的处理方法。

3.4.64  重金属污水 wastewater containing heavy metals

含重金属离子的污水。

3.4.65  石灰法 lime process

投加石灰或石灰石处理重金属污水的方法。

3.4.66  硫化法 sulphuring process

投加硫化钠、硫化氢等硫化剂，使污水中重金属离子与硫离子生成难溶物质而与水分离的污水处理方法。

3.4.67  铁盐—石灰法 ferrosoferrlc compound—lime process

投加铁盐和石灰，使污水中重金属离子生成难溶物质而与水分离的污水处理方法。

3.4.68  铁氧体法 ferrite process

在一定温度下，投加亚铁盐或碱并通入空气，使污水中重金属离子与铁离子、氧离子组成氧化物晶体—铁氧体而与水分离的污水处理方法。

3.4.69  氧化还原法 oxide—reduction process

籍助于氧化剂和还原剂，使污水中重金属离子氧化或还原后与水分离的污水处理方法。

3.4.70  铁屑置换法 replacement with irons

用铁屑（粉）置换重金属污水中Cu2+，使Cu2+还原的方法。

3.4.71  细菌氧化法 bacterial oxide process

籍助于铁细菌（铁杆菌、铁氧杆菌等），使污水中的Fe2+氧化成Fe3+的方法。

3.4.72  硫化剂 suiphuring chemical

在水中产生S2-并与金属离子生成难溶的硫化物的药剂。

3.4.73  共沉 cosedimentation

污水中悬浮物在沉淀过程中，作为载体吸附或包裹污水中的重金属离子共同沉淀的过程。

3.4.74  共沉剂 cosedimentation chemical

生成沉淀物并与污水中重金属共沉的药剂。

3.4.75  沉渣回流比 return sludge rate

污水在化学处理过程中，回流沉渣中的固体重量与新产生的沉渣固体重量之比。

3.4.76  分步沉淀 step sedimentation

分步（阶段）投加不同药剂，使污水中重金属离子生成难溶化合物而与水分离的重金属污水处理方法。

3.4.77  有价金属 vatuable matals

有回收价值的金属。

3.4.78  烧碱工业废水 wastewater for caustic alkali industry

以食盐水为原料采用电解法生产液碱、固碱和氯化氢过程中排放的废水。

3.4.79  打网水 diaphragm cell flushing drainage

清洗隔膜电解槽和修槽的水。

3.4.80  电石废水 calcium carbide wastewater

以电石为原料生产聚氯乙烯单体过程中排放的电石渣浆（液）和废水。

3.4.81  氧气曝气池oxygen aeration tank

以高浓度氧气作氧源的活性污泥法处理构筑物。又称氧曝池。

3.4.82  加盖表面氧气曝气池  covered surface oxygen aeration tank

氧气曝气池的一种，曝气池加盖密封，一般采用表面曝气机。又称氧表曝池。

3.4.83  加盖联合曝气氧气曝气池covered conjunctive oxygen aeration tank

氧气曝气池的一种，曝气池加盖密封，一般采用氧气循环式曝气装置。水下设曝气搅拌叶轮，池外设氧气压缩机，气体可循环利用。又称联合曝气池或联合氧曝池。

3.4.84  气相部分 gas

加盖曝气池内液位以上充满气体的空间。

3.4.85  尾气 tail gas

加盖曝气池末端排出的气体。

3.4.86  空气清扫装置 air purge device

用空气将加盖氧气曝气池内气体吹出池外的装置。

3.4.87  水体污染风险控制 water pollution risk controls

用以防范和控制因生产事故引起泄露物料对周边水环境的污染，确保环境安全而采取的技术措施。

3.4.88  环境污染防控体系system of preventing environment pollution

用以实现达标排放和满足应急处置，建立污染源头、过程处理和最终排放的防控机制。

3.4.89  排水切换设施 cut-over device for drainage

根据污染排水和非污染排水的去向将其进行切换的设备。

3.4.90  事故存液池 emergency material collection basin

储存泄露物料的水池，多设置于物料可能泄漏的设施附近。

3.4.91  污染雨水池emergency water collection basin

储存污染地面初期雨水的水池，多设置于装置区内。

3.4.92  终端事故缓冲池 final emergency holding basin

储存重大事故泄露物料或消防污染水的水池。多设在工厂或工业区总排放口排入水体前或厂区污水处理场附近。

4  施工验收

4.1 室外给水排水

4.1.1  开槽施工  trench installation

从地表开挖沟槽，在沟槽内敷设管道（渠）的施工方法。

4.1.2 不开槽施工　trenchless installation

在地层中开挖成型的洞内敷设或浇筑管道（渠）的施工方法。

4.1.3 管道交叉处理　pipeline cross processing

施工管道与既有管线相交或相距较近时，为保证施工安全和既有管线运行安全所进行的施工处理。

4.1.4 顶管法　pipe jacking method

将预制管节顶入土中的地下管道施工方法。

4.1.5 盾构法　shield  method

采用盾构机在地层中掘进的同时，拼装预制管片或现浇混凝土建造地下管道的施工方法。

4.1.6 浅埋暗挖法　shallow undercutting method

利用土层在开挖过程中短时间的自稳能力，采取适当的支护措施，使围岩或土层表面形成密贴型薄壁支护结构的不开槽施工方法。

4.1.7 定向钻法  directional drilling method

利用水平钻孔机钻进小口径的导向孔，然后用回扩钻头扩大钻孔，同时将管道拉入孔内的施工方法。

4.1.8 夯管法  pipe ramming method

利用夯管锤（气动夯锤）将钢管夯入地层中的地下管道施工方法。

4.1.9 沉管法　sunken pipeline method ,immersed pipeline method

将组装成一定长度的管道或钢筋混凝土密封管段沉入水底或水底开挖的沟槽内进行水底管道铺设方法。又称沉埋法、预制管段沉埋法。

4.1.10 桥管法　bridging pipeline method

以桥梁形式跨越河道、湖泊、海域、铁路、公路、山谷等天然或人工障碍的管道铺设方法。

4.1.11 工作井　working shaft

用顶管、盾构、浅埋暗挖等不开槽施工法施工时，从地面竖直开挖至管道底部的辅助通道。又称工作坑、竖井等。

4.1.12 围堰 cofferdam

施工期间围护基坑，挡住河（江、海、湖）水，避免主体构筑物直接在水体中施工的导流挡水设施。

4.1.13 施工降排水 construction drainage

进行土方开挖或构筑物施工时，为保持基坑或沟槽在无地表水和地下水影响的环境条件下施工而进行的降排水工作。

4.1.14 明排水 drainage by open channel

将流入基坑或沟槽内的地表或地下水汇集到集水井，然后用水泵抽走的排水方法。

4.1.15 井点降排水 drainage by well points

在基坑或沟槽周边设置滤水管（井），在基坑（沟槽）开挖前和开挖过程中，用抽吸设备不断从滤水管（井）中抽水，使地下水位降低至坑（槽）底以下满足干地施工条件的人工降低地下水位的排水方法。又称井点降水。

4.1.16 沉井 open caisson

在地面或水中筑岛上先制作井筒（井室），然后在井筒（井室）内挖土，使井筒（井室）靠自重或外力下沉至设计标高，再实施封底和内部工程的施工方法。

4.1.17 除锈 rust removal

采用物理、化学等方法去除钢管表面的氧化物、铁锈和其他污物的施工方法。

4.1.18 焊缝无损检验 non-destructive testing of welds

不损坏、不改变钢管焊缝理化状态的情况下，评定焊缝缺陷状况的检测方法。

4.1.19 管道严密性试验 leak test

对已敷设好的管道用液体或气体检查管道渗漏情况的试验总称。

4.1.20 压力管道水压试验water pressure test for pipeline

以水为介质，对已敷设的压力管道采用满水后加压的方法，检验管道在规定的压力值时是否发生结构破坏和其渗水量（或压力降）是否符合规定的允许值的试验。

4.1.21 无压管道闭水试验water obturation test for pipeline

以水为介质，对已敷设的重力流管道（渠）进行的严密性试验。

4.1.22 无压管道闭气试验pneumatic pressure test for pipeline

以气体为介质，对已敷设的重力流管道进行的严密性试验。

4.1.23 满水试验 watering test

以水为介质，对结构施工完毕的水池进行的严密性试验。

4.1.24 气密性试验air tightness test

满水试验合格后，在满水的条件下以空气为介质对水池进行的严密性试验。

4.2 建筑给水排水

4.2.1 明设exposed installation

管道明露覆设的方法。

4.2.2 暗设concealed installation，embedded installation

管道布置在墙体的管槽、管道井或管沟内，或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。

4.2.3 沿墙敷设  wall pipe installation

排水支管和器具排水管在本层结构楼板上方暗敷在非承重墙（或装饰墙）内或明装在墻体外，与排水立管相连。

4.2.4 地面敷设  slab pipe installation

与水平线夹角小于45°的排水支管和器具排水管敷设在本层的结构楼板和最终装饰地面之间，与排水立管相连。

4.2.5 螺纹连接threaded connection

拧紧相邻管端阴阳螺纹，使其连接牢固的方式。包括套筒式螺纹连接和插入式螺纹连接两种，属于刚性接头。

4.2.6 热熔连接fusion connection

由相同牌号热塑性塑料制作的管材、管件的插口与承口互相连接时，采用专用热熔工具将连接部位加热熔融，承插冷却后连接成为一个整体的连接方法。

4.2.7 电熔连接electronic fusion connection

相同的热塑性塑料管材连接时，套上特制的电熔管件，由电熔连接机具对电熔管件通电，依靠电熔管件内电阻丝产生的热量进行熔接，冷却后管材与电熔管件连接成为一个整体的连接方法。

4.2.8 法兰连接flanged connection

由法兰连接件和套入的金属法兰盘组成活塞法兰，法兰连接件和管材热熔的连接方法。

4.2.9 焊接连接weld connection

采用专门的焊接工具和焊条（焊片或挤出焊料）将相邻管端加热，使其熔融成整体的连接方法。

4.2.10 卡套式连接cutting ferrule connection

利用带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头，进行管道连接的方法。

4.2.11 卡箍coupling

用于平口铸铁管接头，以金属加工成型的圆环状连接件。

4.2.12 鸭脚弯头duckfoot bend

立管底部和管托（鸭脚状支承板）整体浇铸的90°弯头。

4.2.13  隐蔽式支架  concealed support

隐藏安装在装饰墻内的专用安装支架。

4.2.14  试验压力test pressure

管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验时，标准规定所要达到的压力。

4.2.15  初始失效压力primary lose effectiveness pressure

管材试件在内水压力均匀连续升压的过程中，出现失效现象（爆破或渗漏）时的压力值。

5 运行管理

5.1.1  出厂水质合格率 qualified rate of effluent from the waterworks

出厂水水质按标准规定的达标百分数。

5.1.2  管网水检验项目合格率  qualified rate of tested index of pipe network water

管网水水质检验项目按标准规定的达标百分数。

5.1.3  水质综合合格率  water quality comprehensive qualified rate

城镇供水水质达到《生活饮用水卫生标准》GB 5749的合格百分数。

5.1.4  管网压力合格率  acceptability of pipe network pressure

城镇供水管网服务压力的合格百分数。

5.1.5  管网修漏及时率  rate of timely pipe leak-fixing

出厂输水干管至用户结算水表之间的供水管道损坏后，及时修理的程度。

5.1.6  供水保证率  probability of water supply

预期供水量在多年供水中能够得到充分满足的年数出现的概率。

5.1.7  产销差率  production and marketing rate

供水企业提供给城市输水配水系统的自来水总量与所有用户的用水量

总量中收费部分的差值(即产销差水)占供水总量的比率。

5.1.8  管网漏损率  leakage percentage

管网漏水量与供水总量之比。

5.1.9  单位管长漏水量  water loss per unit pipe length

管径不小于DN75的管道的单位管道长度单位时间的平均漏水量。

5.1.10  免费供水量  free water consumption

实际供应并服务于社会而不收取水费的水量。

5.1.11  售水量  water accounted for,selling water

收费供应的水量。包括居民生活用水、公共服务用水、工业企业用水和其它计量用水。

5.1.12  有效供水量 effective supplying water

各类用户实际使用的水量，包括售水量和免费供水量。

5.1.13  水中的病原微生物 pathogenic microorganism in water

水中能引起人或动物致病的病原微生物。

5.1.14  泄漏点 leaking point

在滤出水浊度-时间曲线上，浊度开始迅速上升的点。

5.1.15  饮用水消毒系统  drinking water disinfection system

饮用水处理中完成消毒过程的全系统。

5.1.16  单位供水量管长 water supply per-unit pipe length

管网中管径不小于DN75的管道总长与平均日供水量之比。

5.1.17  主动检漏法  proactive leak detection

地下管道漏水冒出地面前，采用各种检漏方法和相应仪器主动检查地

下管道漏水点的方法。

5.1.18  被动检漏法  passive leak detection

地下管道漏水冒出地面后，发现漏水点的方法。

5.1.19  音听检漏法  acoustic leak detection

采用音听仪器寻找漏水声并确定漏水点的方法。

5.1.20  相关分析检漏法  correlation analysis leak-detection

在漏水管道两端放置传感器，利用漏水噪声传到两端传感器的时间差，推

算漏水点的方法。

5.1.21  区域检漏法  district waste metering

在一定条件下测定小区内最低流量，以判断小区管网漏水量，并通过关闭区内阀门确定漏水管段的方法。

5.1.22  区域装表检漏法  district metering

在检测区的进（出）水管上装置流量计，根据进水总量和用水总量差判断区内管网漏水的方法。

5.1.23  区域装表兼区域检漏法  combined district and waste metering

采用同时具有区域装表法和区域检漏法的装置检测漏水的方法。

5.1.24  压力控制法  pressure control

管网压力超过服务压力过高时，用调节阀门等方法降低管网压力、减少漏水量的方法。

5.1.25  地下管线探测  underground pipeline detection

确定地下管线的属性和空间位置的全过程。

5.1.26  地下管线普查  underground pipeline census

按城市规划建设管理要求，采取经济合理的方法查明城市建成区或城市规划发展区内的地下管线现状，获取准确的管线信息，编绘管线图、建立数据库和信息管理系统，实施管线信息资料计算机动态管理的过程。

5.1.27  管中管修复技术  pipe-in-pipe rehabilitation technology

采用比原管道直径小或等径的塑料管（PE、UPVC等）插入原管道内，在新旧管道之间的环形间隙灌浆，予以固结形成一种管中管的管道结构，从而使塑料管道的防腐性能和金属材料的机械性能合二为一。

5.1.28  冲洗消毒  flushing and disinfection

自来水管道在正式通水投入使用前，采用高压水对其进行冲洗，用次氯酸钠消毒液对其进行处理的一道工序。

5.1.29  水华  water bloom

大量繁殖的蓝藻成片浮盖在水面上的现象。

5.1.30  排水户  draining households

向排水管道（渠）排放生活污水、工业废水和雨水的工厂、单位、住户。

5.1.31  水冲  water wash

利用水力冲洗管道。

5.1.32  自冲  self wash

利用管道内自有的水进行冲洗管道。

5.1.33  机冲  machine wash

利用机械设施冲洗管道。

5.1.34  限量排水  draining water with limited quantity

在汛期或意外情况下，污水排放量超过排水设施能力时，压缩后排放的排水量。

5.1.35  水体污染  water body pollution

排入水体的污染物在数量上超过该物质在水体中本底含量和水体的环境容量，导致水体的物理和化学性质发生变化，使水体生态系统和功能受到破坏。

5.1.36  点源污染  point source pollution

工业废水和城市生活污水污染，通常有固定的排污口集中排放。

5.1.37  面源污染  diffused pollution

溶解和固体的污染物从非特定地点，通过径流过程而汇入受纳水体并引起的水体污染。

5.1. 38  富营养化  eutrophication

水体接纳过多氮、磷等营养物，导致藻类和其他水生生物过量繁殖、水体透明度下降、溶解氧降低，水质恶化，使生态功能受到破坏。

5.1.39  活性污泥培养  activated sludge culture

活性污泥法生物处理过程开始时，利用粪便水或原水培养活性污泥的过程。

5.1.40  活性污泥驯化  activated sludge domestication

使已培养成熟的活性污泥，逐步具有处理特定工业废水能力的转化过程。

5.1.41  栅渣  screenings

各种机械或人工格栅拦截的污物。

5.1.42  曝气强度  aeration intensity

向好氧池内的单位体积水中充入的空气量。

5.1.43  污泥脱水率  dewaterability,dehydration rate

污水处理厂实际进行脱水的污泥量占污水处理厂总泥量的百分率。

5.1.44  营养物  nutrients

污水处理过程中微生物生长所必需的C、N、P等基本元素和微量元素。

5.1.45  污泥上浮  sludge floating

二沉池运行中发生污泥不沉淀而随水流失或成块从池下浮起随水漂走，影响出水水质的现象。

5.1.46  污泥膨胀  sludge bulking

污泥结构极度松散，体积增大并上浮，难于沉降分离而影响出水水质的现象。

5.1.47  污泥投配率  sludge dosage rate

投入消化池的新鲜污泥（包括初沉污泥、剩余污泥）占消化池容积的比率。

5.1.48  上清液  clarified water

污泥经重力浓缩、消化沉淀后的上部液体。

5.1.49  滤液含固率  the mass of sludge in filtrate

污泥脱水滤液中所含固体与滤液之质量百分比。

5.1.50  脱硫  desulfurization

将沼气中的硫化氢通过置换、碱洗和生物等方法去除的过程。

5.1.51  除臭  deodorization

用化学、生物、离子、活性碳、植物等方法，将系统处理过程中产生的恶臭去除的过程。

5.1.52  遥测  telemetering

利用传感、通信和数据处理技术集中检测分散的或难以接近的被测对象，如避雷装置、电力系统运行的实时参数等。

5.1.53  在线监测  on-line monitoring

通过自控仪器、仪表自动对污水处理厂运行状况进行连续或定时的监测。

5.1.54  调试  debugging

用各种手段进行查错和排错的过程。

5.1.55 单元调试  unit debugging

对各工艺、机械、电气、仪表等专业的处理设施、设备，进行单独的功能性测试和调整。

5.1.56 联动调试linkage debug

对工艺系统进行带负荷联动试车，验证系统的安全性和完整性。

5.1.57  试运行  commissioning operation

将系统的工艺、土建、电气、机械、通讯等单元调试到整体联动调试，并确定最佳运行条件的运行阶段。

5.1.58  安全技术  safety technique

在生产过程中为防止各种伤害、火灾、爆炸等事故，并为职工提供安全、良好的劳动条件而采取的各种技术措施。

5.1.59  污水处理率  percentage of wastewater treatment

实际处理污水量占总进水量的百分率。

5.1.60  设备、设施完好率  equipment availability

污水处理厂机械、电气、仪器仪表等各种设备和处理设施处于完整、没有残缺或损坏且随时可启动运转的数量占全厂装备的设备、设施数量之比。

5.1.61  化验数据有效率  test data availability

化验室监测项目原始数据中齐全、完整、准确而能实现预期效果的数据，占全部化验项目数据的比值。

5.1.62  直接成本  direct cost

除利润、折旧、大修、人工和税费的单位水量处理费用。

5.1.63 在线清洗   clean in place

利用在线的化学清洗系统对已受污染的元件进行清洗的过程。

5.1.64  保安过滤器   cartridge filtration

水从微滤滤芯(过滤精度一般小于5μm)的外侧进入滤芯内部，微量悬浮物或细小杂质颗粒物被挡在滤芯外部的过滤器。

5.1.65  回收率   recovery

膜系统中原水转化成为产水或透过液的百分率。

5.1.66  脱盐率   rejection

通过反渗透膜从系统进水中除去总可溶性杂质浓度的百分率。

5.1.67  淤泥密度指数   silt density index

判断反渗透和纳滤进水胶体和颗粒污染程度的指标。

5.1.68  产水流量   permeate flow

经过膜系统产生的净化产水的流量。

5.1.69  浓水流量   concentrate flow

反渗透系统中未透过膜的溶液，即浓缩水流量。

5.1.70  反渗透压差   differential pressure

反渗透压力容器进水端压力与浓水端压力的差值。

5.1.71  胶体污堵   colloidal fouling

因预处理不当造成大量胶体堆积在膜面而降低反渗透产水量、增加透盐率的现象。

5.1.72  金属氧化物污堵   metal oxide fouling

因预处理不当造成金属氧化物堆积在膜面而降低反渗透产水量、增加透盐率的现象。

5.1.73  膜压密化   compaction and intrusion

因进水压力过高、高温或水锤引起的产水量下降而脱盐率提高的现象。

5.1.74  微生物污染  microbial contamination

因预处理不当造成微生物在膜面滋生，降低反渗透产水量，而透盐率不变的现象。

5.1.75  “O”形圈泄漏   membrane leaking o-ring

即膜元件产水管内的密封圈泄漏，造成透盐率增高的现象。

5.1.76  望远镜现象   telescope phenomenon

膜元件的外包皮与膜元件错开并移向下游，甚至套到下一支膜元件上的机械损坏现象。

5.1.77 产水背压   permeate backpressure

当因某种原因膜元件产水压力高于进水或浓水的压力，从而发生复合层间剥离现象。

5.1.78  阻垢剂  antisludging agent

能抑制或减缓垢物形成和生长的物质,它的阻垢机理一般认为有络合增溶、分散、晶格歪曲和絮凝作用。

5.1.79  膜污堵  fouling

有机物和胶体在膜表面上的沉积。

5.1.80  膜结垢  scaling

部分盐类的浓度超过其溶度积在膜表面上的沉淀。

5.1.81  膜生物反应器  membrane bioreactor

利用膜分离技术的生化反应器。

5.1.82 变频恒压供水  constant pressure water supply

一种通过变频调节技术控制送水泵转数而达到保持管网压力基本恒定的供水方式。

5.1.83  膜污染  membrane pollution

因拦截物和微生物繁殖而造成过滤膜的污堵。

5.1.84  多级闪蒸  multi stage flash evaporator

一种通过加热冷凝的方法将含盐量较高的水转化为淡水的处理方法，多用于海水淡化。

5.1.85  筛分效应  sieving

膜将尺寸大于其孔径的固体颗粒或颗粒聚集体截留。

5.1.86  吸附截留   sorption

膜将小于其孔径的固体颗粒通过物理或化学作用吸附面截留。

5.1.87  浓差极化   concentration polarization

因膜的选择透过性造成的膜面浓度高于被处理物料主体浓度的现象。

5.1.88  堰门  weir gate

设置在堰口用以调节堰高度的闸门。

5.1.89  设备完好率 availability rate of equipment

设备实际完好台数与应当完好台数之比。

5.1.90  设备使用率 utilization rate of equipment

设备使用台数和设备应当完好数之比。

5.1.91  电耗 power consumption

全厂每天消耗的总电量与每天污水量之比。其计量单位通常以kw/m3表示。

5.1.92  混凝剂单耗 coagulant consumption

供水企业每生产1m3自来水所平均消耗的混凝剂数量。

5.1.93  消毒剂单耗 disinfectant consumption

指供水企业每生产1m3自来水所平均消耗的消毒剂数量。

5.1.94  售水单位成本 unit cost of sold water

指供水企业每生产并售出1000m3自来水或所消耗的经营费用。

中华人民共和国国家标准

给水排水工程基本术语标准

GB/T XXX-2009

条 文 说 明

目   次

2  通用术语 …………………………………………………………………96

3  设计 ………………………………………………………………………101

3.1  室外给水 ……………………………………………………………101

3.2  室外排水 ……………………………………………………………102

3.3  建筑给水排水 ………………………………………………………108

3.4  工业给水排水 ……………………………………………………… 111

4  施工与验收 ……………………………………………………………… 112

4.1  室外给水排水 ……………………………………………………… 112

4.2  建筑给水排水…………………………………………………………113

5  运行管理 ………………………………………………………………… 115

TABLE OF CONTENTS

2  General terms …………………………………………………………………96

3  Design ……………………………………………………………………… 101

3.1  Outdoor water supply ………………………………………………… 101

3.2  Outdoor wastewater ……………………………………………………102

3.3  Building water supply and drainage…………………………………… 108

3.4  Industry water supply and wastewater ………………………………… 111

4  Construction and acceptance ……………………………………………… 112

4.1  Outdoor water supply and wastewater ………………………………… 112

4.2  Building water supply and drainage ………………………………… 113

5  Operation and management  ……………………………………………… 115

2 通用术语

2.0.14 用水定额

用水定额的制定和使用具有时效性，适用于某一时期。需要根据实际情况的变化，对用水定额进行修订。

2.0.15 排水定额

根据社会经济和环境保护的要求，不同时期有不同的排水定额。

2.0.16 设计规模

给水工程设计规模应按最高日供水量确定， 排水工程设计规模应按平均日水量确定。

2.0.17 设计流量

对于排水管渠等输水通道，按设计充满度时能保证通过最高日最高时流量计算。污水处理厂按日平均流量计算；对于水力停留时间是限制因素的一类构筑物 ，如格栅、沉砂池、沉淀池和加药设施 等，当污水为自流进入时，应按最高日最高时流量计算，当污水为提升进入时，应按工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。对于生物反应池，由于其具有缓冲能力，可按日平均流量进行计算。建筑给排水管道系统按某个时段的平均流量计算。

2.0.23　污水

合流制排水系统中，污水还包括被截流的雨水。

2.0.25  生活污水

生活污水主要是厕所、洗涤和洗澡产生的污水。在建筑物内，居民日常生活中排泄的粪便污水称生活污水，排泄的洗涤水称生活废水。

2.0.27  工业废水

在工业企业将工业废水分为生产污水和清净废水。生产污水为 被污染的工业废水，包括水温过高，排放后造成热污染的工业废水；清净废水为未受污染或受轻微污染以及水温稍有升高的工业废水。

2.0.29 合流污水

合流制排水系统中，污水和被截流的雨水进入污水处理系统，雨水就近排放。

2.0.30 初期雨水

雨水可溶解大气中可溶性污染物，同时雨水径流具有明显的冲刷作用，污染物集中在初期的数毫米雨量产生的径流中。初期雨水中的污染物含量高，随着降雨的持续，污染物含量逐渐减小到相对稳定的浓度。

2.0.32 雨水利用

雨水利用可以有狭义和广义之分，狭义的雨水利用主要指对城市汇水面产生的径流进行收集、储存和净化后利用；广义的雨水利用还包括通过各种人工或自然渗透设施使雨水渗入地下，补充地下水资源。本规范采用的是广义的雨水利用。

2.0.34 景观环境用水

景观环境用水分观赏性景观环境用水、娱乐性景观环境用水和用于人造瀑布、喷泉、娱乐、观赏等设施的水景类用水。

- 2.0.46 重现期

在排水工程中，统计对象为暴雨强度。

2.0.61 管道

管道一般输送水、空气等液体和气体，也可输送一定含水率的半固态和固态物质。

2.0.62 渠道

渠道有敞开式、设盖板或封闭式等各种形式。

2.0.63 过河管  
　　  管道过河可架空跨越，也可倒虹穿越河底。

2.0.64 倒虹管

倒虹管有上倒虹、下倒虹两种形式。压力管可以采用上倒虹或下倒虹形式，重力管只能采用下倒虹形式。

- 2.0.66 充满度

管道以水深与管径的比值表示，渠道以水深与设计最大水深的比值表示。

2.0.67 水头损失

水通过管渠由于摩阻产生沿程水头损失；通过闸阀、计量计等装置产生局部水头损失。

2.0.72 物理处理

水的物理处理又称固液分离处理，主要可分为两大类，即隔滤（如格栅、筛网、过滤等）和分离（如沉淀、上浮等）。

2.0.73 化学处理

化学处理对象主要是水和污水中的无机或有机的（难于生物降解的）溶解物质或胶体物质。

2.0.76 预处理

污水处理厂的第一道处理工艺，主要是通过物理处理的方法，降低或去除污水中不利于后续处理的物质，保证后续工艺流程和机械设备的正常运行。污水预处理构筑物包括格栅、沉砂池和均化池。

- 2.0.85 超高

为防止水位波动等因素致使构筑物内水体外溢，构筑物池顶必须高出设计水位。

2.0.93 微滤

微滤采用孔径为0.1~5μm的滤膜，达到去除细菌和藻类的净水作用。

2.0.94 超滤

超滤采用孔径为 5~100nm的滤膜，通过截留水中分子量为500~300000的物质而起到去除水中悬浮物、胶体、微粒、细菌和病毒等物质的净水作用。

2.0.95 纳滤

纳滤采用孔径为 0.5~5nm的滤膜，通过截留水中分子量为500以上的物质而起到去除水中物质的净水作用。

2.0.99 水质稳定处理

水中碳酸钙和二氧化碳的浓度处于平衡状态，是指既不由于碳酸钙沉淀而结垢，也不由于其溶解而产生腐蚀的状态。建筑给排水中称水质稳定处理为水质平衡。

2.0.100 表面水力负荷

给水工程中称表面水力负荷为液面负荷。

2.0.111 化学污泥

用混凝沉淀法去除污水中的磷，投加硫化物去除污水中的重金属离子，投加石灰中和酸性污水产生的沉渣以及酸、碱污水中和处理产生的沉渣均等称为化学污泥。

2.0.112 污泥含水率

1—污泥含水率＝污泥含固率，其含义为单位质量污泥所含固体物质的质量百分比。

2.0.120 管道工作压力

管道工作压力不包括水锤压力。

2.0.121 管道设计压力

管道设计压力为管道工作压力与残余水锤压力之和。

2.0.127 管道附属设施

管道附属设施包括调节水池、调压井（塔）、阀门井、仪表井、进气排气阀井、泄水井、管道支墩等构筑物。

2.0.128 管道附件

管道附件包括检修阀门、泄水阀、进气排气阀、减压阀、泄压阀、调流阀、伸缩器、流量计、压力表等管道和计量仪表专用设备和部件。

2.0.129 管道配件

管道配件包括弯管、三通、四通、异径接头等。

3 设计

3.1 室外给水

Ⅰ 水量和参数

3.1.8 漏损水量

漏损水量其值为供水总量与有效供水量之差。

3.1.10 城市综合用水定额

城市综合用水包含城市综合生活用水、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水、漏损水和未预见用水。

Ⅲ 取水

3.1.33 河床式取水构筑物

河床式取水构筑物一般由取水头部、进水管（自流管或虹吸管）、进水间（或集水井）和泵房组成。

Ⅳ 水处理

3.1.65 快滤

快滤的滤速一般大于8m/h。

3.1.66 慢滤

慢滤的滤速一般为0.1~0.3m/h。

3.1.77 冲洗周期

冲洗周期又称“过滤周期”、“滤池工作周期”。

3.1.83 无阀滤池

无阀滤池在运行过程中，出水水位保持恒定，进水水位随滤层的水头损失增加而不断在虹吸管内上升，当水位上升到虹吸管管顶并形成虹吸时，自动开始滤层反冲洗，冲洗排泥水沿虹吸管排出池外。

Ⅴ 输配水

3.1.104 长距离输水

长距离输水工程一般包括输水管渠、加压泵站、管道穿越障碍物措施、附属设施和管道附件等内容。

- 3.2 室外排水设计

- Ⅰ  水量和参数

- 3.2.8 生化需氧量

BOD5为20℃培养5天，生物氧化有机物中碳所消耗的溶解氧量，以此表示有机物含量。水样测定时，如接种水中含有硝化菌，则需加入丙烯基硫脲类硝化菌抑制剂。若长期培养得长期生化需氧量BODu，BOD5≈0.68BODu。

- 3.2.10 化学需氧量

- 测定化学需氧量的氧化剂除重铬酸钾外还有高锰酸钾，我国一般用重铬酸钾。由于细胞内源呼吸产物粘液层是不能生物降解的，因此COD可分成二部分，可生物降解COD即CODB和不可生物降解COD即CODNB ，COD＝CODB＋CODNB。活性污泥细胞约77~80%是可生物降解的，20~23%是不可生物降解的。

3.2.14 总凯氏氮

总凯氏氮指标可以作为判断污水在进行生物处理时，氮营养是否充足的依据。生活污水中凯氏氮含量一般约为40mg/L，其中有机氮约15 mg/L，氨氮约25 mg/L。

- 3.2.15 总氮

总无机氮包括亚硝酸盐氮NO2－－N、硝酸盐氮NO3-－N、氨氮。有机氮容易在微生物作用下生成无机氮，在无氧环境下水解为氨氮，在有氧环境下先水解为氨氮，然后再氧化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。

- 3.2.16 总磷

有机磷多以葡萄糖-6-磷酸，2-磷酸-甘油酸和磷肌酸等形式存在，大多呈胶状和颗粒状。有机磷中约30％是可溶性的；无机磷几乎都是可溶性的，例如正磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐、聚合磷酸盐等。

- 3.2.17 悬浮固体

- 悬浮固体包括挥发性悬浮固体VSS和不挥发性悬浮固体FSS。

- 3.2.20 表面有机负荷

- 表面有机负荷通常用于生物转盘、稳定塘和人工湿地面积的计算。稳定塘和人工湿地的表面有机负荷一般用kgBOD5/(hm2·d)表示。

3.2.25 氧化还原电位

正的电动势表明环境是氧化性的或好氧的；负的电动势表明环境是还原性的或厌氧的。

3.2.26 污泥容积指数

SVI常用于衡量活性污泥的沉降浓缩特性。

Ⅱ  管渠和泵站

3.2.51 雨水口连管

连接雨水口与总管或支管的管道。

- 3.2.64 污水排海混合区

污水排海混合区范围包括从海底到海面的海域空间，其水质在任一瞬间，尚未达到规定的水质目标。

Ⅲ  污水处理

3.2.74 平流沉砂池

平流沉砂池的水平流速一般为0.1～0.3m/s。

3.2.77 水力旋流沉砂池

- 系结合曝气沉砂池和旋流沉砂池的特点而设计的沉砂池。在水力条件上为平流式，同时，在池子一侧纵向设置旋流管代替曝气管，通过水力旋流泵，使旋流管每一喷口形成一定的上向水流，在水池的横向形成旋流。沙粒在水流前行时逐步下沉，浮渣在旋流作用下向上集中，达到沉砂和同时去除浮渣的目的。其优点是：能较好地适应流量变化；为后续的脱氮除磷创造良好的缺氧厌氧环境。

- 3.2.86 生物除磷

- 活性污泥法处理污水时，将活性污泥交替在厌氧和好氧状态下运行，能过量积聚磷酸盐的聚磷菌占优势生长，使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。污泥中聚磷菌在厌氧状态下释放磷，在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放富磷剩余污泥，其结果与普通活性污泥法相比，可去除污水中更多的磷。

- 3.2.100吸附氧化活性污泥法

- 吸附氧化活性污泥法不设初沉池，可最大限度地利用污水中含有的微生物种群。

- 3.2.105 好氧区

- 好氧区溶解氧浓度一般不小于2mg/L。

- 3.2.106 厌氧区

- 厌氧区溶解氧浓度一般小于0.2mg/L。

- 3.2.107 缺氧区

- 缺氧区溶解氧浓度一般为0.2～0.5mg/L。

- 3.2.108 污泥膨胀

正常的活性污泥沉降性能良好，其污泥容积指数SVI在50～150之间，当活性污泥不正常时，污泥就不易沉淀，表现为SVI值升高，上层澄清液减少，这种状态称为活性污泥膨胀。

- 3.2.110 选择池

- 在曝气池之前或前端设置的高负荷接触池，使整个系统存在浓度梯度，利用活性污泥中菌胶团细菌对可溶性有机物的吸附（收）作用来抑制丝状菌的生长，有效控制污泥膨胀。

3.2.111 生物膜法

通过污水与载体的不断接触，微生物细胞在载体表面生长和繁殖，由细胞内向外伸展的胞外多聚物使微生物细胞形成孔状结构，称之为生物膜。生物膜法的优点是能耗低、易于固液分离、微生物不易流失和污泥产率低。

3.2.112 生物滤池

由于负荷较低，净化效果较好，五日生化需氧量去除率可达85～95％，但缺点是占地较大和易于堵塞。

3.2.113 高负荷生物滤池

回流处理水后提高了水力负荷，滤料不断受到大水量的冲刷，生物膜脱落快，易于保持活性。高负荷生物滤池的高度可达4m甚至6m，还可采用人工通气，以改善供氧状况。高负荷生物滤池的五日生化需氧量负荷和水力负荷分别为生物滤池的6～8倍和10倍。

3.2.114 塔式生物滤池

高负荷生物滤池的开发应用，虽然占地大和易于堵塞的问题得到一些解决，但仍未得到彻底解决，与其它污水生物处理的构筑物相比，占地仍过大。上世纪50年代，原民主德国开发了高24米的塔式生物滤池，其通风效果良好，净化效果亦有所提高。这种类型滤池的问世，使生物滤池占地大的问题进一步得到解决。

3.2.117 生物流化床

填料在水流和气体作用下呈膨胀状态，膨胀后和膨胀前填料高度之比为膨胀率，一般把膨胀率为110~120%的称膨胀床 ，把膨胀率为120~170%的称流化床。

3.2.123 升流式厌氧污泥床

UASB系荷兰农业大学Lettinga教授等在升流式厌氧生物膜法的基础上开发的高效厌氧生物反应器。升流式厌氧生物膜法的填料，特别是下部填料，容易堵塞。取消了填料层后，在反应器相应部位，形成一层厌氧活性污泥层，成为截留、吸附和降解有机物的主要部分。升流式厌氧污泥床还在上部设置了污泥气-液体-污泥分离的三相分离器，使经处理后的污水、产生的污泥气和厌氧污泥有效分离，从而增加了污泥浓度提高了处理效率。

- 3.2.136 生物塘

生物塘一般可分为水生植物塘、养鱼塘和生态塘。

- Ⅳ  污泥处理和处置

3.2.141 污泥减量化

污泥体积减少可采用污泥浓缩、脱水、干化等技术；污泥质量减少可采用污泥消化、污泥焚烧等技术。

3.2.142 污泥稳定化

污泥稳定化可采用厌氧消化、好氧消化、污泥堆肥、加碱稳定、加热干化、焚烧等技术。

- 3.2.150 消化污泥

与原污泥相比，消化污泥有机物总量有一定程度的降低，污泥性质趋于稳定。

3.2.153 生物固体

在达到有益利用标准以前称污泥，在达到有益利用标准后称生物固体。

3.2.154 污泥调理

污水处理厂污泥中的固体物质主要是腐殖质，与水的亲和力很强，其脱水非常困难。污泥的调理方法有加药调理法、淘洗加药调理法、加热调理法、冷冻调理法、加骨粒调理法等。

- 3.2.171 二级厌氧消化

由于第二级消化池排除了上清液，使消化污泥含水率降低，污泥体积减少，便于污泥的后续处理和处置。

- 3.2.172 二级厌氧消化

第二级消化池排除了上清液，使消化污泥含水率降低，污泥体积减少，便于污泥的后续处理和处置。

3.2.178 储泥池

储泥池中应采取一定的搅拌措施以防污泥沉淀。同时为了储泥池的清扫和附属机械的检修等，有时需将池子放空，池数至少设两座。

3.2.181 机械浓缩

专用机械设备一般有离心浓缩机，带式浓缩机和转鼓浓缩机等。

3.2.186 污泥料仓

污泥料仓通常为平底并带有滑架或推架。污泥料仓在污水处理厂中主要分为3种：（1）卸料料仓：料仓用于脱水污泥装车外运；（2）中间料仓：料仓被集成到处理流程之中，平衡物料进出，并对最终的污泥排放计量；（3）接料料仓：料仓用来接收从其他工厂送来的污泥。

3.2.190 蛋形消化器

蛋形消化池在工艺与结构方面有如下优点：（1）搅拌充分、均匀，无死角，污泥不会在池底沉积；（2）池内污泥的表面面积小，即使生成浮渣，也容易清除；（3）在池容相等的条件下，池子总表面积比圆柱形小，故散热面积小，易于保温；（4）蛋形的结构与受力条件最好，如采用钢筋混凝土结构，可节省材料；（5）防渗水性能好，聚集沼气效果好。大型消化池可采用蛋形，容积可做到10000m3以上。

- 3.2.194 回火防止器

在发生事故或系统不稳定的状况下，当管内污泥气压力降低时，燃烧点的火会通过管道向气源方向蔓延，这种现象称作回火。

3.2.198 污泥园林绿化利用

处理后污泥一般用作栽培介质、土壤改良材料，也可作为有机肥的原料。

- 3.2.199 污泥土地改良利用

污泥可作为土壤改良材料投放于废露天矿场、尾矿场、采石场、粉煤灰堆场、戈壁滩与沙漠等地。

3.2.201 单独填埋

美国的污泥填埋大多采用单独填埋。单独填埋可以用填沟法、平面填埋法、筑堤法。窄沟填埋适用的污泥含水率≤85％；宽沟填埋适用的污泥含水率≤80％，尤其是≤75％的污泥；平面填埋法最适用于含水率低于80％的污泥；筑堤填埋是平面填埋法的改进，要求污泥含水率小于80％。

3.3 建筑给水排水

3.3.1～3.3.2  最大时用水量、  平均时用水量

在建筑给排水设计中，给排水定额、时变化系数均以最高日用水量为设计依据。以确定贮水箱（池）、集水池、水泵的流量、输水管管径等。

3.3.3交叉连接

本术语引用国外卫生管道工程规范，交叉连接并非在空间方位上的交叉。而是指生活饮用水管道与非饮用水管不合理连接。

3.3.4 回流污染

广义的回流系指下游的水返回上游。在给水系统中造成回流有两种原因，一是虹吸回流，二是反压回流。而回流造成对生活饮用水的污染，总称为回流污染。

    - 空气间隙

为防止生活饮用水被回流污染，在给水管道终端和贮水设备进水口和排水口，设置的垂直空间，防负压虹吸回流。

3.3.7～ 3.3.8  倒流防止器、真空破坏器

是装在管道中能起到防止回流污染的装置。倒流防止器有减压型倒流防止器、双止回阀组倒流防止器等，是防止管道中反压回流；真空破坏器有压力型真空破坏器、大气型真空破坏器两大类，在管道末端接驳软管的称之为软管型真空破坏器。真空破坏器是防止管道中虹吸回流。

3.3.15 气蚀区

当减压阀减压比过大时，水流流过阀瓣的流速过大，造成阀瓣处压力小于液体输送温度下的饱和汽压力时，液体被气化，气化的气泡冲击阀芯阀瓣表面，对金属表面产生撞击、化学腐蚀等破坏的综合现象称为气蚀现象。减压阀气蚀的产生与进出口压力差、出口压力值和水流速度、温度等因素有关。一定规格的减压阀是与其阀前后压差有关，会产生气蚀现象的区域称为气蚀区，设计时应尽可能避开这一区域。

3.3.18  叠压供水

是二次供水的一种方式之一，是在城镇供水有富有压力、流量的管段，充分利用城镇管网资用水头的一种节能供水方式。

3.3.50  历年平均不保证时

这是建筑空调设备设计的主要参数。室外空气计算参数的取值，直接影响室内空气状态和设备投资，因此只需全年大多数时间内能满足室内空调参数要求即认为经济合理。根据当地气象历年统计资料，夏季空调室外计算干、湿球温度平均每年50h不利的干、湿球温度可以不予考虑，亦即平均每年50h达不到室内空调参数要求。

3.3.75  自循环通气

在建筑物屋面有特殊要求，不允许污水管道顶端伸顶出屋面通气时采取的污水管道通气的方式。当卫生器具排水时，污水水团在立管下落过程中，水团后端产生负压；水团前端产生正压，这正负压的波动可能造成卫生器具水封被破坏。自循通气可将其正压通过循环通气管迂回至负压区，达到平衡压力，保护卫生器具水封的目的，整个排水通气管系在室内是密闭状态，安全卫生。

3.3.77 真空排水

真空排水必须有一套真空卫生器具、真空集污罐、真空泵和真空输污管等组成的真空排水系统。它可以使污水往上流，故一般在无法实施重力排水的场合应用。

3.3.78 同层排水

在使用卫生器具的本层实施排水，排水管不穿越下层的排水形式，适应住宅商品化市场发展需要。同层排水管道敷设有装饰墙敷设、外墙敷设、局部降板填充层敷设、全降板填充层敷设、全降板架空层敷设。应根据工程具体情况选用。

    - 特殊单立管排水系统

建筑排水系统中有1根立管（即污水立管）、2根立管（一根污水立管、一根通气立管）、3根立管（一根污水立管、一根废水立管和一根通气立管）之分。在高层建筑中如只设有一根普通的污水立管，则容易在立管与支管连接处产生较大负压，底层则产生较大正压，可能会破坏卫生器具水封。为此，在立管与支管连接处设置能缓解负压的特殊配件（如混合器、旋流器等），在立管底部设置能缓解正压的特殊配件（跑气器、大转角喇叭弯等），这样系统称之为特殊单立管排水系统。

3.3.98 满管压力流雨水排水系统

俗称雨水虹吸排水系统。该系统由专用的隔绝空气进入的专用雨水斗（俗称虹吸雨水斗）和管系（连接管、悬吊管、立管和排出管）组成。其特点是设计符合伯努里满管出流原理，各雨水斗至管系水力基本平衡，雨水斗排泄屋面雨水均衡。适用于大面积屋面雨水排除。

3.3.104  溢流口～3.3.105  溢流系统

建筑物屋面雨水排水系统根据建筑物的重要性质按当地历年降雨量统计资料中若干年重现期的降雨强度设计，但遇到超过设计重现期的降雨强度时，必须将超出部分的降雨强度的雨量安全排泄掉，一般在建筑女儿墙上设置溢流口，无法设置溢流口的建筑，则应设置溢流排水管道系统。

3.3.108  流量径流系数～3.3.109  雨量径流系数

由于降雨在不同的性质的受雨面（又称下垫面）上，雨水被吸收、渗入，并非百分之百的能形成径流，因此，流量径流系数综合反映汇水面上雨水控制与利用情况。雨水控制与利用效果好，则需要排泄或溢流雨水的径流量少，流量径流系数值小，雨量径流系数亦小。流量径流系数用于雨水排水管道系统设计，雨量径流系数用于雨水利用设施的规模设计计算。

3.4 工业给水排水设计

Ⅰ 工业给水

3.4.31 水重复利用率

重复利用水量占总用水量的比例（%）。

| R＝ | vr | x100% |
| --- | --- | --- |
|  | vt |  |

r---水重复利用率，重复利用水量与总用水量之比（%）。

vr---水重复利用水量（包括循环水和串级使用的水量）。

vt---生产过程中总用水量，vt= vr + vf

vf---生产过程中所取用的新鲜水量（即取自任何水源被第一次利用的水量）。

3.4.32  树脂交换容量

树脂交换容量又可分为树脂工作交换容量、树脂饱和工作交换容量、树脂全交换容量等。

4  施工验收

4.1 室外给水排水

4.1.2 不开槽施工

不开槽施工主要有顶管法、盾构法、浅埋暗挖法、定向钻法、夯管法等。

4.1.5 盾构法

盾构法多用于大型管道中，也常用作给排水管道穿越公路、铁路等套管。

4.1.9 沉管法

沉管法主要有：浮运法（或漂浮敷设法）指管道在水面浮运（拖）到位后下沉的施工方法；底拖法（或牵引敷设法）指管道从水底拖入槽内的施工方法；铺管船法指管道在船只上发送并通过船只沿规定线路进行下沉的施工方法。

4.1.11 工作井

工作井可以作为给排水检查井建造，也可只作为临时竖井使用，竣工后废弃。

4.1.13 施工降排水

施工降排水常用方法有明排水和井点降排水两种。

4.1.15 井点降排水

井点类型包括轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点和深水泵井点等。

4.1.16 沉井

也可在水中筑岛，在岛上制作井筒（井室）下沉。

4.1.18 焊缝无损检验

钢管焊缝无损检验的常用方法是渗透检验，还可采用射线监测、超声监测、磁粉检测或涡流检测。

4.1.19 管道严密性试验

管道严密性试验包括压力管道水压试验、无压管道闭水或闭气试验。

4.1.22 无压管道闭气试验

主要在管径较大、缺水地区采用。

4.2 建筑给水排水

4.2.5 螺纹连接

螺纹连接包括套筒式螺纹连接和插入式螺纹连接两种，属于刚性接头。

4.2.7 电熔连接

电熔连接有电熔承插式连接和电熔套筒连接。

电熔承插式连接利用镶嵌在承口内壁的电热元件通电后产生的高温，将插人承口的管材与承口的接触面熔接成整体的连接方法。属刚性接头，适用于采用钢丝网骨架塑料复合管承插口管材和管件的管道接头。

电熔套筒连接利用镶嵌在套筒内壁的电热元件通电后产生的高温，将插人套筒的对接管材与套筒的接触面熔接成整体的连接方法。属刚性接头，适用于采用钢丝网骨架塑料复合平口和锥形口结构壁管材和管件的管道接头。

4.2.9 焊接连接

焊接连接可分为钎焊连接，压力焊连接和熔化焊连接。

钎焊连接是以熔点低于母材的钎料与母材一起加热，在母材不熔化的情况下，钎料熔化后润湿并填充母材连接处的缝隙，两者相互熔解和扩散，从而形成钎焊缝的连接方式。钎料熔点大于450℃的钎焊连接称为硬钎焊连接。钎料熔点小于450℃的钎焊连接称为软钎焊连接。

熔化焊连接指焊接过程中母材和填充金属都熔化的连接方式。

压力焊连接指焊接时不用焊料，被连接金属间是化学或物理结合的连接方式。

焊接连接形式有对接连接和搭接连接等形式。

4.2.11 卡箍

采用的金属材料可为不锈钢、球墨铸铁、铸钢等；圆环的形式有整圈的，2块、3块等拼合式的。其装卸和紧固均采用设置在卡箍上的螺栓紧固装置。

4.2.12 鸭脚弯头

可将弯头管托锚固在支礅或墙基上，用以支承上部立管的重量。它是建筑排水卡箍连接铸铁管管道系统中立管上的专用管件。

4.2.13 隐蔽式支架

用于固定壁挂式洗脸盆、壁挂式坐便器和冲洗水箱、壁挂式小便器等卫生器具的专用安装支架。

4.2.15 初始失效压力

初始失效压力是埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管材试验的一项指标。

5 运行管理

5.1.1出厂水水质合格率

出厂水检验项目合格率包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、 CODMn共9项指标的合格率，《城市供水水质标准》要求出厂水水质合格率大于95%。

5.1.2 管网水检验项目合格率

管网水检验项目合格率包括浑浊度、色度、臭和味、余氯、细菌总数、总大肠菌群、CODMn(管网末梢点)共7项指标的合格率，《城市供水水质标准》要求出厂水水质合格率大于95%。

5.1.3水质综合合格率

按四个分项合格率（管网水细菌总数合格率、管网水游离余氯合格率、管网水浊度合格率、管网水大肠菌群合格率）之和除以4计算，但分项合格率必须以规定考核期间内合格次数和总检验次数相比求得。

5.1.4 管网压力合格率

合格率=检验合格次数÷检验总次数  × 100%。

5.1.5 管网修漏及时率

管网修漏及时率=及时修漏次数/全部修漏次数×100%

5.1.6 供水保证率

供水保证率是评价供水工程供水能力的重要指标，也是供水工程设计标准的一项重要指标，以百分率表示。

5.1.7产销差率

它是衡量供水企业经营管理水平的主要经济技术指标,其高低对企业经济效益影响巨大。

5.1.8 管网漏损率

城市供水管网漏损率是指城市供水总量和有效供水总量之差与供水总量的比值。规定城市供水企业管网基本漏损率不大于12%。城市供水总量是指城市供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民生活、生产和其他各项建筑提供的用水。有效供水量是指水厂将水供出厂外后，各类用户实际使用到的水量。包括售水量和免费供水量。售水量指收费供应的水量；免费供水量指无偿供应的水量。

5.1.9 单位管长漏水量

国内外目前常用此指标来表示管长与漏水量的关系，并作为衡量供水漏损的指标。

5.1.10 免费供水量

免费供水量如消防灭火等政府规定减免收费的水量和冲洗在役管道的自用水量。

5.1.13  水中的病原微生物

水质标准中的微生物指标包括总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏

菌和菌落总数。

5.1.17 主动检漏法

城市道路下的管道检漏，应以主动检漏法为主。

5.1.18 被动检漏法

埋地且附近无河道和下水道的输水管道，可以被动检漏法为主。对埋地管网，用被动检漏法的。

5.1.19 音听检漏法

道路下的管道检漏，宜以音听法为主，其他方法为辅。采用音听法检漏，宜每半年到两年检查一次。

5.1.21 区域检漏法

对阀门性能良好的居住区管网，可采用区域检漏法。用该方法检漏宜一年半到两年半检查一次。

5.1.23  区域装表兼区域检漏法

当进水总量与用水总量相差较大时，用区域检漏法检漏。

5.1.24 压力控制法

在管网压力经常高于服务压力甚多的局部地区，宜采用该方法，使该地区的管网最低压力降到等于或大于服务压力。

5.1.27 管中管修复技术

是一种改进管道的工作性能的施工技术。常用的管中管技术有内穿插管修复技术，缩径穿插技术和U型管穿插技术等。主要有CIPP（翻转内衬法）、Rib-Loc（螺旋缠绕法）、EXLT（不锈钢发泡桶法）、PE穿插内衬等。

5.1.28  冲洗消毒

为保证管道的安全供水，使浊度及卫生学等指标符合要求，阀门等的正常操作使用，在管道施工过程中，于安装、水压试验完毕后，在正式通水投入使用前必须进行的一项工作。

5.1.32 自冲

在管内打堵，将水位憋高到一定量，提堵放水，冲洗管道。

5.1.33 机冲

用水冲车和水泵抽水冲洗。

5.1.35  水体污染

造成水体污染的因素有：向水体排放未经妥善处理的城市污水和工业废水；施用化肥、农药和城市地面的污染物被水冲刷而进入水体；随大气扩散的有毒物质通过重力沉降或降水过程而进入水体等。污染水体的物质成分极为复杂，概括起来主要包括：无机无毒物、无机有毒物、有机无毒物、有机有毒物、石油类污染物、病原微生物、寄生虫、放射性污染物、热污染等。

5.1.36  点源污染

一般工业污染源和生活污染源产生的工业废水和城市生活污水，经管渠输送到水体或城市污水处理厂，或者是经污水处理厂处理但不达标的污水，作为重要污染点源向水体排放。特别是来自于工业废水的点源含污染物多，成分复杂多变，其排放规律即有季节性，又有随机性。

5.1.37  面源污染

农村污染水和农田灌溉水是水体污染的主要面源。农田灌溉排放水或雨后径流中常含有农药和化肥，造成水体农药污染和富营养化。污水灌溉区内的河流、水库、地下水均会受到污染。面源污染的变化规律主要依据作物的分布和管理。此外，由于地质溶解作用和降水对大气的淋洗，使污染物进入水体，也是一种面源污染。城市地面废渣堆放场和工业区由于天然降水形成的水体污染有时也属于水污染面源。

5.1.38  富营养化

水体出现富营养化现象时，由于浮游生物大量繁殖，往往使水体呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等，这种现象在江河湖泊中叫水华，在海中叫赤潮。

5.1.39 活性污泥培养

活性污泥有多种培养方法，应根据水质、温度、客观需要等环境条件等情况来选择培养方法。

包括1全流量连续直接培养法2间歇培养法。3接种法等。

5.1.40 活性污泥驯化

为使已培养成熟的活性污泥逐步具有处理特定废水的能力的转化过程。驯化的方法可在进水中逐渐增加特定废水的比例，或提高特定废水的浓度，使微生物逐渐适应新的生活条件，逐步达到对特定废水所要求的满负荷和很高的处理效率为止。驯化过程中，能分解废水的微生物得到发展，不能适应的微生物被逐渐淘汰。驯化过程中应根据微生物需要加入养料。为了缩短培养驯化时间，可将培养、驯化两阶段合并起来进行。

5.1.44 营养物

废水中的营养物，通常是氮和磷，可能造成河湖中有害的藻类和植物的生长。

5.1.45 污泥上浮

污泥脱氮上浮 污水在二沉池中停留时间过长，造成缺氧DO在0.5mg／L以下，则反硝化菌会使硝酸盐转化成氨和氮气，在氨和氮逸出时，污泥吸附氨和氮而上浮使污泥沉降性降低。

5.1.54  调试

工艺的正确性不仅仅表现在正常功能的完成上，更重要的是对意外情况的正确处理。污水处理厂的运行调试包括工艺、电气、自控等设备性能、参数的。

5.1.55单元调试

对设施、设备、工艺管线等进行试压、吹扫、气密试验等并完成其参数的检测与控制。

5.1.56 联动调试

系统内充入污水、污泥、沼气等介质，电气系统正式运行、仪表的控制系统也投入使用，进行各方面参数的检测与控制，达到或符合设计要求后，进行正式运行。

5.1.57  试运行

作为变数考虑的因素：①MLSS、空气量、污水注入方式；②如是吸附再生法，则吸附与再生的时间比；回流比③做为碳源的投加量、药剂的投加量等。

根据上述各种参数的组合运行结果，找出最佳运行条件。

5.1.58 安全技术

建立安全技术措施的目的是，通过改进安全设备、作业环境或操作方法，将危险作业改进为安全作业、将笨重劳动改进为轻便劳动、将手工操作改进为机械操作。

安全技术主要包括：分析造成各种事故的原因；研究防止各种事故的办法；提高设备的安全性；研讨新技术、新工艺、新设备的安全措施。

5.1.63 在线清洗

在线清洗首先需要判断造成膜元件性能下降的污染物，然后选择相应的清洗药剂和方式，盲目清洗有时会加剧污染。

5.1.65 回收率

膜系统的设计是基于预设的进水水质而定的，设置在浓水管道上的浓水阀可以调节并设定回收率。回收率常常希望最大化以便获得最大的产水量，但是应该以膜系统内不会因盐类等杂质的过饱和发生沉淀为它的极限值。

5.1.71胶体污堵

判断胶体污堵应进行SDI测定，分析测试膜膜面上的污染物，确定胶体性质。

5.1.72 金属氧化物污堵

金属氧化物污堵主要发生在第一段，导致污染的物质主要有：过量投加的含铝或铁絮凝剂、H2S、管道腐蚀产物等。

5.1.73 膜压密化

当系统中存在空气时启动高压泵，就会出现水锤作用。膜元件发生压密之后，必须更换膜元件，或在系统的后面必须额外新增膜元件。

5.1.74 微生物污染

判断微生物污染膜表面污染物，生物膜样品会感到十分滑腻并常有难闻的气味，并且点燃生物膜样品的气味就如同焚烧头发一样。针对微生物污染的措施有：清洗并消毒整个系统，包括预处理和膜本体部分，同时还应注意如果清洗和消毒不彻底，会出现迅速的重新污染；采用碱性清洗液（pH11）浸泡和冲洗。另外处理微生物易滋生的进水时应使用抗污型染膜元件。

5.1.75  “O”形圈泄漏

可在产水管内逐元件检测产水电导率，从而找到泄漏密封圈的位置。如密封圈大量泄漏则可能是与某些化学品接触或受到机械应力所致，应检查整个系统。

5.1.77  产水背压

产水背压会导致膜的破裂，会出现很多气泡状剥离，使得膜脱盐层受到强烈拉伸，元件的脱盐率降低。

5.1.78  阻垢剂

选择阻垢剂时需考虑和其他药剂的兼容性，反渗透系统在投加阻垢剂时需根据水质精密计算投加量。

5.1.80 膜结垢

结垢是微溶或难溶盐类的沉淀或沉积的水化学问题，一般出现在未设置恰当的预处理而且运行回收率很高的苦咸水系统中，结垢常常发生在最后一段，然后逐渐向前一段扩散。产生结垢的物质一般有：碳酸盐类物质、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶、氟化钙、磷酸盐类物质。

5.1.81 膜生物反应器

在生化处理中使用膜生物反应器不仅可以省去沉淀池和污泥回流设施,使反应器更紧凑,而且使活性污泥保持高浓度,增强对有机物的去除效率,同时,出水悬浮物含量可以降到很低的水平。

5.1.84 多级闪蒸

将原料海水加热到一定温度后引入闪蒸室，由于该闪蒸室中的压力控制在低于热盐水温度所对应的饱和蒸汽压的条件下，故热盐水进入闪蒸室后即成为过热水而急速地部分气化，从而使热盐水自身的温度降低，所产生的蒸汽冷凝后即为所需的淡水。多级闪蒸就是以此原理为基础，使热盐水依次流经若干个压力逐渐降低的闪蒸室，逐级蒸发降温，同时盐水也逐级增浓，直到其温度接近（但高于）天然海水温度。