| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 |  |

ICS91.140

P 47

中华人民共和国国家标准

GB ××××—××××

城镇燃气调压器

City gas pressure regulators

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2009.12）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

目    次

目  次	I

前  言	II

1    范围	1

2   规范性引用文件	1

3   术语、定义和符号	2

4   分类与标记	7

5    结构与材料	8

6   技术要求	12

7   试验方法	15

8   检验规则	24

9   标志、标签、使用说明书	25

10  包装、运输、储存	26

附　录　A：（规范性附录）橡胶材料物理机械性能	27

附　录　B：（资料性附录）调压器橡胶件的使用寿命	28

附　录　C：（规范性附录）流　量　特　性	29

附   录　D：（资料性附录）大流量调压器流量系数测定的替代方法	31

- 前    言

本标准的附录A和附录C为规范性附录，附录B和附录D为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

城镇燃气调压器

- 范围

本标准规定了城镇燃气（人工煤气、天然气、液化石油气和液化石油气混空气等，下同）输配系统用的燃气调压器（以下简称调压器）的术语和定义、分类和标记、结构与材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书以及包装、运输、储存。

本标准适用于以进口压力不大于4.0MPa、工作温度范围不超出-20℃~60℃且不低于燃气露点温度、公称通径不大于300mm的调节管道燃气后压的调压器。

本标准不适用于稳压器和瓶装液化石油气用的调压器。

凡本标准提到或未注明的压力值均指表压值，单位为MPa。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| --- | --- |
| GB/T 229 | 金属夏比缺口冲击试验方法 |
| GB/T 699 | 优质碳素结构钢 |
| GB/T 1039 | 塑料力学性能试验方法总则 |
| GB 1220 | 不锈钢棒 |
| GB/T 1239.2 | 冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件 |
| GB/T 1239.4 | 热卷圆柱螺旋弹簧技术条件 |
| GB/T 1348 | 球墨铸铁件 |
| GB/T 1527 | 铜及铜合金拉制管材 |
| GB/T 1591 | 低合金高强度结构钢 |
| GB/T 1690 | 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 |
| GB/T 3452.1 | 液压气动用O形橡胶密封圈 第一部分：尺寸系列及公差 |
| GB/T 3452.2 | O形橡胶密封圈外观质量检验标准 |
| GB/T 6388 | 运输包装收发货标志 |
| GB/T 7306.1 | 55゜密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 |
| GB/T 7306.2 | 55゜密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 |
| GB/T 9112 | 钢制管法兰 类型与参数 |
| GB/T 9969.1 | 工业产品使用说明书 总则 |
| GB/T 12226 | 通用阀门 灰铸铁件技术条件 |
| GB/T 12227 | 通用阀门 球墨铸铁件技术条件 |
| GB/T 12229 | 通用阀门 碳素钢铸件技术条件 |
| GB/T 13306 | 标牌 |
| GB/T 13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 14976 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 |
| HG 2807 | 城镇燃气调压器用橡胶膜片 |
| HG 20592 | 钢制管法兰型式、参数（欧洲体系） |
| HG 20615 | 钢制管法兰型式、参数（美洲体系） |
| JB/T 7944 | 圆柱螺旋弹簧抽样检查 |

- 术语、定义和符号

下列术语、定义和符号适用于本标准。

3.1

调压器  regulator

自动调节燃气出口压力，使其稳定在某一压力范围内的装置。

3.2

调压器系列 series of regulators

相同设计原理下，结构相似的不同公称通径调压器的总称。

3.3

直接作用式调压器  direct acting regulator

利用出口压力变化，直接控制驱动器带动调节元件运动的调压器。直接作用式调压器的结构和作用原理见图1。

|  | 1――设定元件 2――驱动器 3――膜片 4――信号管 5――阀座 6――阀垫 7――调压器壳体 8――调节元件 9――驱动器壳体 10――呼吸孔 1+3――控制器 |
| --- | --- |

图1  直接作用式调压器

3.4

间接作用式调压器  indirect acting regulator

利用出口压力变化，经指挥器（导阀、伺服阀）放大后来控制驱动器带动调节元件运动的调压器。

间接作用式调压器的结构和作用原理见图2。

|  | 1――预调器 2――导阀 3――驱动器 4――信号管/过程管 5――驱动腔 6――阀座 7――阀垫 8――调压器壳体 9――调节元件 10――驱动器壳体 |
| --- | --- |

图2  间接作用式调压器

3.5

调压器公称通径 nominal diameter of regulator

调压器进口的公称通径，表示调压器的尺寸规格。

3.6

公称压力nominal pressure

一个用数字表示的与压力有关的标示代号，为圆整数。本标准中用于表示调压器的进、出口法兰的公称压力。

3.7

设计压力design pressure

在相应的设计温度下，用于确定壳体或其它零件强度的压力值。

3.8

进口压力范围inlet pressure range

调压器能保证给定稳压精度等级的进口压力范围。

注：同一调压器可具有不同的进口压力范围。

3.9

最大进口压力maximum inlet pressure

在进口压力范围内，所允许的最高进口压力值。

3.10

最小进口压力minimum inlet pressure

在进口压力范围内，所允许的最低进口压力值。

3.11

出口压力范围outlet pressure range

调压器能保证给定稳压精度等级的出口压力范围。

注：同一调压器可具有不同的出口压力范围，调压器可通过更换某些零部件来获得所需的出口压力范围。

3.12

最大出口压力maximum outlet pressure

在出口压力范围内，所允许的最高出口压力值。

3.13

最小出口压力minimum outlet pressure

在出口压力范围内，所允许的最低出口压力值。

3.14

额定出口压力rated outlet pressure

调压器出口压力在规定范围内的某一选定值。

3.15

基准状态normal conditions

绝对压力为0.101325MPa，温度为15℃时的气体状态。

3.16

流量 volumetric flow rate

单位时间内流过调压器的标准状态下的气体容积，单位为m3/h。

3.17

流量系数 flow coefficient

进口绝对压力为6.89kPa，温度为15.6℃，在临界状态下，调压器全开所通过的以0.02875m3/h为单位的空气流量。

3.18

静特性performance

静特性是表述出口压力随进口压力和流量变化的关系。

3.19

静特性线performance curve

在进口压力和调整状态不变时，通过先增加流量后降低流量所得到的出口压力随流量变化的曲线。

注：本标准采用进口温度为15℃时的静特性线。

3.20

静特性线簇family of performance curves

同一调整状态下各不同进口压力下所得静特性线的集合。

3.21

设定压力set point

调压器的一簇静特性线的名义出口压力。

注：设定压力可等于额定出口压力。

3.22

压力回差 hysteresis band

一条静特性线上同一流量下两个出口压力值之差。

3.23

驱动压力motorization pressure

调压器驱动器高压腔内的气体压力。

3.24

静态 stable conditions

出口压力在干扰发生后逐渐平稳变化到稳定值后的状态。

3.25

稳压精度accuracy

一簇静特性线上，工作范围内出口压力实际值与设定压力间的最大正偏差和最大负偏差绝对值的平均值对设定压力的百分比。

3.26

稳压精度等级accuracy class

稳压精度的最大允许值乘以100。

3.27

关闭压力lock-up pressure

调压器调节元件处于关闭位置时，静特性线上零流量处的出口压力。此时，从开始关闭点流量减少至零流量所用的时间应大于调压器关闭的响应时间。

3.28

关闭压力等级lock-up pressure class

实际关闭压力与设定压力之差对设定压力之比的最大允许值乘以100。

3.29

最大流量maximum accuracy flow rate

在规定的设定压力下，针对一定的进口压力，能保证给定稳压精度等级的最大流量中的最小者，可有最大进口压力下的最大流量、最小进口压力下的最大流量和最大和最小进口压力间的某一压力下的最大流量。Qmax,P1min,P2min是进口压力为P1min和出口压力为P2min时的最大流量。

3.30

最小流量minimum flow rate

在规定的设定压力下，针对一定的进口压力，能保证给定稳压精度等级的最小流量和静态工作的最小流量中的最大者，可有最大进口压力下的最小流量、最小进口压力下的最小流量和最大和最小进口压力间的某一压力下的最小流量。

3.31

关闭压力区lock-up pressure zone

每一相应进口压力和设定压力的静特性线上，在零流量与最小流量间的区域1（见图3）。

|  | P2 ――出口压力 P1 ――进口压力 AC――稳压精度等级 Q ――流量 Qmax,P1――P1下的最大流量 P2s――设定压力 Qmin,P1――P1下的最小流量 |
| --- | --- |

图3  关闭压力区（静态）

3.32

关闭压力区等级class of lock-up pressure zone

最小流量和最大流量的比值的最大允许值乘上100。

3.33

静特性线簇的关闭压力区等级class of lock-up pressure zone of family of performance curves

静特性线簇上，最大进口压力下的最小流量和最小进口压力下的最大流量的比值的最大允许值乘上100。

3.34

工作温度范围 operating temperature range

调压器组件及附加装置能正常工作的温度范围。

3.35 符号和说明

本标准使用的符号和说明见表1。

表1 符号和说明

| 序号 | 符 号 | 单 位 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | % | 稳压精度 |
| 2 | AC |  | 稳压精度等级 |
| 3 | Cg |  | 流量系数 |
| 4 | Cgi |  | 测试工况下的流量系数 |
| 5 | Cgx |  | 调压器在部分开度下的流量系数 |
| 6 | d |  | 试验介质的相对密度 |
| 7 | K1j |  | 测试工况下的形状系数 |
| 8 | K1 |  | 形状系数 |
| 9 | m |  | 流量系数Cg中亚临界流动状态下的测试工况数。 |
| 10 | n |  | 流量系数Cg试验中临界流动状态下的测试工况数 |
| 11 | P | MPa | 设计压力 |
| 12 | P1 | MPa | 进口压力 |
| 13 | P1av | MPa | 最大进口压力与最小进口压力的中间值 |
| 14 | P1max | MPa | 最大进口压力 |
| 15 | P1min | MPa | 最小进口压力 |
| 16 | P2 | MPa | 出口压力 |
| 17 | P2c | MPa | 初设出口压力 |
| 18 | P2int | MPa | P2min、 P2max之间的初设出口压力 |
| 19 | P2max | MPa | 出口压力范围内的最大出口压力 |
| 20 | P2min | MPa | 出口压力范围内的最小出口压力 |
| 21 | P2S | MPa | 设定压力 |
| 22 | Pa | MPa | 大气压力 |
| 23 | Pb | MPa | 关闭压力 |
| 24 | Pb2 | MPa | 关闭压力试验中第二次测量测得的关闭压力经温度修正后的压力 |
| 25 | Pb2’ | MPa | 关闭压力试验中第二次测量测得的关闭压力 |
| 26 | Pmax | MPa | 最大设计压力 |
| 27 | Q | m3/h | 流量 |
| 28 | Qm | m3/h | 调压器进口温度为t1时试验测得的流量（已换算成标准状态） |
| 29 | Qmax | m3/h | 最大流量 |
| 30 | Qmax,P1min | m3/h | 进口压力为P1min时的最大流量 |
| 31 | Qmax,P1min,P2min | m3/h | 进口压力为P1min和出口压力为P2min时的最大流量 |
| 32 | Qmax,P1 | m3/h | 某一进口压力下的最大流量 |
| 33 | Qmin | m3/h | 最小流量 |
| 34 | Qmin,P1 | m3/h | 某一进口压力下的最小流量 |
| 35 | Qmin,P1av | m3/h | 进口压力为P1av时的最小流量 |
| 36 | Qmin,P1min | m3/h | 最小进口压力下的最小流量 |
| 37 | Qmin,P1max | m3/h | 最大进口压力下的最小流量 |
| 38 | QL | m3/h | 一条特性线的最大试验流量 |
| 39 | QR | m3/h | 试验台能提供的最大流量 |
| 40 | SG |  | 关闭压力等级 |
| 41 | SZ |  | 关闭压力区等级 |
| 42 | SZP2 |  | 静特性线簇的关闭压力区等级 |
| 43 | t1 | ℃ | 调压器前试验介质温度 |
| 44 | t21 | ℃ | 关闭压力试验中第一次测量测得的调压器出口温度 |
| 45 | t22 | ℃ | 关闭压力试验中第二次测量测得的调压器出口温度 |
| 46 | △+ | MPa | 出口压力实际值与设定值间正偏差 |
| 47 | △- | MPa | 出口压力实际值与设定值间负偏差 |
| 48 | ΔP | MPa | 调压器尚能保证稳压精度等级的最小进出口压差 |
| 49 | △Ph | MPa | 压力回差 |
| 50 | ΔPmax | MPa | 膜片所承受的最大压差 |
| 51 | δ5 | % | 钢材的伸长率 |
| 52 | δP1 | MPa | 进口压力范围 |
| 53 | δP2 | MPa | 出口压力范围 |

- 分类与标记

- 4.1 分类

调压器的分类原则和类别，见表2。

表2　调压器的分类原则和类别

| 序号 | 分类原则 | 类 别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作原理 | 直接作用式、间接作用式 |
| 2 | 最大进口压力(MPa) | 4、2.5、1.6、0.8、0.4、0.2和0.01 |

- 4.2   标记

4.2.1  产品型号编制

调压器的型号编制应包括下列内容：

- 调压器的代号RT。

R  T  □  － □   □ / □  －□

自定义号

最大进口压力

连接型式

调压器公称通径

工作原理代号

燃气调压器

- 调压器的工作原理代号见表3。

表3　调压器的工作原理代号

| 直接作用式 | 间接作用式 |
| --- | --- |
| Z | J |

- 调压器公称通径，按5.2.3.1标出进口连接的公称通径。

- 最大进口压力P1max，按0.01MPa、0.2MPa、0.4MPa、0.8MPa、1.6MPa、2.5MPa和4.0MPa分7级进行选用，标出以MPa为单位的压力值。

- 连接型式，法兰连接的代号为F，螺纹连接的代号为L。

- 自定义号。

4.2.2  示例

RTZ－150F/0.4A

表示直接作用式、公称通径为DN150、法兰连接、最大进口压力为0.4MPa、自定义号为A的调压器。

- 结构与材料

- 5.1   一般要求

5.1.1  设计压力

5.1.1.1金属承压件（以下简称承压件）包括正常工作时承受压力的金属零部件和膜片或差压密封件失效后成为承压件的金属零部件。承受进口压力P1的承压件的设计压力为调压器设计压力，不应小于最大进口压力的1.1倍，且不小于0.4MPa。

5.1.1.2有安全保护装置时，若膜片或差压密封件失效后承压件承受的压力（以下简称失效后压力）小于进口压力，承压件的设计压力不应小于最大失效后压力的1.1倍，允许采用5.1.1.1规定的设计压力。

5.1.1.3失效后压力小于正常工作压力的承压件，设计压力不应小于最大正常工作压力的1.1倍。允许采用5.1.1.1规定的设计压力。

5.1.1.4膜片的设计压力：

a) 当膜片所承受的最大压差ΔPmax<0.015MPa时，膜片设计压力不应小于0.02MPa；

b) 当0.015MPa≤ΔPmax<0.5MPa时，膜片设计压力不应小于1.33ΔPmax；

c) 当ΔPmax≥0.5MPa时，膜片设计压力不应小于1.1ΔPmax，且不小于0.665MPa。

5.1.1.5金属隔板的设计压力应不小于高压侧最大压力与低压侧最小压力之差的1.1倍，但阀体内金属隔板的设计压力应符合5.1.1.1的规定。

5.1.2  工作温度范围

工作温度范围为-10℃~60℃或-20℃~60℃。

工作温度范围为-20℃~60℃的应特别注明。

5.1.3  区域和用户调压器的额定出口压力

5.1.3.1区域和用户调压器的额定出口压力见表4。

表4   区域和用户调压器的额定出口压力                     kPa

| 序号 | 工作介质 | 区域 | 楼栋 | 表前 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工煤气 | 1.76 | 1.40 | 1.16 |
| 2 | 天然气 | 3.00 | 2.40 | 2.16 |
| 3 | 液化石油气 | 3.80 | 3.04 | 2.96 |

5.1.3.2 用户有特殊要求时可根据用户要求采用表4以外的出口压力。

- 5.2   结构要求

5.2.1  进、出口连接型式

5.2.1.1 调压器与其上、下游管道的连接应在下列连接型式中选取并应符合国家现行相关标准规定：

- 法兰：其连接尺寸及密封面型式应符合HG20592、HG 20615和GB/T9112的要求；

- 管螺纹：仅可用于公称尺寸小于等于DN50的调压器，并应符合GB7306.1和GB7306.2的规定。

5.2.1.2 法兰的公称压力不应小于调压器设计压力，并在以下系列值中选用：

（0.6）、（1.0）、1.6、2.0、2.5、4.0、5.0 MPa

带括号的不宜选用。

5.2.1.3 调压器的进、出口法兰应采用相同的公称压力。

5.2.2   其它配置

5.2.2.1 间接作用式调压器的驱动力应由调压器进口燃气提供，其取压接头宜设置在调压器上。该燃气引出管上宜设有过滤装置。

5.2.2.2 调压器调压信号的取压位置及信号管的尺寸应能提供稳定的压力信号。

5.2.2.3 呼吸管或呼吸装置应有防止异物进入的措施。

5.2.2.4 内装的安全装置与调压器的工作应相互独立。

5.2.2.5 调压器内装紧急切断阀时，紧急切断阀的解锁动力应由调压器出口燃气压力提供。紧急切断阀应手动开启，除由调压器出口压力控制自动解锁外，还宜设置手动控制的解锁装置。

5.2.3   公称通径和结构长度

5.2.3.1调压器进口连接的公称通径宜在下列数值中选用：

15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300

5.2.3.2调压器出口连接的公称通径宜在以下数值中选用：

15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500

5.2.3.2进、出口公称通径相同的法兰连接的调压器，其结构长度宜采用表5所示值，也可采用表6所示值。

表5   法兰连接的调压器的结构长度

| 公称通径 DN | 法兰公称压力PN（MPa） |  | 结构长度 公差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0/1.6/2.0 | 2.5/4.0/5.0 |  |
|  | 结构长度(mm) |  |  |
| 25 40 50 65 80 | 184 222 254 276 298 | 197 235 267 292 318 | ±1.5 |
| 100 150 200 | 352 451 543 | 368 473 568 | ±2.5 |
| 250 300 | 674 736 | 708 774 | ±3.5 |

表6   法兰连接的调压器的备选结构长度

| 公称通径 DN | 法兰公称压力PN（MPa） | 结构长度 公差(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 1.0/1.6/2.0/2.5/4.0/5.0 |  |
|  | 结构长度(mm) |  |
| 25 40 50 65 80 | 160 200 230 290 310 | ±1.5 |
| 100 150 200 | 350 480 600 | ±2.5 |
| 250 300 | 730 850 | ±3.5 |

5.2.3.3 内螺纹连接的调压器的结构长度宜符合表7的规定。

表7  内螺纹连接的调压器的结构长度

| 公称通径DN | 结构长度(mm) |  | 结构长度公差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 短系列 | 长系列 |  |
| 15 20 25 | 65 75 90 | 90 100 120 | +1.0 -1.5 |
| 32 40 50 | 105 120 140 | 140 170 200 | +1.0 -2.0 |

- 5.3 材料要求

5.3.1 一般要求

5.3.1.1制造调压器零部件的材料对城镇燃气、加臭剂、调理添加剂和燃气中允许有的杂质应具有抗腐蚀的能力。

5.3.1.2  用于制造调压器零部件的材料，应附有生产单位的质量证明，调压器制造单位应按质量证明对材料进行验收，必要时应进行复验。

5.3.2  金属材料

5.3.2.1  用于制造调压器零部件的金属材料应满足下列要求：

a) 所有承压件及金属隔板应根据使用条件选用表8所列的材料，但不包括紧固件及管接头。

表8    承压件材料

| 材料 | 材料性质 δ5min1) | 使用条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大设计压力 Pmax | (P×DN 2))max | 最大公称通径 DN 2)max |
|  | % | MPa | MPa·mm | mm |
| 轧钢、锻钢 | 16 | －4) | － | － |
| 铸钢 | 15 | － | － | － |
| 球墨铸铁 | 7 | 2.0 | 150 | － |
|  | 15 | 2.0 | 500 | － |
| 可锻铸铁 | 6 | 2.0 | 100 | 100 |
| 灰铸铁 | 3) | 1.0 | 25 | 100 |
| 铜一锌锻造合金 | 15 | － | － | 25 |
| 铜锡和铜锌铸造合金 | 5 | 2.0 | 100 | 100 |
|  | 15 | － | － | 25 |
| 锻造铝合金 | 4 | 2.0 | － | 50 |
|  | 7 | － | － | 50 |
|  | 7 | － | － | 25 |
| 铸造铝合金 | 1.5 | 1.0 | 25 | 150 |
|  | 4 | 2.0 | 160 | － |
| 注：1)伸长率δ5应符合所选材料相关标准的规定。 2)调压器公称通径，对导阀阀体或附加装置壳体此项指进口。 3)最小拉伸强度为200MPa，仅用于工作温度范围为-10℃~60℃的调压器。 4)表示无此项限定条件。 |  |  |  |  |

b) 承压件的紧固件所用钢材的伸长率δ5不应小于9 %。

c) 管接头所用钢材的伸长率δ5不应小于8 %。

d) 其它非承压件的选材可不受表8限制。

5.3.2.2  最低工作温度低于-10℃但高于或等于-20℃，且调压器设计压力大于等于2.5MPa时，调压器阀体、阀盖、驱动器壳体和法兰盖等所用的金属材料，除符合5.3.2.1的要求外还应满足下列要求：

a) 碳钢、低合金钢应进行夏比V型缺口冲击试验，试验温度为-20℃，其三个试样的平均冲击功应大于等于27J，允许一个试样的试验结果小于平均值，但不应小于20J。冲击试验方法及要求应符合GB/T229的规定。

b) 奥氏体不锈钢、铜锌合金及铜锡合金可不作冲击试验。

c) 锻造及铸造铝合金可不作冲击试验，但其抗拉强度不应高于350MPa。

5.3.2.3  弹簧应采用碳素钢、合金钢或不锈钢的弹簧钢丝制造，成品检验应符合GB1239.2、GB1239.4和JB/T7944的规定。精度等级不应低于Ⅱ级。

5.3.2.4  信号管（引压管）和过程管宜采用不锈钢管，设计压力小于等于0.4MPa时，可采用铜管，并应符合GB/T 1527的规定。调压器为内置取压时，可采用对工作介质有抗腐蚀能力的其它材料。

5.3.2.5  调压器的结构材料（锻件、铸件、型材等），其化学成分、热处理、无损检验和力学性能等均应符合相关标准的规定。

5.3.2.6  制造调压器承压件的材料为碳钢时，应选用优质碳素结构钢。

5.3.2.7  调压器零件材料应根据工作条件、制造工艺、质量要求和经济合理性等因素选择，在满足5.3.1和5.3.2的条件下，应选用表9所列材料或不低于表9所列材料机械性能的其它材料。

表9  常用金属材料

| 材料 | 牌号 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 灰铸铁 | HT200、HT250 | GB/T 12226 |
| 球墨铸铁 | QT400-15、QT400-18、QT500-7 | GB/T 12227 |
|  | QT400-18L | GB/T 1348 |
| 铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229 |
| 锻钢和轧钢 | 25、35、40、45、30Mn25 | GB/T 699 |
|  | Q345-D | GB/T 1591 |
| 可锻铸铁 | KT300-06、KT330-08、KTH350-10 | GB/T9440 |
| 不锈钢 | 2Cr13、3Cr13、0Cr18Ni9、00Cr18Ni10 | GB 1220 |

5.3.3    非金属材料

5.3.3.1  膜片及其它橡胶件，应采用对工作介质有抗腐蚀能力的橡胶材料，膜片可用合成纤维增强。

5.3.3.2  膜片、阀垫、O形橡胶密封圈等橡胶件的材料物理机械性能及耐城镇燃气性能试验应符合附录A要求。

5.3.3.3  O形橡胶密封圈的设计、制造和验收应符合GB/T 3452.1和GB/T 3452.2的规定。

5.3.3.4  阀垫、膜片及其他橡胶件的表面应平滑，无气泡、缺胶和脱层等缺陷。

5.3.3.5  橡胶件的使用寿命可参照附录B的规定。

5.3.3.6  塑料制件的材料性能应符合国家现行相关标准规定。

- 技术要求

- 6.1   外观

6.1.1调压器表面应进行防腐处理，防腐层应均匀，色泽一致，无起皮、龟裂、气泡等缺陷。

6.1.2调压器与附加装置及指挥器间的连接管应平滑，无压瘪、碰伤等损伤。

6.1.3调压器阀体表面应根据介质流动方向标识永久性箭头，铭牌、使用说明书和包装应分别符合本标准9.1.1、9.2和9.3.1的要求。

- 6.2   承压件液压强度

6.2.1承压件应按设计压力P的1.5倍且不低于P+0.2MPa进行液压强度试验，试验结果应符合下列要求：

- 试验期间无渗漏。

- 卸载后，试件上任意两点间的残留变形不大于以下数值中的较大者：

——0.2％乘以该两点间距离；

——0.1mm。

出厂试验不作残留变形评定。

6.2.2金属隔板应进行液压强度试验，试验压力按6.2.1的规定，应无渗漏和异常变形。

- 6.3   膜片成品检验

6.3.1   膜片耐压试验

试验压力为设计压力（见5.1.1.4）的1.15倍，保压期间不应漏气。

6.3.2   膜片耐城镇燃气性能应符合附录A的规定。

6.3.3   膜片的成品在-20℃下保温1h后，其柔性不应降低。

- 6.4   外密封

经承压件液压强度试验合格后方可进行外密封试验。

承压件和所有连接处应按各自设计压力的1.1倍且不低于0.02MPa进行外密封试验，保压时间15min（型式检验）和1min（出厂检验），并应符合以下两种情况之一为合格：

- 泡沫持续5s不破。

- 泄漏量不超过表10规定的值。

表10  最大泄漏量

| 公称尺寸DN | 泄漏量cm3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 外密封 | 内密封 |
| 25 | 40 | 15 |
| 40~80 | 60 | 25 |
| 100~150 | 100 | 40 |
| 200~250 | 150 | 60 |
| 300 | 200 | 100 |

- 6.5  静特性

静特性的型式检验应符合本标准6.5.1~6.5.5的要求，出厂试验应符合本标准6.5.1、6.5.2.1、6.5.4.1和6.5.5的要求。

6.5.1  一般要求

6.5.1.1带有内装安全装置的调压器，应与安全装置一起进行试验。

6.5.1.2调压器在制造单位规定的所有安装状态下的性能应符合本标准规定。

6.5.1.3静特性参数应在同一簇静特性线上判定。

6.5.2  稳压精度等级AC

稳压精度A按下式计算

······················································（1）

式中：

△+－出口压力实际值与设定值的正偏差，单位为兆帕（MPa）；

△-－出口压力实际值与设定值得负偏差，单位为兆帕（MPa）；

P2S―设定压力，单位为兆帕（MPa）。

6.5.2.1调压器应符合制造单位明示的稳压精度等级AC及相应的最大流量Qmax，其稳压精度等级AC应符合表11的规定。

表11   稳压精度等级

| 稳压精度等级 |  | 最大正、负相对偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AC1 |  | ±1% |
|  | AC2.5 |  | ±2.5% |
|  | AC5 |  | ±5% |
|  | AC10 |  | ±10% |
|  | AC15 |  | ±15% |

6.5.2.2压力回差△Ph应包含在稳压精度范围内，并应按下式计算：

······································································（2）

式中：

△Ph――压力回差，单位为兆帕（MPa）；

AC――稳压精度等级；

P2S――设定压力，单位为兆帕（MPa）；

6.5.3  静态

调压器的静态是反映在进口压力P1和流量Q均处于稳定不变时调压器的工作状态。此时，在调压器稳压精度等级AC满足6.3.2的前提下，出口压力因调节元件的微颤引起的振荡幅值应小于等于下列两值中的较大值：

a)  ；

b)  0.1kPa 。

6.5.4  关闭性能

6.5.4.1调压器应符合制造单位明示的关闭压力等级SG，其关闭压力等级SG应符合表12的规定。

表12 关闭压力等级

| 关闭压力等级 |  | 压力百分增量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SG2.5 |  | 2.5% |
|  | SG5 |  | 5% |
|  | SG10 |  | 10% |
|  | SG15 |  | 15% |
|  | SG20 |  | 20% |
|  | SG25 |  | 25% |

6.5.4.2调压器应符合制造单位明示的关闭压力区等级SZ及相应的最小流量Qmin，其关闭压力区等级SZ应符合表13的规定。

表13  关闭压力区等级

| 关闭压力区等级 |  | Qmin,P1/Qmax,P1或Qmin,P1max/Qmaxn,P1min极限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SZ2.5 |  | 2.5% |
|  | SZ5 |  | 5% |
|  | SZ10 |  | 10% |
|  | SZ20 |  | 20% |

6.5.4.3调压器应符合制造单位明示的静特性线簇关闭压力区等级SZP2，其静特性线簇关闭压力区等级SZP2应符合表13的规定。

6.5.5  内密封

a）出厂检验

在最大进口压力下作静特性试验时，在调压器关闭后2min和10min时分别测量出口压力，根据两次测得的出口压力计算泄漏量不应大于表10的所列值（考虑到测量精度及温度修正）。

b）型式检验

在最大进口压力下作静特性试验时，在调压器关闭后5min和30min时分别测量两次出口压力，根据两次测得的出口压力计算泄漏量不应大于表10的所列值（考虑到测量精度及温度修正）。

- 6.6  流量系数Cg

6.6.1 调压器的流量系数Cg不应低于制造单位标称值的90%。

6.6.2 使用流量系数Cg的流量计算公式见附录B。

6.6.3 本条款不适用于两级调压器。

- 6.7  极限温度下的适应性

6.7.1  关闭压力Pb

调压器在极限温度下，进口压力分别在最大和最小值而设定压力P2S在最小值时，其关闭压力应符合下列要求：

a）-10℃和60℃极限温度下:

······································································（3）

b）-20℃极限温度下(应在符合本标准6.7.1 a)要求的前提下):

······································································（4）

式中：

Pb――关闭压力，单位为兆帕（MPa）；

P2S――设定压力，单位为兆帕（MPa）；

SG――关闭压力等级；

P2s和SG为室温下试验所得值；

6.7.2  启闭灵活性

极限温度下调压器在全行程范围内应能灵活启闭。

- 6.8  耐久性

调压器在室温条件下经过30000次行程大于50%全行程（不包括关闭和全开位置）的启闭动作后，分别在调压器进口压力范围δP1内取2点和出口压力范围δP2内取2点进行静特性测定，稳压精度和关闭性能应符合6.5的要求。初设出口压力P2c和进口压力P1的取值应符合下列要求：

a）初设出口压力P2c分别为：P2min和P2max。

b）进口压力P1的取值分别为：P1min和P1max。

c）当按上述规定确定的进口压力P1min小于该簇的P2c+△P时应选：P1min=P2c+ΔP。

ΔP——调压器尚能保证稳压精度等级的最小进出口压差，由制造单位明示。

- 试验方法

- 7.1    一般规定

7.1.1  实验室温度

实验室的温度应为5℃～35℃，试验过程中室温波动应小于±5℃；

7.1.2  试验介质

7.1.2.1承压件液压强度的试验用介质：温度高于5℃的洁净水（可加入防锈剂）。

7.1.2.2其它试验用介质：洁净的、露点低于-20℃的空气。调压器进口介质温度不应高于35℃，其出口不应低于5℃（极限温度下的适应性试验除外）。

| 1——调压器 | 2——进口截断阀 | 3——进口压力表 |
| --- | --- | --- |
| 4——进口温度计 | 5——被试调压器 | 6——出口压力表 |
| 7——出口温度计 | 8——流量调节阀 | 9——流量计 |
| DN1＝与所试调压器相接的上游管道的公称通径 DN2＝与所试调压器相接的下游管道的公称通径 |  |  |

图4   试验系统示意图

7.1.3  试验设备

7.1.3.1静特性的型式试验和流量系数试验用的试验系统原理应符合图4（a）~（d）所示之任一系统原理图。调压器前管道的公称尺寸不应小于调压器的公称通径；调压器后管道的公称通径不应小于调压器出口的公称通径。当管道内压力大于等于0.05MPa时，介质流速不应大于50m/s；当管道内压力小于0.05MPa时，介质流速不应大于25m/s。关闭压力试验时，调压器下游管道长度按图4规定的最小值选取。下游不应有附加的容积。

7.1.3.2静特性的出厂试验用的试验台系统原理可参考图4（a）~（d）所示之任一系统原理图。调压器下游管道长度应采用图4规定的最小值，下游不应有附加的容积。

7.1.4  测量精度

7.1.4.1外密封试验用压力表的选用要求：

a)  压力表的量程不应低于1.5倍且不应高于3倍的试验压力；

b)  压力表的精度不应低于0.4级，应校验合格并在有效期内。

7.1.4.2承压件液压强度和膜片耐压试验用压力表的选用应符合下列要求：

a)  压力表的量程不应低于1.5倍且不应高于3倍的试验压力；

b)  压力表的精度不应低于1.6级，应校验合格并在有效期内。

7.1.4.3静特性和流量系数试验用仪器、仪表应符合表14规定。

表14 静特性和流量系数试验用仪器、仪表

| 检测项目 | 仪表名称 | 规格 | 精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进、出口压力 | 压力表 | 根据试验压力范围确定 | 0.4级 |
|  | 压力传感器 |  | 0.1级 |
|  | 水柱压力计 |  | 1mm |
| 大气压力 | 大气压力计 | 86 kPa～106 kPa | 10 Pa |
| 流量 | 流量计（带修正仪） | 根据试验流量范围确定 | 1.5 % |
| 介质温度 | 温度计、温度传感器 | 0℃～50 ℃ | 0.5 ℃ |

- 7.2   外观

用目测法检查，应符合本标准6.1的要求。

- 7.3  膜片成品检验

7.3.1  膜片耐压试验

膜片应和膜盘（或相应的工装）组合在一起后在试验工装内进行试验，试验工装应使膜片处于最大有效面积的位置，且膜片露出膜盘（或相应的工装）和工装部分的运动应不受试验工装限制。试验时应向膜片的高压侧缓慢增压至所规定的试验压力，保压时间不应小于10min，试验结果应符合本标准6.2.1的要求。

7.3.2  膜片耐城镇燃气性能试验

膜片应按GB/T 1690规定的方法进行耐燃气性能试验，试验结果应符合本标准6.2.2的要求。

7.3.3  膜片耐低温试验

将膜片放入-20℃的低温箱中保温1h后，膜片应符合本标准6.2.3的要求。

- 7.4  承压件液压强度

7.4.1试验时应向承压件腔室缓慢增压至所规定的各腔室的试验压力。

7.4.2试验过程中试验件应能向各方向变形，不应受到可能影响试验结果的外力。

7.4.3紧固件施加的力应和正常使用状态下所受的力一致。

7.4.4由膜片隔开的腔应在膜片两侧同时施加相同的压力。

7.4.5进行金属隔板试验时，在隔板的高压侧施加试验压力，低压侧压力为零。

7.4.6保压时间不应小于3min，试验结果应符合本标准6.3的要求。

- 7.5   外密封

经承压件液压强度试验合格后方可进行外密封试验。外密封试验时，调压器及其附加装置应组装为一体后进行。

7.5.1  试验时应向各承压件腔室缓慢增压至所规定的各腔室的试验压力（对膜片应采取保护措施）。

7.5.2  对于试验时处于关闭状态的调压器应同时向壳体进、出口充气增压。

7.5.3  试验压力在试验持续时间内应保持不变。

7.5.4  试验过程中试验件应能向各方向变形，不应受可能影响试验结果的外力。

7.5.5  紧固件施加的力应和正常使用状态下所受的力一致。

7.5.6  用检漏液，或用检漏仪进行检查。型式检验中保压时间不小于15min，出厂检验中保压时间不小于1min。试验结果应符合本标准6.4的要求。

- 7.6   静特性

静特性的型式检验按本标准7.6.1进行，出厂检验按本标准7.6.2进行。

7.6.1静特性的型式检验

7.6.1.1试验参数

a) 由制造单位明示进口压力范围δP1和出口压力范围δP2内的性能指标：AC、SG，每一出口压力下的SZP2，每一进口压力和出口压力下的SZ和Qmin、Qmax，应满足Qmin/Qmax≤SZ和Qmin,P1max/Qmax,p1min≤SZP2。AC、SG和SZ（SZP2）应分别符合表11、表12和表13的要求。

b) 在调压器进口压力范围δP1内取三点，在出口压力范围δP2内取三点进行静特性测定。每一出口压力在三个进口压力下作测定，即作出一簇三条静特性线。初设出口压力P2c和进口压力P1的取值应符合下列要求：

- 初设出口压力P2c分别为：P2min、P2max和P2int。

- 进口压力P1的取值分别为：P1min、P1max和P1av。

- 当按上述规定确定的进口压力P1min小于该簇的P2c+△P时应选：P1min=P2c+ΔP。

ΔP——调压器尚能保证稳压精度等级的最小进出口压差，由制造单位明示。

7.6.1.2试验步骤

a）首先在进口压力等于P1av、流量为（1.15～1.2）Qmin,P1av的工况下，将调压器出口压力调整至初设出口压力P2int；或按制造单位明示的初始状态设定方法操作。

b）完成初设后进行如下操作，测定一条静特性线：

—　利用流量调节阀改变流量，先逐步增加至最大试验流量QL，然后逐步降低至零，最后再增加至初始点。按下述方法确定QL：

QL—— 一条特性线的最大试验流量

QR—— 试验台能提供的最大流量

试验台应满足：

QR > Qmax,P1min ，

若对某条特性线，Qmax,P1≥QR，则应试验至QL = QR ；

若对某条特性线，Qmax,P1<QR，则应试验至QR≥QL≥Qmax,P1。

图5 测点分布示意图

－　在Q=0至QL间至少分布11个测量点，分别为：

初始点、5个流量增加点、4个流量降低点、1个零流量点，如图5所示。4个流量降低点中流量最小的一点应小于制造单位明示的相应的Qmin,P1。

－　流量调节阀的操作应缓慢，其操作时间应不小于调压器的响应时间。

－　Q=0时的调压器出口压力应在调压器关闭后5min和30min时分别测量两次。

－　试验过程中应注意发现不稳定区（若存在）。

c）将进口压力分别调整至P1min及P1max，重复(b)的操作。如此可得P2int下的一簇静特性线。

d）在进口压力为P1max时，当流量回至初始点后，利用流量调节阀再次将流量缓慢地降低至零，并在调压器关闭后5min和30min时分别测量两次出口压力。

e）再在各自的P1av及流量为（1.15～1.2）Qmin,P1av的工况下，将调压器出口压力调整至初设出口压力P2max及P2min；或按制造单位声明的初始状态设定方法操作。重复(b) 、(c) 和 (d) 的操作。

如此重复操作可得上述初设出口压力P2c和进口压力P1下的三簇静特性线。

f）在各簇静特性线的测试过程中不应变更调压器的调整状态。

g）实际试验所测得的流量Qm应换算至调压器在进口温度为15℃的情况下试验得到的流量Q。

··································································（5）

式中：

Q――流量，单位为立方米每小时（m3/h）；

Qm――调压器进口温度为t1时试验测得的流量（已换算成标准状态），单位为立方米每小时（m3/h）；

d――试验介质的相对密度，对于空气，d=1；

t1――调压器前试验介质温度，单位为摄氏度（℃）。

h)第二次测得的关闭压力Pb2’应作温度修正，利用下式可得到修正后的关闭压力Pb2，以便于与第一次测得的关闭压力Pb1作比较。

····························································（6）

式中，

Pb2  ――第二次测量测得的关闭压力经温度修正后的压力，单位为兆帕（MPa）；

Pb2’――第二次测量测得的关闭压力，单位为兆帕（MPa）；

t21    ――第一次测量测得的调压器出口温度，单位为摄氏度（℃）；

t22    ――第二次测量测得的调压器出口温度，单位为摄氏度（℃）；

Pa     ――大气压力,单位为兆帕（MPa）。

关闭压力Pb取Pb1和Pb2中的最大值。

7.6.1.3结果判定

对每个P2c分别将其静特性线簇画在Q－P2坐标图上（如图6所示），并按如下方法对每簇静特性线进行判定：

  - 在各图上以各静特性线的Qmax（或QL）和Qmin作垂直线分别与相应的静特性线相交得交点，以交点间静特性线上的最高点和最低点分别作虚线1和2，并以虚线1和2纵坐标的中间值作虚线3。

图6 静特性参数判定示意图

  - 以虚线3的纵坐标为P2S，再作三条平行线：直线4、直线5和直线6，其纵坐标分别为： 、和。

  - 各Qmax（或QL）和Qmin间的静特性线段均应在直线4和直线5包含的范围内。

  - 各关闭压力Pb均应不大于。

  - Qmax（或QL）和Qmin之间压力回差△Ph的最大值应符合本标准6.5.2.2的要求。

  - 在各Qmax（或QL）和Qmin内的静特性线段上，调压器应处于静态工作状态，并应符合本标准6.5.3的要求。

  - 静特性线簇关闭压力区等级SZP2应符合本标准6.5.4.3的要求。

  - 7.6.1.2  d）中两次测得的出口压力应符合本标准6.5.5的要求。

7.6.1.4当试验台能提供的最大流量不能满足调压器系列中所有公称尺寸的调压器的试验要求时，在符合下列规定条件下，可按制造单位提供的替代方法进行试验：

a) 调压器系列中试验台位能满足试验要求的部分调压器不应按替代方法进行试验；

b) 对特定公称通径调压器，将替代方法的结果与在本标准7.1规定的试验台上作的全部工况下的试验结果作对比，证实所用替代方法是可靠的；

c) 替代方法仅限用于同一调压器系列中的较大公称通径的调压器上。

7.6.2静特性的出厂检验

7.6.2.1应在进口压力范围δP1的两个极限值下对出口压力范围δP2的两个极限值作此项试验，当P1min<P2max+ΔP时，应选P1min=P2max+ΔP。

7.6.2.2试验步骤如下（见图7，图7中仅画出了a～f的步骤）：

- 在Q=0的情况下，使 P1= P1min，然后增加流量至Q> Qmin,P1min，将调压器出口压力调至P2max；

- 降低流量至调压器关闭，降低的时间应不小于调压器的响应时间，在关闭后两次记录关闭压力Pb(P1min ,P2max)，两次记录的时间间隔不应小于30s（第一次记录时间为调压器关闭5s后）。

- 增加流量至Q> Qmin,P1min ,记录此时的P2；

- 调整进口压力至P1max ，增加流量至Q> Qmin,P1max ，记录此时的P2；

- 降低流量至调压器关闭，降低的时间应不小于调压器的响应时间，在关闭后两次记录关闭压力Pb(P1max ,P2max)，两次记录的时间同 (b)；

- 增加流量至Q> Qmin,P1max 记录此时的P2；

图7  静特性出厂检验示意图

- 降低流量至调压器关闭，降低的时间不应小于调压器的响应时间，在关闭后2min及10min时     记录关闭压力Pb(P1max ,P2max)；

- 使P1 = P1min，在Q> Qmin,P1min情况下，将调压器调至P2min ；

- 缓慢降低流量至调压器关闭，降低的时间不应小于调压器的响应时间，在关闭后两次记录关闭压力Pb(P1min ,P2min)，两次记录的时间同 (b)。

- 增加流量至Q> Qmin,P1min，记录此时的P2；

- 调整进口压力至P1max ，增加流量至Q> Qmin,P1max ，记录此时的P2；

- 降低流量至调压器关闭，降低的时间不应小于调压器的响应时间，在关闭后两次记录关闭压力Pb（P1max ，P2min），两次记录的时间同 (b)；

- 增加流量至Q> Qmin,P1max ，记录此时的P2；

- 降低流量至调压器关闭，降低的时间不应小于调压器的响应时间，在关闭后2min及10min时记录关闭压力Pb（P1max，P2min）。

7.6.2.3关闭压力[见7.6.2.2  b)、e)、g)、i)、l)、n)]等于上述经温度修正后两次读数的最大值，由此算得的SG应符合6.5.4.1的要求。而由P2max[见7.6.2.2 a)]及其后的两次流量增加所得的出口压力值[见7.6.2.2 c）、f）]以及P2min[见7.6.2.2 h)]及其后的两次流量增加所得的出口压力值 [见7.6.2.2 j）、 m）]得出的稳压精度等级AC应符合本标准6.5.2.1的要求。

7.6.2.4按7.6.2.2 g）和 n)中两次测得的出口压力均应符合本标准6.5.5的要求。

7.6.2.5当试验台不能提供所需流量时，可使用经验证可靠的替代试验方法。

- 7.7  流量系数Cg

7.7.1 试验参数

调压器处于全开状态，把试验台上的流量调节阀开至最大，使出口压力尽量低，进口压力的取值应在临界状态以上及以下各至少有三个测试工况。临界条件为：

································································（7）

式中：

P1 ——进口压力，单位为兆帕（MPa）；

P2 ——出口压力，单位为兆帕（MPa）；

Pa ——大气压力，单位为兆帕（MPa）；

K1 ——形状系数。

7.7.2试验步骤

- 使调压器在试验过程中处于全开位置。

- 逐渐增加调压器进口压力，测量各参数作出图8所示的曲线图。

1－线性段   2－非线性段   3－亚临界流动状态   4－临界流动状态

图8：调节元件位置固定时调压器的流动状态

曲线上临界区及亚临界区均应至少有3个测试工况。

- 流量系数根据临界流动状态下的试验数据确定。

各测试工况下的流量系数Cgi按下式计算得到：

·················································（8）

式中：

Cgi——测试工况下的流量系数；

Q ——通过调压器的流量，单位为立方米每小时（m3/h）；

d  ——试验介质的相对密度，对于空气，d=1；

t1  ——调压器前试验介质温度，单位为摄氏度（℃）；

P1 ——进口压力，单位为兆帕（MPa）；

P2 ——出口压力，单位为兆帕（MPa）；

Pa ——大气压力，单位为兆帕（MPa）。

流量系数等于临界流动状态时各测试工况下流量系数的平均值，即

······················································（9）

式中：

Cg ——流量系数；

Cgi——测试工况下的流量系数；

n——临界流动状态下的测试工况数。

- 形状系数根据亚临界流动状态下的试验数据确定。

各测试工况下的形状系数按下式计算得到：

·············································（10）

式中：

K1j——测试工况下的形状系数；

d  ——试验介质的相对密度，对于空气，d=1；

t1  ——调压器前试验介质温度，单位为摄氏度（℃）；

Cg  ——流量系数；

P1 ——进口压力，单位为兆帕（MPa）；

P2 ——出口压力，单位为兆帕（MPa）；

Pa ——大气压力，单位为兆帕（MPa）。

形状系数K1为亚临界流动状态时各测试工况下形状系数的平均值。

·····························································(11)

式中：

K1 ——形状系数；

K1j——测试工况下的形状系数；

m——亚临界流动状态下的测试工况数。

7.7.3 试验结果评定

所得流量系数应符合本标准6.6的要求。

7.7.4当试验台能提供的最大流量不能满足试验要求时，可用附录D的试验方法或其他经验证可靠的替代方法。

- 7.8 极限温度下的适应性

7.8.1将调压器安装在恒温室内，根据7.6.2的试验方法检查调压器在极限温度（检查前试验介质应具有相应的温度）、进口压力分别在最大及最小值、出口压力在最小值时的关闭压力等级，应符合本标准6.7的要求。

7.8.2零流量下使调压器运动件运动检查全行程范围内的运动灵活性，应符合本标准6.7的要求。

- 7.9  耐久性

调压器在室温条件下，经过30000次启闭动作，启闭动作时，行程应大于50%全行程（不包括关闭和全开位置）和频率应大于5次/min，按7.6.1所示方法在初设出口压力P2c为P2min和P2max下，分别进行进口压力为P1min和P1max时的静特性试验，调压器的稳压精度和关闭性能应符合本标准6.8的要求。

- 检验规则

调压器检验分出厂检验及型式检验。

- 8.1   检验项目

表14 检验项目

| 序号 | 项目名称 |  | 要求 | 试验方法 | 型式检验 | 出厂检验 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 6.1 | 7.2 | △ | △ | B |
| 2 | 膜片成品耐压试验 |  | 6.2.1 | 7.3.1 | △ |  | A |
| 3 | 膜片耐城镇燃气性能试验 |  | 6.2.2 | 7.3.2 | △ |  | B |
| 4 | 膜片成品耐低温试验 |  | 6.2.3 | 7.3.3 | △ |  | B |
| 5 | 承压件液压强度 |  | 6.3 | 7.4 | △ |  | A |
| 6 | 外密封 |  | 6.4 | 7.5 | △ | △ | A |
| 7 | 静特性 | 稳压精度等级 | 6.5.2.1 | 7.6.1 7.6.2 | △ | △ | B |
| 8 |  | 压力回差 | 6.5.2.2 |  | △ |  | B |
| 9 |  | 静态 | 6.5.3 |  | △ |  | B |
| 10 |  | 关闭压力等级 | 6.5.4.1 |  | △ | △ | A |
| 11 |  | 关闭压力区等级 | 6.5.4.2 |  | △ |  | A |
| 12 |  | 内密封 | 6.5.5 |  | △ | △ | A |
| 13 | 流量系数 |  | 6.6 | 7.7 | △ | △ | B |
| 14 | 极限温度下的适应性 |  | 6.7 | 7.8 | △ |  | B |
| 15 | 耐久性 |  | 6.8 | 7.9 | △ |  | B |
| 注：1 带“△”为需要作检验的项目。 2 承压件液压强度在调压器出厂试验中可不做，但应在零部件试验中进行。 |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.1  出厂检验

每台产品在出厂之前均应进行出厂检验。出厂检验项目按表14的规定执行。

8.1.2  型式检验

8.1.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验；

- 新产品试制定型鉴定；

- 转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

- 产品停产两年后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

8.1.2.2 型式检验项目按表14的规定执行。

- 8.2   判定与复验规则

8.2.1  出厂检验

检验中如发现有任何一项不符合要求，则该台调压器为不合格。

8.2.2  型式检验中各项指标均符合要求时，则判该次型式检验合格。若有一项不合格，则应加倍抽样，对不合格项目复验，若再一次出现不合格，则该次型式检验判为不合格。

- 标志、标签、使用说明书

- 9.1   标志、标签

9.1.1  调压器

调压器上应在明显部位设置标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，其内容至少应包括：

——产品型号和名称；

——许可证编号；

——公称尺寸；

——进口连接法兰公称压力；

——工作介质；

——流量系数；

——进口压力范围；

——设定压力；

——制造厂名称和商标；

——出厂日期；

——产品编号。

燃气流动方向应在阀体上用箭头永久性标注。

9.1.2  包装

包装箱上应有包装储运图示标志和运输包装收发货标志，应按GB 191和GB/T 6388的规定编制。

- 9.2   使用说明书

使用说明书的编写应符合GB 9969.1的规定，应具备下列项目：

a）调压器的工作原理；

b）技术参数，除铭牌标注的参数外，至少还应包括：

——出口压力范围；

——工作温度范围；

——稳压精度等级；

——关闭压力等级；

——流量系数；

——各承压件的设计压力；

——各进、出口压力下对应的关闭压力区等级SZ、与其对应的最大流量Qmax及Qmin、稳压精度等级AC和关闭压力等级SG等参数。

c）使用与安装说明；

d）常见故障及排除方法。

- 包装、运输、储存

- 10.1  包装

调压器的包装应符合GB/T 13384的规定，包装箱内应随机附有下列文件：

——调压器的使用说明书；

——产品质量合格证明书；

——装箱清单。

- 10.2  运输

调压器整体包装后，应适合陆路、水路及空中运输与装卸要求。运输过程中，应防止剧烈振动、雨淋及化学物品的侵蚀，严禁抛掷碰撞等。

- 10.3  储存

调压器应包装后储存。

调压器及其部件应储存在通风、干燥、防雨、无腐蚀介质的库房内，并应离地、离墙15cm以上，储存期限3年，并应有入库日期登记。

# 附  录  A

# （规范性附录）

# 橡胶材料物理机械性能

A.1橡胶材料物理机械性能，见表A.1。

表A.1 橡胶材料物理机械性能

| 项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度（最小） |  | MPa | 7.0 |
| 扯断伸长度（最小） |  | % | 300 |
| 压缩永久变形（常温） |  | % | 20 |
| 国际硬度或邵尔A |  | IRHD或度 | 由制造单位确定 |
| 回弹性（最小） |  | % | 30 |
| 屈挠龟裂（最小） |  | 万次 | 2 |
| 热空气老化70℃×72h强度变化（最大） |  | % | －15 |
| 脆性温度（最大） |  | ℃ | －30 |
| 标准室温下液体Ba浸泡72h，取出后5min内 | 体积变化（最大） | % | ±15 |
|  | 重量变化（最大） | % | ±15 |
| 在干燥空气中放置24h | 体积变化（最大） | % | ±10 |
|  | 重量变化（最大） | % | ±10 |
| a 液体B为70%（体积比）三甲基戊烷（异辛烷）与30%（体积比）甲苯混合液。 |  |  |  |

# 附　录　B

# （资料性附录）

# 调压器橡胶件的使用寿命

橡胶件保质期从其生产日期开始计算。

B.1 库房保质期

B.1.1橡胶件库存条件

B.1.1.1橡胶件应存放于密闭的、不透明的、充满氮气的容器内保管；

B.1.1.2库房内应避免太阳光直照，温度不应高于30℃，湿度不应大于70%。

B.1.2 库存期不宜大于12个月。

B.2  橡胶件的周转期

B.2.1橡胶件随调压器制造、装配、试验等，周转过程不应超过3个月；

B.2.2调压器在库房存放期间，应避免太阳光直照，其进、出口应封闭。保管期不应超过3年。

B.3  橡胶件使用期不宜超过3年。

# 附　录　C

# （规范性附录）

# 流　量　特　性

不同开度的流量系数和调节元件位置间关系通常用图表示（见图B1）。

部分开度下的流量系数通常表示为全开时流量系数的百分比，而调节元件位置则以最大行程（由机械限位器限制）的百分比表示。图B1给出三种不同类型调压器的流量特性示例。

X――行程百分比

图C.1  流量特性

调压器全开时的流量按下式计算：

C.1  临界流动状态

标准状态下，经过调压器的流量为：

···························（C.1）

式中：

Q ——流量，单位为立方米每小时（M3/h）；

P1 ——进口压力，单位为兆帕（MPa）；

Pa ——大气压力，单位为兆帕（MPa）；

Cg  ——流量系数；

d  ——试验介质的相对密度，对于空气，d=1；

t1  ——调压器前试验介质温度，单位为摄氏度（℃）。

B2   亚临界流动状态

·······························（C.2）

式中：

Q ——流量，单位为立方米每小时（M3/h）；

Cg  ——流量系数；

P1 ——进口压力，单位为兆帕（MPa）；

Pa ——大气压力，单位为兆帕（MPa）；

d  ——试验介质的相对密度，对于空气，d=1；

t1  ——调压器前试验介质温度，单位为摄氏度（℃）。

K  ——形状系数；

P2 ——出口压力，单位为兆帕（MPa）；

部分开度下的调压器流量也按上式计算，但式中的流量系数应为与行程相应的流量系数Cgx。

Cgx=Y Cg ·······························································(C.3)

式中：

Cgx——调压器在部分开度下的流量系数；

Cg——流量系数；

Y由图C.1形式的试验曲线求出。

# 附   录　D

# （资料性附录）

# 大流量调压器流量系数测定的替代方法

如果试验台可用的容积流量不足以供大流量调压器按7.5所述方法作试验用，则可采用下列程序：

——先在与可用容积流量相应的部分开度情况下按7.5确定相应的流量系数；

——确定该部分开度情况下的形状系数K1；

——对更大的开度在亚临界流动状态下作试验，用上述Ｋ1及下列公式计算Cgx，至少对三个开度作出上述试验和计算，作出图C1所示的函数曲线；

——外延图D.1中曲线，求出100%开度下的Cg值。

当流量足够时不使用外延，只按上面第三条所述在全开情况下进行试验。

Cg和K1的偏差不应大于10%。

·······································（D.1）

式中：

d  ——试验介质的相对密度，对于空气，d=1；

t1  ——调压器前试验介质温度，℃。

P1 ——进口压力，MPa；

P2 ——出口压力，MPa；

Pa ——大气压力，MPa；

X－行程（%）；   Y－Cgx；   O－测得值

图D.1   Cg—X曲线