中华人民共和国国家标准

P										                 GB 50XXX-200X

电力系统安全自动装置

设 计 规 范

#### Code for Design of security and

#### automaticity equipment of power system

(征求意见稿)

200X—XX—XX发布                       200X—XX—XX实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

电力系统安全自动装置

设 计 规 范

#### Code for Design of security and

#### automaticity equipment of power system

##### GB/TXXXXX-200X

| 主编部门： | 中国电力企业联合会 |
| --- | --- |
| 批准部门： | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 施行日期： | 2 0 0 X 年 X 月 X日 |

中国计划出版社

2 0 0 X年   北 京

前     言

本规范是根据中华人民共和国住房和城乡建设部（建标[2007]126号）“关于印发《2007年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）》的通知”的安排制定的。该规范取代现有电力行业标准《电力系统安全自动装置设计技术规定》DL/T 5147-2001。

本规范共分5章，主要内容包括：总则、术语、电力系统安全稳定计算分析原则、安全自动装置的主要控制方式和安全自动装置的构成及装置配置。

本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议寄送东北电力设计院（地址：长春市人民大街4368号，邮编：130021）以供今后修改时参考。

本规范由住房和城乡建设部负责管理。

本规范由电力行业电力规划设计标准化技术委员会归口并解释。

本规范主编单位：中国电力工程顾问集团东北电力设计院

本规范参编单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院

本规范主要起草人：

目    次

1	总 则	1

2	术 语	3

3	电力系统安全稳定计算分析原则	5

3.1	稳定计算水平年	5

3.2	稳定计算运行方式	5

3.3	稳定计算故障类型	5

3.4	稳定计算模型及参数	6

3.5	稳定计算故障切除时间及自动装置动作时间	7

3.6	稳定计算分析内容	8

4	安全自动装置的主要控制方式	10

4.1	快速减火电机组原动机出力	10

4.2	切除发电机	10

4.3	电气制动	10

4.4	切集中负荷	11

4.5	串联补偿装置的控制	11

4.6	并联补偿装置的控制	11

4.7	电力系统解列	11

4.8	输电线路自动重合闸	11

4.9	发电机强行励磁	12

4.10	切除发电机	12

4.11	交直流输电系统中直流控制	12

4.12	在线决策与控制	12

4.13	水电机组失步振荡自动增减出力装置	12

5	安全自动装置的构成及装置配置	13

5.1	安全自动装置构成	13

5.2	安全自动装置配置原则	13

5.3	装置配置	13

5.4	与相关专业的配合	16

本规程用词说明	18

- 总 则

1.0.1  安全自动装置是电力系统安全稳定运行的重要保证。遵照国家的技术经济政策和行业的技术标准，总结了电力系统安全自动装置的设计经验，保证电力系统安全自动装置的设计达到安全可靠、技术先进和经济合理，因此制定本设计规范。

1.0.2  本规范规定了电力系统设计过程中，电力系统安全稳定计算分析、安全自动装置设计配置等原则要求，适用于系统安全自动装置规划，发电厂、变电站接入系统、输变电可研安全自动装置设计，安全自动装置控制方案研究、安全自动装置功能设计等。

本规范适用于35kV及以上电压等级的电力系统安全自动装置设计，低电压等级（10kV及以下）的电力系统安全自动装置设计参照执行。

1.0.3  电力系统安全自动装置按功能性用途，可分为用于自动防止稳定破坏的自动装置、自动消除异步运行的自动装置、自动消除可能造成事故发展及设备损坏的频率或电压偏差的自动装置和恢复正常系统工况的自动装置等。

根据安全自动装置在电力系统不同状态起作用以及控制措施对电力系统状态的影响，控制措施可分为预防控制、紧急控制、恢复控制。

电力系统安全稳定控制系统主要用于在电力系统事故或者异常运行状态下，防止电力系统失去稳定性、避免电力系统发生大面积停电的系统事故或对重要用户的供电长时间中断。 
1.0.4  符合SD131和DL755标准要求的、合理的电网结构是保证电力系统安全稳定运行的重要物质基础。在一般的电网结构条件下，采用常用的提高稳定的措施，可以保证在单一故障情况下的电网安全稳定运行。但对于可能的多重性故障，为了防止发生恶性连锁反应造成全网大事故，就必须有一个合理的电网结构，并配合必要而可靠的安全稳定自动控制措施。

特殊情况下（如事故后未及时调整、水电站弃水、风电大发等），电网结构不能满足SD132和DL755标准要求，有必要实施安全稳定自动控制措施。

1.0.5  为了防止系统崩溃，避免造成长时间的大面积停电和对重要用户（包括发电厂的厂用电）的灾害性停电，使负荷损失尽可能减到最小，并考虑在发生了严重的事故后能使系统得以尽快恢复正常运行。在对待电力系统安全稳定问题的指导策略上，需要做可能出现最坏情况的准备，并尽可能采取预定措施。为终止系统状态的进一步恶化，势必采取牺牲局部以换取保全整体等措施，以防止对系统的重大破坏。 
1.0.6  电力系统安全自动装置配置及控制宜优先采用有国家规定鉴定合格、成熟经验、简单、可靠、有效、技术先进的分散式装置。不同控制对象的各类装置应协调工作。

电力系统稳定控制装置的硬件应一定的通用性，软件应做到模块化，并具有可扩展性，以适应系统发展变化的需要。

1.0.7  继电保护装置的正确动作和快速切除故障是电力系统安全稳定运行的重要保证，应努力改善和提高继电保护动作性能，以提高电力系统的稳定水平。

1.0.8  电力系统安全自动装置配置以安全稳定计算结论为基础，应依据电网结构、运行特点、通信通道情况等条件合理配置。在选择电力系统安全自动装置的配置方案时，评价所设置并运行的电力系统安全自动装置的经济效益，应着重考虑由于电力系统安全自动装置的正确作用提高电力系统稳定极限，使输电能力增强及保证向用户不间断供电所创造的经济效益和社会效益，并与设置电力系统安全自动装置所需投资费用相比较。

- 术 语

下列术语和定义适用于本标准。

2.0.1  电力系统安全自动装置

防止电力系统失去稳定性和避免电力系统发生大面积停电事故的自动保护装置，如输电线路自动重合闸装置、电力系统稳定控制装置、电力系统自动解列装置、按频率降低自动减负荷装置和按电压降低自动减负荷装置等。

2.0.2  电力系统安全稳定控制装置(系统)

电力系统安全稳定控制装置是自动防止电力系统稳定破坏的综合自动装置。由两个及以上厂站的安全稳定控制装置通过通信设备联络构成电力系统安全稳定控制系统，实现区域或更大范围的电力系统的稳定控制，根据控制站的装置功能以及在控制系统中所起的作用，控制系统结构一般可分为控制主站、子站和执行站。

控制站装置决策时可以仅采用当地有关信息进行处理与判断，实现就地控制，或再辅以通过通道传送命令，实现就地或远方控制；或者决策时除采取当地有关信息外，还需通过通信通道收集系统中其它控制站有关信息，进行综合处理与判断，就地或者通过通信通道向其它控制站发出控制命令。

2.0.3  电力系统自动解列装置

针对电力系统失步振荡、频率崩溃或电压崩溃的情况，在预先安排的适当地点有计划地自动将电力系统解开，或将电厂与连带的适当负荷自动与主系统断开，以平息振荡的自动装置。依系统发生的事故性质，按不同的使用条件和安装地点，电力系统自动解列装置可分为振荡解列装置、频率解列装置和低电压解列装置。

2.0.4  低频低压减载装置

在电力系统发生事故出现功率缺额引起频率急剧大幅度下降时，自动切除部分用电负荷使频率迅速恢复到允许范围内，以避免频率崩溃的自动装置为自动低频减载装置。

为防止事故后或负荷上涨超过预测值，因无功补偿不足引发电压崩溃事故，自动切除部分负荷，使运行电压恢复到允许范围内的自动装置为自动低压减载装置。

同时自动低频减载和自动低压减载功能的装置称为低频低压减载装置。

2.0.5  在线控制系统

调度端设置的在线控制系统，是指实时采集系统运行方式信息、在线跟踪电网变化进行动态安全分析、实现在线暂态安全一体化定量评估、提高调度运行人员精细化掌握电网运行的安全稳定程度、并制定相应的预防控制措施和紧急控制措施的系统。该系统能解决安全稳定控制系统反应系统运行方式和系统故障的局限性问题，通过调度运行人员调整运行方式或安全稳定控制系统实施紧急控制措施，改善电网暂态安全运行水平，防止事故扩大，最大限度地减少事故损失，确保电网安全稳定运行。

2.0.6  自动重合闸

架空线路或母线因故断开后，被断开的断路器经预定短时延而自动合闸，使断开的电力元件重新带电；如果故障未消除，则由保护装置动作将断路器再次断开的自动操作循环。主要分为三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸。

2.0.7  提高电力系统稳定二次系统措施

在电力系统紧急状态（或事故状态）下，通过自动装置的动作，控制与调整电力元件及设备的运行状态，以促进电力系统稳定运行的各种自动化措施总称。如快速切除故障、切除发电机组、快速减火电机组原动机出力、电气制动、发电机快速励磁、直流紧急调制、可控串补强补和切集中负荷等。

2.0.8  事故扰动

电力系统由于短路或系统元件非计划切除而造成的突然巨大的和实质性的状态变化称为事故扰动。

2.0.9  连接和断面

连接是联系电力系统两个部分的电网元件（输电线、变压器等）的组合。中间发电厂和负荷枢纽点也可包括在“连接”概念中。断面是一个或数个连接元件，将其断开后电力系统分为两个独立部分。

- 电力系统安全稳定计算分析原则

## 稳定计算水平年

3.1.1  计算水平年一般选择工程投运年，并适当展望远景年。

3.1.2  用于计算的电网结构与计算水平年相对应。如果计算电网结构中存在某些不确定因素且对系统稳定影响较为显著，如电磁环网解列或并列运行方式、大区域之间的联网方式等，则需要进行不确定因素对系统稳定的影响分析。

3.1.3  计算负荷与计算水平年相对应。计算负荷为预测结果，如果负荷增长率取值不同对系统稳定影响较为显著，则需要进行负荷对系统稳定影响的敏感性分析。

## 稳定计算运行方式

针对具体校验对象（线路、母线、主变等），选择以下方式中对稳定最不利的情况进行稳定校验。计算潮流方式确定应以电力平衡结果为依据。

3.2.1 正常运行方式

包括正常检修运行方式，和按照负荷曲线以及季节变化出现的水电多发、火电多发、风电多发、最大或最小负荷和最小开机等可能出现的短期稳态运行方式。

3.2.2 事故后运行方式

电力系统事故消除后，到恢复到正常运行方式前所出现的短期稳态运行方式。

3.2.3 特殊运行方式

主干线路、大联络变压器等设备检修及其它对系统稳定运行影响较为严重的方式。

## 稳定计算故障类型

故障属于电力系统遭受的大扰动，应考虑在最不利地点发生金属性断路故障。按严重程度和出现概率大扰动分为三类。安全稳定分析计算的故障类型一般选择Ⅰ类和Ⅱ类故障，如果电网对稳定要求较高则需要选择Ⅲ类故障进行分析。

3.3.1 Ⅰ类（单一轻微故障）

1  任何线路发生单相瞬时接地故障重合闸成功；

2  对同级电压的双回或多回线，任一回线发生单相永久接地故障重合不成功或三相短路故障不重合；

3  任一台发电机组跳闸或失磁；

4  任一台变压器故障推出运行；

5  系统中任一大负荷突然变化；

6  任一回交流联络线故障或无故障断开不重合；

7  直流输电线路单极故障。

3.3.2 Ⅱ类（单一严重故障）

1  单回线路发生单相永久接地故障重合闸不成功及无故障三相断开不重合；

2  母线故障；

3  两级电压的电磁环网，单回高一级电压线路故障或无故障三相断开不重合；

4  同杆并架双回线的异名两相同时发生单相接地故障重合不成功，双回线同时跳开；

5  占系统容量比重过大的发电机组跳闸或失磁；

6  发电厂送出的交流线路发生三相短路或发电厂送出的直流单极故障；

7  直流输电线路双极故障。

3.3.3 Ⅲ类（多重严重故障）

1  故障时断路器拒动；

2  故障时继电保护及自动装置误动或拒动；

3  多重故障

4  失去大容量电源；

5  其他偶然因素。

## 稳定计算模型及参数

3.4.1  同步发电机及控制系统模型

1  对于远离故障点和容量较小（200MW及以下）的同步发电机，可采用暂态电势恒定模型；靠近故障点和容量较大（200MW以上）的同步发电机或需要特殊研究其行为的同步发电机，宜采用次暂态电势变化模型。

原动机及调速系统的参数原则上采用实测参数或制造厂家提供的出厂参数。

2  在规划设计阶段或无完整参数时，较大容量同步发电机可参考已投运的相同厂家相同容量机组的模型参数，或者可采用恒定暂态电势E′d或E′q模型。

3.4.2  风力发电模型

风力发电模型由发电机、风电控制系统、传动轴系、风能-功率转换等环节组成。

常用的风力机组模型有鼠笼异步风电机组、双反馈式异步风电机组和直接驱动式同步风电机组，根据实际选择相应模型。

3.4.3  负荷模型

应根据实际负荷特性和所使用的程序确定合适的模型和参数。

1  综合负荷的模型可用静态电压和频率的指数函数并选用恰当的指数代表。

2  对比较集中的大容量电动机负荷的模型，可在相应的110kV（66kV）高压母线用一等价感应电动机负荷与并联的静态负荷表示。

3  在规划设计阶段，负荷可用恒定阻抗模型或者与所在地区相同特性的负荷模型。

进行动态稳定分析时，应考虑更为详细模型,如快速励磁及调速系统、自动发电控制（AGC）、自动电压控制（AVC）等。

3.4.4  设备参数

现有设备按实际参数考虑；

新建设备按设计参数考虑。

在规划设计阶段或无完整参数时，可按同类型设备典型参数考虑。

## 稳定计算故障切除时间及自动装置动作时间

3.5.1  稳定计算故障切除时间

故障切除时间包括断路器全断开和继电保护动作（故障开始到发出跳闸脉冲）的时间。

1  线路故障切除时间：500kV线路近故障端0.09s，远故障端0.1s；220kV线路近故障端和远故障端均为0.12s。

2  主变故障切除时间：一般取0.1s~0.12s。

3  母线故障切除时间：一般取0.08s~0.1s；现有母线，按实际数据取值。

对于现有线路保护、主变保护或母线保护，如果由于继电保护动作时间过长引起电力系统稳定问题，应采用快速动作的线路保护或母线保护动作时间计算，并更换原有继电保护设备。

4  直流故障切除时间

故障后0.06秒闭锁故障极，0.16秒切除滤波器。

如有必要，应考虑直流双极相继闭锁，直流单极闭锁，再启动不成功后双极闭锁等情况，具体间隔时序应参照相应电网要求执行。

3.5.2  稳定计算重合闸时间

重合闸时间为从故障切除后到断路器主断口重新合上的时间，应根据系统条件、系统稳定的要求等因素选定。

1  受故障切除后的故障消弧及绝缘恢复时间制约的单相重合闸最短时间

1)下列情况下选用重合闸时间应不小于0.5s：220kV线路，长度分别不大于150km与100km的330kV与500kV线路（无并联高压电抗器补偿）；带有中性点小电抗的高压并联电抗器补偿了线路相间电容的所有330kV与500kV线路。

2)对无并联高压电抗器补偿的长度分别大于150km与100km的330kV与500kV线路所选取的重合闸时间，应参照实际的单相重合闸试验结果决定。

2  重合闸最佳时间

对一般存在稳定问题的线路，其重合闸时间应按重合于永久性故障时的系统稳定条件决定。即当线路传输最大功率时故障并切除后，送端机组对受端系统的相对角度经最大值，回摆到摇摆曲线的ds/dt为负的最大值附近时进行重合。

3.5.3  控制作用时间

控制作用时间为自动装置动作时间、通道传输时间、相关断路器跳闸时间的总和，与控制系统特点、控制装置配置、通信通道状况、断路器跳闸时间等因素相关。

1  紧急控制措施通常包括切机、减机组出力、切负荷、解列线路等。在就地检测故障就地实施控制措施情况下，切机、切负荷、解列线路控制措施的动作时间通常可取故障后0.15s～0.2s；在就地检测故障但经通信通道传送控制命令情况下，切机、切负荷、解列线路控制措施的动作时间可取故障后0.2s～0.25s。

快速减机组出力的动作时间需要根据机组的快关曲线来模拟。

2  低频低周减载装置的动作时间由装置的整定值确定。

3  振荡解列装置的动作时间由装置的整定值确定。

4  当采用可控串补强补作为提高系统暂态稳定控制手段时，应在故障切除后立即向可控串补控制系统发出强补命令。可控串补控制系统自接收到外部强补命令至调整至最大补偿度一般可在几毫秒内完成。

5  直流动作时间

直流功率调制响应时间为100ms，直流功率提升和回降速度可根据直流系统动态特性和系统稳定特性整定确定。

## 稳定计算分析内容

下述稳定计算分析内容并非全部包含在设计中，根据研究电网的特点进行选择。

3.6.1 过负荷和低电压分析

包括静态过负荷分析（无故障断开）和事故大扰动后的过负荷分析。

1  对于电源送端系统，在送电线路、升压联络变压器无故障或发生故障跳开、直流闭锁等情况下，潮流转移至其它元件，可能导致送电线路或升压变压器过负荷。

2  对于受端系统，在供电线路、降压联络变压器或当地电源损失等情况下，可能导致其它元件（供电线路或降压变压器）过负荷。

3  对于功率传输的中间断面，如果担任功率传输的重要线路无故障或发生故障跳开，则可能导致该输电断面的其它线路过载。

4  重要元件断开后由于网架削弱、功率及电压损耗增大，需要校核电压水平是否满足稳定运行要求。

3.6.2 同步稳定分析

1  应根据DL755等规程规定，分析电力系统的同步稳定性。

2  电力系统稳定性分析有三个方面：静态稳定分析、暂态稳定分析、动态稳定分析。

1）对于大电源送出线、跨大区域或省网联络线、网络中的薄弱断面等需要进行静态稳定分析。

2）进行最多的分析计算是暂态稳定分析，暂定稳定分析的计算时间一般较短（5s左右）。在规定的运行方式和故障类型下，对系统稳定性进行校核。

3）动态稳定分析的计算时间相对长（20s及以上）。在电源与系统联系薄弱、采用快速励磁调节等自动调节措施、电网经弱联系线路并列运行等情况下，需要进行动态稳定分析。

3  在暂态稳定分析和动态稳定分析时监视电压稳定性。

4  当系统有功功率不平衡额度较大时（如损失大容量电源或者负荷、系统解列等），需要进行频率异常和稳定分析。

3.6.3  电力系统稳定包括功角稳定、电压稳定和频率稳定三个方面。稳定计算中，若三者都稳时，则系统是稳定的；若有一个不能稳定，则判定系统失稳。

1）功角稳定：系统故障后，在同一交流系统中的任意两台机组相对角度摇摆曲线呈同步减幅振荡。

2）电压稳定：故障清除后，电网枢纽变电站的母线电压能够恢复到0.8pu以上，母线电压持续低于0.75pu的时间不超过1.0秒。

3）频率稳定：在采取切机、切负荷措施后，不发生系统频率崩溃，且能够恢复到正常范围及不影响大机组的正常运行（49.5Hz～50.5Hz）。

- 安全自动装置的主要控制方式

## 快速减火电机组原动机出力

快速减火电机组原动机出力，简称快控汽门，是指在电力系统发生将导致稳定破坏故障时快速关闭汽轮机的调节汽门，降低汽轮机出力。根据汽轮机及其调节系统类型不同，分为在快关过程中仅控制汽轮机中压调节汽门及同时控制高、中压调节汽门两种。通过调节系统实现对调节汽门的控制。

根据电力系统的要求和机组的适应能力，快控汽门分为瞬时快控和持续快控。

4.1.1  汽轮机瞬时快控汽门

瞬时快控汽门是指瞬时（几秒钟）关闭汽轮机调节汽门后，使汽门重新开至原位置，以此来短时快速减少汽轮机功率。这是为平衡电力系统由事故扰动引起的转子过剩的功能，以防止电力系统稳定破坏而采取的措施之一。

4.1.2  汽轮机持续快控汽门

持续快控汽门是指瞬时关闭汽轮机调节汽门后，使调节汽门重新开到调整后的开度并相应地减少锅炉蒸汽量以长期降低功率。它可用以防止电力系统稳定破坏、限制设备过负荷、限制频率升高及消除异步运行方式。

## 切除发电机

采用切除发电机（简称切机），可以防止稳定破坏、消防异步运行方式、限制频率升高和限制设备过负荷。对于水电机组、火电机组、核电机组，一般用断开发电机变压器组的断路器来实现切机；对于风电机组，一般用断开升压站升压变压器高压侧断路器或断开升压站与系统间的联络线路断路器实现切机。

在选择控制对象时，应综合考虑控制效果及控制机组所带来的损失。在满足控制要求前提下，一般应按水电机组、风电机组、火电机组、核电机组顺序选择控制对象。从核反应堆的安全考虑，尽可能不将核电机组作为控制对象，宜在汽轮机快控气门不能使用或效果不足时，才使用火电厂的切机措施。

为减少切除风电机组时对风机刹车系统的损伤，在条件允许时可通过风机控制系统先减少风机出力再执行风机停机。

在选择被切除的机组时，应考虑使其对厂用电影响程度为最小。

## 电气制动

电气制动是指在故障切除后在发电机端或高压侧母线上短时地投入具有相当容量的电阻器，以吸收发电机因故障获得的加速能量，使发电机组在故障切除后得以快速减速，达到提高稳定水平的目的。也有一种电气制动是在变压器中性点中接入一电阻器，在发生接地故障的过程中，变压器中性点通过电流，可以部分吸收发生机组的加速能量。

这种电气制动措施主要用于防止电力系统稳定破坏，多用在水电厂。

## 切集中负荷

切集中负荷可以提高系统运行频率，可以减轻某些电源线路的过负荷，可以提高受端电压水平，用于防止稳定破坏、消除异步运行方式和限制设备过负荷。

为防止电力系统稳定破坏，可通过电力系统稳定控制装置作用集中切负荷。根据需切除负荷量及负荷分配情况确定所需设置切负荷站的数量，并考虑一定裕度(20%左右)。切负荷装置一般应以切除变电站低压供电线路实现切负荷，在选择被切除的负荷时，应综合考虑被切负荷的重要程度和有效性，以尽可能保证对重要负荷的供电。

## 串联补偿装置的控制

输电线路的可空串补装置的强补功能是提高系统暂态稳定的有效手段。在系统故障切除后，将可控串补装置补偿度提高到最大，并持续一段时间，对防止故障后系统失稳、尤其是首摆失稳效果明显。强补应在故障切除后立刻投入，持续时间应根据系统具体情况确定，一般应大于功角摇摆曲线首摆达到最大值的时间。

## 并联补偿装置的控制

切除并联电抗器或投入并联电容器，用以防止电压降低；投入并联电抗器或切除并联电容器，用以限制电压过高。

## 电力系统解列

电力系统解列，即电力系统解列成各自同步运行的、有功及无功平衡的工作部分。可用以防止稳定破坏、消除异步运行方式、限制设备过负荷。电力系统解列应在事先设定的解列点进行解列，解列后的各部分系统应有限制频率过高或频率过低的控制措施。

## 输电线路自动重合闸

输电线路自动重合闸，主要用于恢复电力网的完整性，以保持继续送电或用以应付连续而来的相继故障。

## 发电机强行励磁

当系统发生故障使发电机端电压低于整定值时，将发电机励磁电压瞬时增加到允许的最大值，从而提高发电机出口的电压水平，以防止电力系统稳定破坏。

## 切除发电机

水电站和蓄能电站的备用机组的自启动，以及按频率降低实现备用电源自动投入等，可以减少切除负荷的数值和时间。

## 交直流输电系统中直流控制

通过对交直流输电系统中直流控制，可以预防交流系统中稳定破坏、限制设备过负荷等。

具体控制方式有直流功率紧急提升或回降；利用直流输送功率的变化调节交流系统频率；调节换流器控制角或直流输送功率来调节无功功率，从而控制交流电压等。

## 在线决策与控制

在线决策与控制系统在线跟踪电网变化，利用暂态稳定在线定量分析与控制的理论、算法和软件，按照预想故障集，进行动态安全分析，实现在线暂态安全一体化定量评估，给调度员提供关于暂态安全稳定性的量度，提高调度运行人员精细化掌握电网运行的安全稳定程度。在线确定安全稳定极限和安全稳定预防控制措施，给调度员提供关于提高安全稳定性的指导性意见。通过调度运行人员调整运行方式，改善电网暂态安全运行水平。根据动态安全分析结果，优化安全稳定控制措施，在线刷新安全稳定控制策略表。

在线决策与控制系统的核心功能有：在线功角稳定、暂态电压安全和暂态频率安全一体化的定量评估，在线确定安全稳定极限和安全稳定预防控制措施，在线刷新安全稳定控制策略表。解决安全稳定控制系统反应系统运行方式和系统故障的局限性问题。

## 水电机组失步振荡自动增减出力装置

当水电机组与系统失去同步时，通过快速增减水电机组出力有可能使失步的系统恢复再同步。

当在一定时间内，系统没有恢复同步时，则应将失步的系统解列。

- 安全自动装置的构成及装置配置

## 安全自动装置构成

安全自动装置是由相应的输入输出硬件设备和具有各种功能的软件构成。根据输入信息及数据进行实时计算、实时决策动作的装置为在线安全自动装置；根据输入信息及数据，按照设定的判据或定值动作的装置为离线安全自动装置，通常称安全自动装置。

安全自动装置包括：电力系统稳定控制装置、电力系统自动解列装置、过频率切机装置、低电压控制装置、低频低压减载装置、自动调节励磁装置、备用电源自动投入装置、自动重合闸装置。

## 安全自动装置配置原则

5.2.1  应在电力系统安全稳定计算和分析基础上，确定安全自动装置的配置及构成。装置配置的基本原则为简单、可靠、实用。

5.2.2  应以保证电力系统安全稳定控制的可靠性要求为前提，确定安全自动装置的配置及构成。

可靠性是指装置该动作时动作（依赖性），不该动作时不动作（安全性）。

安全自动装置拒动可能造成电力系统失稳等系统事故；误动将导致误减出力及局部负荷损失等，都会引起一定的经济损失。需要通过精心设计和装置配置，兼顾这两方面的要求。

安全自动装置宜尽量减少与继电保护装置间的联系。

5.2.3  应保证电力系统安全稳定控制的有效性。

1) 以快速恢复系统稳定为目的，在数个可能选择的不同等级的安全自动装置控制措施及控制量，取其中最大等级者。

2) 选择对电力系统安全稳定控制有效性高的控制对象，如当快速减出力控制对象有几台机组或电厂时，应寻求最有效果的机组或电厂加以控制。

3) 安全控制装置动作时间应满足能使电力系统恢复稳定运行的要求。

5.2.4  在进行电力系统稳定计算时，电力系统发生Ⅰ类扰动时，必须保证电力系统稳定运行和电网的正常供电。当电力系统发生Ⅱ类扰动时，如果存在的安全稳定问题，则由安全自动装置来解决。但是，特殊情况下，如网架结构不能满足安全稳定导则的要求而需要强行送电，则考虑电力系统发生Ⅰ类扰动时采取必要控制措施。

5.2.5  安全自动装置配置时应考虑电网结构、运行特点、装置配置现状、通信通道等因素。

## 装置配置

5.3.1  电力系统安全稳定控制装置

1  在所研究的电力系统区域内发生Ⅱ类扰动时（特殊情况下考虑Ⅰ类扰动），在电力系统失稳的情况下，需要配置电力系统稳定控制装置，通过采取相应的提高电力系统稳定的二次系统措施，防止电力系统稳定破坏，此时允许损失部分负荷。

对于功率外送系统，通常采用控制电源的二次系统措施，如切机、快关汽门等措施；对于受端系统，通常采用控制负荷的二次系统措施，如切负荷措施；对于直流输电系统或者装设串联补偿装置的系统，控制电源或者控制负荷的措施与直流调制、控制补偿装置的控制措施综合使用。

2  电力系统稳定控制系统和重要电网的电力系统稳定控制装置应双重化配置，低电压等级系统（110kV及以下）应根据电网的具体情况考虑电力系统稳定控制装置的双重化配置问题。

双重化配置两套装置的输入输出回路、通信通道和直流电源应相互独立，任一套装置或通信通道发生故障不影响另一套装置正常运行。

5.3.2  失步振荡解列装置

1  做为电力系统安全稳定运行的第三道防线。在所研究的区域内，根据一次网架结构，对可能异步运行的断面，配置相应的电力系统自动解列装置，将两个不同步运行的部分解列，从而实现自动消除异步运行。

2  在较重要的断面，应双重配置电力系统自动解列装置。两套装置的输入输出回路和直流电源应相互独立。

3  为实现再同期和保证解列后各自系统安全稳定运行，对功率剩电力系统应采取快速减火电机组原动机出力、切除发电机等措施；对功率不足的电力系统，应采取切除负荷等措施。

5.3.3  过频率切机装置

由于系统有功突然出现较多剩余而使系统频率快速升高时，必须根据事先计算的整定值，快速切除一定容量的机组以限制频率升高，保证系统的正常运行。

系统有功突然出现过剩，往往是由于系统发生故障甩掉较大的负荷而造成的，此时采取正常的调频措施不能奏效，因而必须采取过频率切机措施。

5.3.4  低电压控制装置

局部系统因无功不足而导致电压降低至允许值以下时，如不采取相应的控制措施有可能导致系统电压崩溃，扩大系统事故范围，此时应采取低电压控制措施。常用的措施有增加发电机无功出力，容性无功补偿装置的快速投入，感性无功补偿装置的快速切除，快速切除部分负荷等。

5.3.5  低频低压减载装置

在受端电网，当系统出现扰动后，因失去部分电源而引起频率降低，或无功不足而导致电压快速降低，可能导致系统崩溃的局部区域，应配置低频低压减载装置，根据事先计算的整定值，快速切除一定量的负荷，以限制系统频率或电压的快速降低。

5.3.6  事故后自动限制设备过负荷装置

自动限制设备过负荷装置，用于在允许时间内限制电气设备超过允许的过电流值。假如电流没有超过可人为控制时间（如20min及以上）的允许值，可不要求装设自动限制设备过负荷装置。自动限制设备过负荷装置可按被监视的电流及其持续时间以阶梯式实现对发电厂减出力或切负荷等措施。

5.3.7  直流控制

1  直流调制是利用直流输电系统的换流器转换有功功率及消耗无功功率的可控性对交流系统或者交直流混合电力系统给定的电压、相角或者系统频率等参数进行调节、控制，而达到提高电力系统稳定性的一种控制过程。

2  通过对交直流输电系统中直流控制，可以预防交流系统中稳定破坏、限制设备过负荷、控制交流电压和频率等。具体控制方式有直流系统的双侧频率调制功能、直流功率紧急提升或回降、频率限制器。

3  直流系统的双侧频率调制功能可作为提高系统的稳定运行裕度的稳定控制措施。直流系统的功率快速提升或回降等控制措施可以作为预防交流系统稳定破坏、限制设备过负荷和过电压的控制措施。频率限制器可用于调节系统频率变化。

5.3.8  自动调节励磁装置

作为稳定系统电压的在基本的调节措施，发电机均应配置自动调节励磁装置。当系统内发生较小扰动时，通过调节发电机的励磁系统，保持发电机机端电压的稳定。

5.3.9  备用电源自动投入装置

在具有备用电源的发电厂厂用电母线和变电所所用电母线、由双电源供电且其中一个电源经常断开作为备用电源的变电所母线、具有备用变压器且经常处于断开状态的变电所母线，应配置备用电源自动投入装置。当正常供电通道发生故障供电受阻时，装置自动将备用电源投入相应的供电母线，以保证电力系统供电的连续性和稳定性。

5.3.10  自动重合闸装置

3kV及以上的架空线路断路器应配置自动重合闸装置，3kV及以上的电缆与架空混合线路断路器，如电气设备允许可配置自动重合闸装置。当线路发生故障，断路器动作切除故障后自动重合闸，以减少故障对系统的影响范围，提高电力系统的稳定性。

5.3.11  在线决策与控制系统

1  在线决策与控制系统一般设置在省级及以上的电网调度中心。

2  在线决策与控制系统通过EMS系统、实时动态监测系统、区域性安全稳定控制系统，实时采集系统运行方式。

3  在线决策与控制系统与区域综合安全稳定控制系统、低频和低压减负荷装置、低频和低压解列装置、高频切机、连锁切机（负荷）、过载切机（负荷）、大（小）电流切机（负荷）、水电厂低频自启动、备用电源自动投入装置、失步振荡解列装置等接口，实现安全稳定控制系统的一体化综合协调控制。在线决策与控制系统为稳定控制的决策系统，其它控制装置为执行系统。

4  在线决策与控制系统通过通信通道与执行系统交换电网运行信息、下传稳定控制策略、传送切机切负荷命令。

## 与相关专业的配合

5.4.1 对通信通道要求

1  不同控制站安全自动装置之间如果采用通信通道传送信息，则应优先采用光纤通信通道。双重化配置两套装置的通信通道应相互独立，两路安全自动装置通道应尽可能采用不同路由的独立通道；站间通信方式宜采用数字报文的形式传递运行信息及控制命令。

2  安全自动装置与调度端主站间的通信可根据主站的监视和控制功能要求，配置专用通道或调度数据网通道。

3  与光纤通信网的数字通信接口应符合ITU-TG.703标准。

4  采用载波通道时，宜采用编码方式，且发信及收信回路均不应具有时间展宽环节。

5  在通信通道中断（切换、退出、异常）期间，系统（装置）不应误动。

5.4.2  对电气专业要求

1  接入安全自动装置的电流互感器、电压互感器二次线圈应满足继电保护的精度和负荷要求，还应满足暂态特性的要求。安全自动装置可与线路保护（或断路器保护）共用同一组电流互感器、电压互感器的二次线圈。

2  断路器应留有足够的反应线路元件投退状态的接点。

3  要求提供两组独立的直流电源供两套安全自动装置使用。

5.4.3  安全自动装置与直流系统的接口

1  与直流系统接口的装置应能有效地监测直流输电功率的改变，如果直流系统因某种原因，不能按安全稳定控制装置的提升功率的要求提升功率，控制装置必须采取其他措施，保持系统稳定。

2  直流极控系统应能接收安全自动装置以无源接点型式向直流极控系统提供提升或回降直流功率的控制信号。

3  直流极控系统应对外提供如下信息：

1) 直流极1、极2系统输送功率值

2) 直流极1、极2投运、停运信号

3) 直流极1、极2 ESOF信号

4) 直流极1、极2闭锁信号

5) 直流极1、极2系统当前最大可输送功率值

6) 直流极1、极2系统当前最大可输送功率值由直流极控系统用模拟量输出，其它信号均采用无源接点送出·

5.4.4  安全自动装置与串联补偿控制系统的接口

1  当采用可控串补强补作为提高系统暂态稳定的控制手段时，稳控装置需向串补控制系统提供空接点形式的强补信号，串补控制系统需留有接收外部开关信号进行强补的开入接口。

2  当稳控装置及（或）串补控制系统为双套配置时，要求每套稳控装置向每套串补控制系统分别提供强补信号。

3  串补控制系统需向稳控装置提供串补设备的运行状态，当可控串补强补不可用时，需通知稳控装置。

- 本规程用词说明

A.0.1  执行本规程条文时，要求严格程度用词，说明如下，以便执行中区别对待。

1 表示很严格,非这样作不可的用词:

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4 表示有选择，在一定条件可以这样作的用词：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

A.0.2  条文中指明应按某些有关标准规范的规定执行时，一般写法为“应按.....执行”或“应符合......要求或规范”。非必须按所指定的标准规范的规定执行时，写法为“可参照......”。

A.0.3  条文中条、款之间承上启下的连接用语一般采用“符合下列要求或规定”、“遵守下列规定”或“满足下列要求”。