CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 152-XXXX

代替GB/T 152-2001

薄壁不锈钢卡压式管件和沟槽式接头

Light gauge stainless steel press-fittings and grooving joints

（征求意见稿）

200x-xx-xx发布                         200x-xx-xx实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

目次

前言……………………………………………………………………………………………………Ⅲ

1范围………………………………………………………………………………………………… 1

2规范性引用文件…………………………………………………………………………………… 1

3分类和标记………………………………………………………………………………………… 1

4要求………………………………………………………………………………………………   16

5试验方法…………………………………………………………………………………………… 17

6检验规则…………………………………………………………………………………………… 21

7标志………………………………………………………………………………………………… 23

8包装、运输和贮存………………………………………………………………………………… 23

附录A（规范性附录） 管件和接头用薄壁不锈钢管……………………………………………  24

附录B（规范性附录） 管件和接头用密封圈……………………………………………………  27

前言

本标准代替CJ/T 152-2001《不锈钢卡压式管件》。

本标准与CJ/T 152-2001 相比，主要变化如下：

- 将标准名称改为“薄壁不锈钢卡压式管件和沟槽式接头”；

- 公称尺寸DN在原标准基础上扩大至300；

- 增加了沟槽式管接头、端部为沟槽式管件，端部为沟槽式和卡压式管件的结构型式；

- 管件承口尺寸分Ⅰ、Ⅱ系列，管材外径采用了GB/T 19228.2-2003《不锈钢卡压式管件用薄壁不锈钢管》中Ⅰ、Ⅱ系列和在Ⅱ系列中参照日本标准JIS G 3448-1997《一般管道用不锈钢管》（日文版），增加了公称尺寸DN60；

- 补充了对管件整体应进行固溶处理等的要求。

本标准的附录A、附录B为规范性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司提出。

本标准由建设部给水排水产品标准技术委员会归口。

本标准由无锡金羊管件有限公司负责起草、无锡市富达机械厂参加起草。

本标准主要起草人：王锡铭、胡宇星、袁雪峰、孙镜明、陆小弟、黄建新、胡大军、胡国栋

本标准于2001年8月首次发布。

薄壁不锈钢卡压式管件和沟槽式接头

1 范围

本标准规定了薄壁不锈钢卡压式管件（以下简称管件）和沟槽式接头（以下简称接头）的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于设计压力不大于1.6MPa，公称尺寸不大于DN300，用于输送生活用水（冷水、热水）、饮用水、海水、燃气等薄壁不锈钢管路用管件和接头的设计、制造和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志（GB/T 191-2008，ISO780:1997，MOD）

GB/T 528-1998  硫化橡胶或热塑橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531-1999  硫化袖珍硬度计压入硬度试验方法

GB/T 1682-1998 硫化橡胶脆性温度试验方法

GB/T 1685-1989 硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定

GB/T 1690-1992 硫化橡胶耐液体试验方法

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（eqv ISO 2768-1：1989）

GB/T 2100 一般用途耐蚀钢铸件（GB/T 2100-2002,eqv ISO 11972:1998）

GB/T 3512-2001 硫化橡胶或热塑橡胶  热空气加速老化和耐热试验

GB/T 3280-2007 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 7306.1-2000  55°密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹（eqv ISO 7-1：1994）

GB/T 7759-1996 硫化橡胶，热塑性橡胶  常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T 7762-1987 硫化橡胶耐臭氧老化试验 静态拉伸试验法

GB/T 12829-1991 硫化橡胶小试样（德尔夫特试样）撕裂强度的测定

GB/T 19228.2-2003 不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管

GB/T 19228.3-2003 不锈钢卡压式管件用橡胶O形密封圈

HG/T 3092 燃气输送管及配件用密封圈材料

生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（卫生部卫法监发（2001）161号文附件2）

DIN EN 10312:2002 液体（包括饮用水）输送用不锈钢焊接钢管

JIS G 3448:2004  一般管道用不锈钢管

3 分类与标记

3.1 种类和型式

3.1.1 管件的种类、型式及代号见表1。

表1  管件的种类、型式及代号

| 种 类 |  | 型 式 | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等径 | 三通 | - | ST |
| 异径 |  | - | RT |
| 45°弯头 |  | A型 | A 45E |
|  |  | B型 | B 45E |
| 90°弯头 |  | A型 | A 90E |
|  |  | B型 | B 90E |
| 等径管件 |  | - | SC |
| 异径管件 |  | - | RC |
| 管帽 |  | - | CAP |
| 内螺纹转换接头 |  | - | FTC |
| 外螺纹转换接头 |  | - | ETC |
| A型管件接口两端均为承口；B型管件接口一端为承口，另一端为插口。 |  |  |  |

3.1.2 接头的种类、型式及代号见表2。

表2  接头的种类、型式及代号

| 种 类 | 型 式 |  | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沟槽式管接头 | —— |  | GC |
| 端部为沟槽式管件 | 90°弯头 |  | G90E |
|  | 45°弯头 |  | G45E |
|  | 等径 | 三通 | GST |
|  |  | 四通 | GSS |
|  | 异径 | 三通 | GRT |
|  |  | 四通 | GRS |
|  | 异径接头 |  | GRC |
|  | 法兰转换接头 |  | GF |
|  | 盲板 |  | GM |
| 端部为沟槽式和卡压式管件 | 异径 | 三通 | GCRT |
|  |  | 四通 | GCRS |
|  | 异径接头 |  | GCRC |

3.2  基本参数

管件和接头的基本参数见表3。

表3  管件和接头的基本参数

| 种类代号 | 管外径系列 | 公称压力 PN | 设计压力 P/MPa | 公称尺寸 DN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST、A45E、B45E、A90E、B90E、 SC、CAP | Ⅰ系列 | 16 | 1.6 | 15～100 |
|  | Ⅱ系列 |  |  | 15～60 |
| RT、RC | Ⅰ系列 |  |  | 20×15～100×80 |
|  | Ⅱ系列 |  |  | 20×15～60×50 |
| FTC | Ⅰ系列 |  |  | 15～50 |
|  | Ⅱ系列 |  |  |  |
| ETC | Ⅰ系列 |  |  | 15～80 |
|  | Ⅱ系列 |  |  | 15～50 |
| GC | - |  |  | 125～300 |
| G90E、G45E、GST、GSS、GF、GM |  |  |  |  |
| GRT、GRS、GRC |  |  |  | 150×125～300×250 |
| GCRT、GCRS、GCRC |  |  |  | 125×65～250×100 |

3.3 结构和基本尺寸

3.3.1 管件的结构和基本尺寸

3.3.1.1 管件承口的结构型式和基本尺寸。

3.3.1.1.1 Ⅰ系列管件的结构型式和基本尺寸见图1和表4。

1—本体；

2—密封圈。

图1  管件承口

表4 Ⅰ系列 管件承口的基本尺寸                   单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 管外径 Dw | 壁厚 T a | 承口内径 d1 | 承口端内径 d2 | 承口端外径D | 承口长度L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.0 | 1.5 | 15.3 | 15.9 | 23.2 | 20 |
|  | 18.0 |  | 18.3 | 18.9 | 26.2 | 20 |
| 20 | 22.0 |  | 22.3 | 23.0 | 31.6 | 21 |
| 25 | 28.0 |  | 28.3 | 28.9 | 37.2 | 23 |
| 32 | 35.0 |  | 35.5 | 36.5 | 44.3 | 26 |
| 40 | 42.0 |  | 42.5 | 43.0 | 53.3 | 30 |
| 50 | 54.0 |  | 54.6 | 55.0 | 65.4 | 35 |
| 65 | 76.1 | 2.0 | 77.3 | 78.0 | 94.7 | 53 |
| 80 | 88.9 |  | 90.0 | 91.0 | 109.5 | 60 |
| 100 | 108.0 |  | 109.5 | 111.0 | 133.8 | 75 |
| a壁厚的最大减薄量为不大于名义壁厚的20% |  |  |  |  |  |  |

3.3.1.1.2 Ⅱ系列管件的结构型式和基本尺寸见图1和表5。

表5 Ⅱ系列 管件承口的基本尺寸                    单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 管外径 Dw | 名义壁厚 T a | 承口内径 d1 | 承口端内径 d2 | 承口端外径 D | 承口长度 L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.88 | 0.8 | 16.3 | 16.6 | 22.2 | 21 |
| 20 | 22.22 | 1.0 | 22.5 | 22.8 | 30.1 | 24 |
| 25 | 28.58 |  | 28.9 | 29.2 | 36.4 |  |
| 32 | 34.00 | 1.2 | 34.8 | 36.6 | 45.4 | 39 |
| 40 | 42.70 |  | 43.5 | 46.0 | 56.2 | 47 |
| 50 | 48.60 |  | 49.5 | 52.4 | 63.2 | 52 |
| 60 | 60.50 | 1.5 | 61.5 | 64.3 | 77.3 | 52 |
| a壁厚的最大减薄量为不大于名义壁厚的20% |  |  |  |  |  |  |

      - ST、A45E、B45E、A90E、B90E、SC、CAP管件的结构型式和基本尺寸。

3.3.1.2.1 Ⅰ系列ST、A45E、B45E、A90E、B90E、SC、CAP管件的结构型式和基本尺寸见图2和表6。

ST管件

注：R=1.5Dw。

A45E管件                                        B45E管件

注：R=1.5 Dw。                                                                                                       A90E管件                            B90E管件

SC管件                                  CAP管件

图2  ST、A45E、B45E、A90E、B90E、SC、CAP管件（Ⅰ、Ⅱ系列）

表6 Ⅰ系列 ST、A45E、B45E、A90E、B90E、SC、CAP管件的基本尺寸     单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 管外径 Dw | L | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.0 | 64±3 | 39±3 | 36±3 | 41±3 | 49±3 | 55±3 | 48±3 | 29±3 |
|  | 18.0 | 68±3 | 42±3 | 37±3 | 42±3 | 53±3 | 59±3 | 48±3 | 31±3 |
| 20 | 22.0 | 74±3 | 45±3 | 42±3 | 48±3 | 61±3 | 67±3 | 50±3 | 33±3 |
| 25 | 28.0 | 84±3 | 52±3 | 48±3 | 54±3 | 72±3 | 78±3 | 54±3 | 35±3 |
| 32 | 35.0 | 100±4 | 58±4 | 72±4 | 81±4 | 86±4 | 120±4 | 62±4 | 41±4 |
| 40 | 42.0 | 114±4 | 63±4 | 89±4 | 99±4 | 112±4 | 140±4 | 71±4 | 48±4 |
| 50 | 54.0 | 138±4 | 78±4 | 115±4 | 127±4 | 138±4 | 165±4 | 83±4 | 56±4 |
| 65 | 76.1 | 230±5 | 106±5 | 180±5 | 188±5 | 235±5 | 247±5 | 141±5 | 94±5 |
| 80 | 88.9 | 260±5 | 123±5 | 211±5 | 225±5 | 277±5 | 292±5 | 162±5 | 104±5 |
| 100 | 108.0 | 310±5 | 146±5 | 258±5 | 275±5 | 341±5 | 358±5 | 194±5 | 125±5 |

3.3.1.2.2 Ⅱ系列ST、A45E、B45E、A90E、B90E、SC、CAP管件的结构型式和基本尺寸见图2和表7。

表7 Ⅱ系列 ST、A45E、B45E、A90E、B90E、SC、CAP管件的基本尺寸    单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 管外径 Dw | L | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.88 | 76±3 | 38±3 | 36±3 | 113±3 | 48±3 | 120±3 | 53±3 | 31±3 |
| 20 | 22.22 | 92±3 | 46±3 | 42±3 | 116±3 | 58±3 | 127±3 | 60±3 | 42±3 |
| 25 | 28.58 | 102±3 | 51±3 | 46±3 | 120±3 | 66±3 | 135±3 | 60±3 | 44±3 |
| 32 | 34.00 | 120±4 | 60±4 | 66±4 | 217±4 | 91±4 | 241±4 | 100±4 | 85±4 |
| 40 | 42.70 | 140±4 | 70±4 | 78±4 | 222±4 | 110±4 | 252±4 | 116±4 | 93±4 |
| 50 | 48.60 | 156±4 | 78±4 | 87±4 | 225±4 | 122±4 | 259±4 | 126±4 | 98±4 |
| 60 | 60.50 | 192±4 | 96±4 | 91±4 | 150±4 | 135±4 | 200±4 | 130±4 | 84±4 |

      - RC管件的结构型式和基本尺寸。

3.3.1.3.1 Ⅰ系列RC管件的结构型式和基本尺寸见图3和表8。

图3 RC管件（Ⅰ系列）

表8 Ⅰ系列 RC管件的基本尺寸                   单位为毫米

| 公称尺寸 DN×DN1 | 管外径 Dw×Dw1 | L |
| --- | --- | --- |
| 20×15 | 22.0×15.0 | 59±3 |
|  | 22.0×18.0 | 57±3 |
| 25×15 | 28.0×15.0 | 66±3 |
|  | 28.0×18.0 | 64±3 |
| 25×20 | 28.0×22.0 | 59±3 |
| 32×15 | 35.0×15.0 | 73±4 |
|  | 35.0×18.0 | 71±4 |
| 32×20 | 35.0×22.0 |  |
| 32×25 | 35.0×28.0 | 68±4 |
| 40×15 | 42.0×15.0 | 81±4 |
|  | 42.0×18.0 | 80±4 |
| 40×20 | 42.0×22.0 | 79±4 |
| 40×25 | 42.0×28.0 |  |
| 40×32 | 42.0×35.0 | 72±4 |
| 50×15 | 54.0×15.0 | 97±4 |
|  | 54.0×18.0 | 96±4 |
| 50×25 | 54.0×28.0 | 95±4 |
| 50×32 | 54.0×35.0 |  |
| 50×40 | 54.0×42.0 | 89±4 |
| 65×50 | 76.0×54.0 | 147±5 |
| 80×50 | 89.0×54.0 | 163±5 |
| 80×65 | 89.0×76.0 | 160±5 |
| 100×50 | 108.0×54.0 | 172±5 |
| 100×65 | 108.0×76.0 | 184±5 |
| 100×80 | 108.0×89.0 | 204±5 |

3.3.1.3.2 Ⅱ系列RC管件的结构型式和基本尺寸见图4和表9。

图4  RC管件（Ⅱ系列）

表9 Ⅱ系列RC管件的基本尺寸                单位为毫米

| 公称尺寸 DN×DN1 | 管外径 Dw×Dw1 | L |
| --- | --- | --- |
| 20×15 | 22.22×15.88 | 60 |
| 25×15 | 28.58×15.88 | 75 |
| 25×20 | 28.58×22.22 | 64 |
| 32×15 | 34.0×15.88 | 109 |
| 32×20 | 34.0×22.22 | 103 |
| 32×25 | 34.0×28.58 | 90 |
| 40×15 | 42.7×15.88 | 139 |
| 40×20 | 42.7×22.22 | 134 |
| 40×25 | 42.7×28.58 | 121 |
| 40×32 | 42.7×34.0 | 122 |
| 50×15 | 48.6×15.88 | 149 |
| 50×20 | 48.6×22.22 | 144 |
| 50×25 | 48.6×28.58 | 131 |
| 50×32 | 48.6×34.0 | 146 |
| 50×40 | 48.6×42.7 | 133 |
| 60×15 | 60.5×15.88 | 116 |
| 60×20 | 60.5×22.22 | 116 |
| 60×25 | 60.5×28.58 | 113 |
| 60×32 | 60.5×34.0 | 124 |
| 60×40 | 60.5×42.7 | 124 |
| 60×50 | 60.5×48.6 | 138 |

3.3.1.4  RT管件的结构型式和基本尺寸。

3.3.1.4.1 Ⅰ系列RT管件的结构型式和基本尺寸见图5和表10。

图5  异径三通（Ⅰ系列）

表10 Ⅰ系列 异径三通的基本尺寸                 单位为毫米

| 公称尺寸 DN×DN1 | 管外径 Dw×Dw1 | L | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 20×15 | 22.0×15.0 | 74 | 43 |
|  | 22.0×18.0 |  | 45 |
| 25×15 | 28.0×15.0 | 84 |  |
|  | 28.0×18.0 |  |  |
| 25×20 | 28.0×22.0 |  | 47 |
| 32×15 | 35.0×15.0 | 100 | 49 |
|  | 35.0×18.0 |  | 50 |
| 32×20 | 35.0×22.0 |  | 51 |
| 32×25 | 35.0×28.0 |  | 52 |
| 40×20 | 42.0×22.0 | 114 | 53 |
| 40×25 | 42.0×28.0 |  | 56 |
| 40×32 | 42.0×35.0 |  | 61 |
| 50×20 | 54.0×22.0 | 138 | 59 |
| 50×25 | 54.0×28.0 |  | 64 |
| 50×32 | 54.0×35.0 |  | 67 |
| 50×40 | 54.0×42.0 |  | 70 |
| 65×20 | 76.0×22.0 | 230 | 73 |
| 65×25 | 76.0×28.0 |  |  |
| 65×32 | 76.0×35.0 |  | 77 |
| 65×40 | 76.0×42.0 |  | 80 |
| 65×50 | 76.0×54.0 |  | 85 |
| 80×20 | 89.0×22.0 | 260 | 83 |
| 80×25 | 89.0×28.0 |  | 81 |
| 80×32 | 89.0×35.0 |  | 84 |
| 80×40 | 89.0×42.0 |  | 88 |
| 80×50 | 89.0×54.0 |  | 91 |
| 80×65 | 89.0×76.0 |  | 110 |
| 100×20 | 108.0×22.0 |  | 100 |
| 100×25 | 108.0×28.0 | 310 | 102 |
| 100×32 | 108.0×35.0 |  | 105 |
| 100×40 | 108.0×42.0 |  |  |
| 100×50 | 108.0×54.0 |  |  |
| 100×65 | 108.0×76.0 |  | 123 |
| 100×80 | 108.0×89.0 |  | 134 |

3.3.1.4.2 Ⅱ系列RT管件的结构型式和基本尺寸见图5和表11。

表11 Ⅱ系列 异径三通的基本尺寸                单位为毫米

| 公称尺寸 DN×DN1 | 管外径 Dw×DW1 | L | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 20×15 | 22.22×15.88 | 92 | 42 |
| 25×15 | 28.58×15.88 | 102 | 53 |
| 25×20 | 28.58×22.22 |  | 51 |
| 32×15 | 34.0×15.88 | 120 | 54 |
| 32×20 | 34.0×22.22 |  |  |
| 32×25 | 34.0×28.58 |  | 56 |
| 40×15 | 42.7×15.88 | 140 | 58 |
| 40×20 | 42.7×22.22 |  |  |
| 40×25 | 42.7×28.58 |  | 60 |
| 40×32 | 42.7×34.0 |  | 65 |
| 50×15 | 48.6×15.88 | 156 | 61 |
| 50×20 | 48.6×22.22 |  |  |
| 50×25 | 48.6×28.58 |  | 63 |
| 50×32 | 48.6×34.0 |  | 68 |
| 50×40 | 48.6×42.7 |  | 73 |
| 60×15 | 60.5×15.88 | 192 | 67 |
| 60×20 | 60.5×22.22 |  | 65 |
| 60×25 | 60.5×28.58 |  | 65 |
| 60×32 | 60.5×34.0 |  | 81.5 |
| 60×40 | 60.5×42.7 |  | 89.5 |
| 60×50 | 60.5×48.6 |  | 94.5 |

      - FTC、ETC管件的结构型式和基本尺寸见图5、图6和表7。

3.3.1.5.1 Ⅰ系列FTC、ETC管件的结构型式和基本尺寸见图6、图7和表12。

图6  FTC管件                              图7 ETC管件

表12 Ⅰ系列 FTC、ETC管件的基本尺寸                单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 管子外径 |  | 管螺纹 |  | L | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dw | Dw1 | Rp/in | R1/in |  |  |
| 15 | 15.0 |  | 1/2 |  | 59±3 | 53 |
|  |  |  | 3/4 |  | 62±3 | 57 |
|  | 18.0 |  | 1/2 |  | 59±3 | 53±3 |
|  |  |  | 3/4 |  | 62±3 | 57±3 |
| 20 | 22.0 |  | 1/2 |  | 60±3 | 54±3 |
|  |  |  | 3/4 |  | 62±3 | 58±3 |
|  |  |  | 1 |  | 66±3 | 61±3 |
| 25 | 28.0 |  | 3/4 |  | 63±3 |  |
|  |  |  | 1 |  | 69±3 | 64±3 |
|  |  |  | 11/4 |  | 71±3 | 68±4 |
| 32 | 35.0 |  | 1 |  | 67±4 | 68±4 |
|  |  |  | 11/4 |  | 75±4 | 72±4 |
|  |  |  | 11/2 |  |  | 73±4 |
| 40 | 42.0 |  | 11/4 |  | 71±4 | 73±4 |
|  |  |  | 11/2 |  | 79±4 | 77±4 |
| 50 | 54.0 |  | 11/2 |  | 77±4 | 89±4 |
|  |  |  | 2 |  | 97±4 | 83±4 |
| 65 | 76.10 |  | - | 21/2 | - | 123±5 |
| 80 | 88.90 |  | - | 3 | - | 137±5 |

3.3.1.5.2 Ⅱ系列FTC、ETC管件的结构型式和基本尺寸见图6、图7和表13。

表13 Ⅱ系列 FTC、ETC管件的基本尺寸                单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 管子外径 |  | 管螺纹 |  | L | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dw | Dw1 | Rp/in | R1/in |  |  |
| 15 | 15.88 |  | 1/2 | 1/2 | 53 | 57 |
| 20 | 22.22 |  | 1/2 | 3/4 | 57 | 64 |
|  |  |  | 3/4 |  | 59 |  |
| 25 | 28.58 |  | 1/2 | 1 | 63 | 68 |
|  |  |  | 3/4 |  | 65 |  |
|  |  |  | 1 |  | 62 |  |
| 32 | 34.00 |  | - | 1 | - | 87 |
|  |  |  | - | 11/4 | - | 104 |
|  |  |  | - |  |  |  |
| 40 | 42.70 |  | - | 11/4 | - | 98 |
|  |  |  | - | 11/2 | - | 112 |
| 50 | 48.60 |  | - | 11/2 | - | 105 |
|  |  |  | - | 2 | - | 128 |
| 60 | 60.50 |  | - | 21/2 | - | 111 |
| 65 | 76.10 |  | - | 21/2 | - | 123 |
| 80 | 88.90 |  | - | 3 | - | 137 |

3.3.2  接头的结构和基本尺寸

3.3.2.1 滚槽的结构和基本尺寸见图8和表14。

图8  管件、管材滚糟结构图

表14  管件、管材滚糟基本尺寸                 单位为毫米

| 公 称 尺 寸 DN | 基 本 尺 寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | T a |  | A | B |
|  |  | 管件 | 管材 |  |  |
| 125 | 133 | 3 | 2.5 | 16±0.5 | 9 0 -0.5 |
| 150 | 159 |  |  |  |  |
| 200 | 219 |  | 3 | 19±0.5 | 12.5 0 -0.5 |
| 250 | 273 | 4 | 4 |  |  |
| 300 | 325 |  |  |  |  |
| a管件壁厚的偏差为±12.5%T；管材壁厚的偏差为±10%T。 |  |  |  |  |  |

3.3.2.2  GC型接头的结构型式和基本尺寸见图9和表15。

DN125～200                                   DN250、300

图9  GC型接头

表15  GC型接头的基本尺寸                   单位为毫米

| 公称 尺寸 DN | 管外径 Dw | 伸缩量 E ≤ | 转角 (°) | 挠度 f | 螺栓尺寸 | 最大外形尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D1 | L | H |
| 125 | 133 | 6 | 1.4 | 24 | M12×80 | 164 | 218 | 51 |
| 150 | 159 |  | 1.2 | 20 | M16×95 | 190 | 260 | 51 |
| 200 | 219 | 8 | 0.8 | 14 | M20×115 | 252 | 345 | 60 |
| 250 | 273 |  | 0.7 | 12 | M20×125 | 306 | 354 | 62 |
| 300 | 325 |  | 0.6 | 10 | M20×105 | 362 | 407 | 62 |

3.3.2.3  G90E、G45E、GST、GSS接头的结构型式和基本尺寸见图10和表16。

图10  G90E、G45E、GST、GSS接头

表16  G90E、G45E、GST、GSS接头、GM、GF的基本尺寸          单位为毫米

| 公称 尺寸 DN | 管外径 Dw | L1 | L2 | L3 | L4 | H | D2 | D3 | L5 | n （个） | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 133 | 240 | 125 | 164 | 164 | 25 | 250 | 210 | 76 | 8 | 18 |
| 150 | 159 | 270 | 140 | 183 | 183 | 25 | 285 | 240 | 79 | 8 | 22 |
| 200 | 219 | 360 | 180 | 228 | 228 | 32 | 340 | 295 | 87 | 12 | 22 |
| 250 | 273 | 435 | 210 | 266 | 266 | 32 | 405 | 355 | 90 | 12 | 26 |
| 300 | 325 | 510 | 240 | 304 | 304 | 32 | 460 | 460 | 95 | 12 | 26 |

3.3.2.4  GM、GF接头的结构型式和基本尺寸见图11、图12和表16。

图11  GM接头                               图12 GF接头

      - CGR、GCRT、GCRS接头的结构型式和基本尺寸见图13和表17。

图13  CGR、GCRT、GCRS接头

表17  CGR、GCRT、GCRS接头的基本尺寸               单位为毫米

| 公称 尺寸 DN | 管外径 Dw×Dw1 | L | L1 | H1 | L2 | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150×125 | 159×133 | 220 | 183 | 177 | 183 | 177 |
| 200×125 | 219×133 | 250 | 228 | 202 | 228 | 202 |
| 200×150 | 219×159 | 250 | 228 | 208 | 228 | 208 |
| 250×125 | 273×133 | 280 | 266 | 231 | 266 | 231 |
| 250×150 | 273×159 | 280 | 266 | 234 | 266 | 234 |
| 250×200 | 273×219 | 280 | 266 | 258 | 266 | 258 |
| 300×125 | 325×133 | 305 | 304 | 256 | 304 | 256 |
| 300×150 | 325×159 | 305 | 304 | 259 | 304 | 259 |
| 300×200 | 325×219 | 305 | 304 | 279 | 304 | 279 |
| 300×250 | 325×273 | 305 | 304 | 291 | 304 | 291 |

3.3.2.6  CGCRC、DGCRC、GCRT、GCRS接头的结构型式与基本尺寸见图14和表18。

图14  CGCRC、GCRT、GCRS接头

表18  CGCRC、GCRT、GCRS接头的基本尺寸            单位为毫米

| 公称 尺寸 DN×DN1 | 管外径 Dw×Dw1 | L3 | L4 | H3 | L5 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125×65 | 133×76.0 | 236 | 164 | 177 | 164 | 177 |
| 125×80 | 133×89.0 | 246 | 164 | 190 | 164 | 190 |
| 125×100 | 133×108 | 262 | 164 | 212 | 164 | 212 |
| 150×65 | 159×76.0 | 249 | 183 | 190 | 183 | 190 |
| 150×80 | 159×89.0 | 259 | 183 | 203 | 183 | 203 |
| 150×100 | 159×108 | 275 | 183 | 225 | 183 | 225 |
| 200×100 | 219×108 | 297 | 228 | 227 | 228 | 227 |
| 250×100 | 273×108 | 323 | 266 | 279 | 266 | 279 |

3.4  产品标记

3.4.1  型号表示方法

管件和接头的型号表示方法如下：

□  □  □—□

304—06Cr19Ni10；

材料代号：　 316—06Cr17Ni12Mo2；

316L—022Cr17Ni12Mo2

Ⅰ系列-Ⅰ、Ⅱ系列-Ⅱ

公称尺寸(Ⅰ系列中，公称尺寸DN15一档应乘上管外径)

产品代号（见表1、表2）

    - 标记示例

公称尺寸为DN15，管子外径为18mm的Ⅰ系列的等径三通，材料为06Cr19Ni10的管件标记为：

管件 CJ/T 152-xxxx   ST50×18-304

公称尺寸为DN40，管外径为Ⅱ系列的异径三通，材料为06Cr17Ni12Mo2的管件标记为：

管件 CJ/T 152-xxxx   RTⅡ-316

公称尺寸为250×150mm的异径四通，材料为06Cr17Ni12Mo2的接头标记为：

接头 CJ/T 152-xxxx   GRS 250×150-316

4  要求

4.1 材料

4.1.1 管件和接头常用的材料为06Cr19Ni10(304)、06Cr17Ni12Mo2（316）和022Cr17Ni12Mo2（316L），其化学成分和力学性能，应符合附录A的规定。FTC、ETC、GM型、GF型接头采用不锈钢铸造时，则应符合GB/T 2100的规定。

4.1.2 管件和接头连接用薄壁不锈钢管的要求和试验方法等按附录A的规定。

4.1.3 管件用O形橡胶密封圈和接头用橡胶密封圈的要求和试验方法等按附录B的规定。

4.2  外观

管件和接头表面应清洁，外表面允许有轻微模痕，但不得有裂纹、粘砂、凹凸不平和超过壁厚负偏差的划痕。

4.3 尺寸公差

4.3.1 管件的承口尺寸偏差应符合表17的规定。

表19 管件的承口尺寸偏差                     单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 承口内径偏差 d1 | 承口端内径偏差 d2 | 承口端外径的偏差 D |
| --- | --- | --- | --- |
| 15～25 | +0.5 0 | ±0.4 | ±0.4 |
| 32～60 | +0.8 0 | ±0.6 | ±0.6 |
| 65～100 | +1.5 0 | ±1.0 | ±1.0 |

4.3.2 管件的外形长度尺寸偏差、垂直度偏差应符合表18的规定。

表20 管件的外形长度尺寸偏差、垂直度偏差           单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 外形长度尺寸偏差 | 垂直度偏差 |
| --- | --- | --- |
| 15、20 | ±1.0 | ≤2.0 |
| 25～50 | ±1.2 | ≤3.0 |
| 65、80 | ±1.5 | ≤4.0 |
| 100 | ±2.0 |  |

4.3.3 管件和接头未注尺寸的线性和角变公差应符合GB/T 1804-2000中m级的要求，转换接头内、外螺纹应符合GB/T 7306.1-2000的要求。

  - 强度

管件和接头的本体应能承受2.5MPa的工作压力，持压15s，不应有渗漏和塑性变形。

  - 气密性

用于气体介质的管件和接头应能在1.0MPa气压下应无泄漏。用于液体介质的管件和接头应能在0.6MPa的气压下应无泄漏。

  - 连接性能

管件和接头应具有符合要求的连接性能。管件和接头与管路连接后，应无渗漏、脱落和塑性变形。

4.7  卫生要求

用于饮用水净水、生活饮用水的管件和接头的卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。

  - 交货状态

管件和接头（除GC型）应进行固溶、酸洗钝化处理后交货。固溶处理温度为1 040℃~1 100℃，宜在氢气氛保护环境下进行。GC型接头应进行酸洗钝化处理。

- 试验方法

5.1  材料

管件和接头的材料成分应按材质单验收，或由供货商提供有效期内的材质报告，结果应符合4.1.1的要求。

5.2  外观

在日光或灯光照明下目测和相关量具检查管件和接头外观，结果应符合4.2的要求。

  - 尺寸及公差

用精度符合极限偏差要求的通用量具进行尺寸测量，结果应符合3.3.1、3.3.2、4.3的要求。

  - 强度

将管件或接头装在试验台上，试验压力为2.5MPa，持压15s，试验介质为自来水，试验压力表的精度应不低于1.5级，压力表的最大量程为1.5倍~3倍的试验压力，检查试件外表面，结果应符合4.4的要求。

  - 密封性

将管件或接头装在气密试验台上，将其浸泡水中，充入纯净的压缩空气，用于气体介质的气密试验压力为1.0MPa，用于液体介质的气密试验压力为0.6MPa，持压均为10s，结果应符合4.5的要求。

5.6 连接性能试验

5.6.1 耐压试验

5.6.1.1 管件

将管件两端与长度为200mm的管材卡压连接，组成一组试样，进行耐压试验，试验介质为自来水，其试验压力为2.5MPa，持压1min，检查管件与管材连接部位，结果应符合4.6的要求。

5.6.1.2 接头

将接头两端与等径滚槽管材连接，组成一组试样，进行耐压试验。当压力上升到0.1MPa时关闭阀门，观察5min，若接头无渗漏，继续升压。压力升至2.5MPa，保压10min，结果应符合4.6的要求。

5.6.2 负压试验

应使用3个不同公称尺寸的管件分别与长度为200mm的等径管材卡压连接后组成一组试件，试验时，室温为（20±5）℃，试验压力为-80kPa，在试验压力下，保持1h后，管材和管材内压降应不大于5kPa，检查管件与管材连接部位，结果应符合4.6的要求。

5.6.3  拉拔试验

管件进行拉拔试验时，宜选用等径管件，两端与长300mm的管材卡压连接。向管内封入0.6MPa的气压，用图15所示的方法以2mm/min的速度拉伸，测定出现渗漏时的最大拉伸力，此时拉伸力应大于表21中规定的最小抗拉拔强度。

图15 拉拔试验装置图

表21 最小抗拉阻力

| 公称尺寸 DN | 最小抗拉阻力 kN | 公称尺寸 DN | 最小抗拉阻力 kN |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.8 | 80 | 26.2 |
| 20 | 3.2 | 100 | 31.95 |
| 25 | 4.16 | 125 | 33.34 |
| 32 | 5.93 | 150 | 47.65 |
| 40 | 7.5 | 200 | 90.4 |
| 50 | 8.57 | 250 | 140.48 |
| 60 | 13.2 | 300 | 199.1 |
| 65 | 22.34 | — | — |

    - 温度变化试验

管件的温度变化性能试验装置如图16所示，此项试验应在（20±5）℃和（93±2）℃时用（0.1±0.1）MPa内压来进行5 000次变化，一个循环为（30±2）min，冷热水各持15min。管材外径大于54mm时，进行2 500次循环变化，一个循环为（60±2）min。检查个连接部位，结果应符合4.6的要求。

单位为毫米

图16  温度变化试验装置

- 5.6.5 交变弯曲试验

管件的交变弯曲试验装置如图17所示，使用至少3个管件，管子跨距为2m，在中部布置1个等径管件在管端各布置1个转换接头，弯曲应力加在试验结构中部的管件上。试验时检查各部位连接是否完好，然后打开球阀，启动压力泵，等到压力表显示1.5MPa压力时，关闭球阀，启动调速电机，管子在中部连接范围内偏转±10mm。而且以15Hz持续20s，停顿2min。检验用10万次负荷变化来进行。检查各连接部位，结果应符合4.6的要求。

1—管子；

2—夹紧接头；

3—压力连接管。

图17  交变弯曲试验装置

- 5.6.6 振动试验

管件的振动试验装置如图18所示，试件两端与长度为200mm管材卡压连接，组成一组试样，在试件附近固定一端，并与水压试验泵连接，加压至1.75MPa并保压，试验介质为自来水。在试样的另一端端部进行振动，其振动试验条件应符合表22的规定。进行振动试验时，试验压力为1.75MPa，在该压力下，持续10万次振动数，检查各连接部位，结果应符合4.6的要求。

1—试件；

2—长度为200mm的管子；

3—球阀；

4—偏心轮。

图18  振动试验装置

表22 振动试验条件

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 振幅 | ±1mm |
| 振动频率 | 20 Hz |

5.6.7 压力波动试验

管件进行压力波动试验时，试件两端与长度为500mm的管材卡压连接，组成一组试样，从0.1MPa加压至2.5MPa为一个循环，试验介质为自来水，每分钟应进行（30±5）个循环，持续10 000个循环时，检查各连接部位，结果应符合4.6的要求。

5.6.8 偏转角度试验

接头的偏转角度试验装置见图18。

单位为毫米

图19 偏转角度检查装置示意图

在外力作用下，使两段管子之间的转角达到表9中的规定的值，然后将两段管子位置固定，加压至2.5MPa时，保压5min。检查连接部位，结果应符合4.6的要求。

5.6.9 最大伸缩量试验

接头的最大伸缩量试验装置见图19。

图20 最大伸缩量检查装置示意图

装配时接头两管端之间的间隙为0，测出装置的长度为L0，然后加水压至1.6MPa时，再测量此时的长度L值，最大伸缩量按下式计算：

E=L-L0……………………………………（2）

式中：

E—最大伸缩量，单位为毫米（mm）；

L—加压前测量的长度，单位为毫米（mm）；

L0—加压后测量的长度，单位为毫米（mm）。

结果应符合表3中的要求。

5.6.10 卫生要求

用户要求时或型式检验时，用于输送饮用净水和生活饮用水的管件和接头，其卫生要求的检验应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生评价规范》附录A的规定。

6 检验规则

6.1 检验分类

管件和接头的检验分型式检验和出厂检验。

6.2 型式检验

6.2.1 检验时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 首次生产或转厂生产；

- 正式生产后，如工艺有较大改变，可能影响产品性能；

- 长期停产后恢复生产；

- 上级质量机构提出要求时。

6.2.2 检验项目和顺序

管件和接头的型式检验项目和序号见表17。

表23  管件和接头的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | ● | ● | 4.1 | 5.1 |
| 2 | 外观 | ● | ● | 4.2 | 5.2 |
| 3 | 尺寸 | ● | ● | 3.3、4.3 | 5.3 |
| 4 | 强度 | ● | ● | 4.4 | 5.4 |
| 5 | 气密性 | ● | ● | 4.5 | 5.5 |
| 6 | 耐压试验 | ● | ― | 4.6 | 5.6.1 |
| 7 | 负压试验a | ● | ― |  | 5.6.2 |
| 8 | 拉拔试验a | ● | ― |  | 5.6.3 |
| 9 | 温度变化试验a | ● | ― |  | 5.6.4 |
| 10 | 交变弯曲试验a | ● | ― |  | 5.6.5 |
| 11 | 振动试验a | ● | ― |  | 5.6.6 |
| 12 | 压力波动试验a | ● | ― |  | 5.6.7 |
| 13 | 偏转角度试验b | ● | — |  | 5.6.8 |
| 14 | 最大伸缩量试验b | ● |  |  | 5.6.9 |
| 15 | 卫生要求 c | ● | ― | 4.7 | 5.6.10 |
| 注：● 必检项目；― 不检项目。 |  |  |  |  |  |
| a 接头产品不进行此项检验；b 管件产品不进行此项检验；c 用于输送净水、饮用水的管件和接头应进行该项检验。 |  |  |  |  |  |

6.2.3 检验样品数量

管件和接头的型式检验样品数量为同一型号中取不同规格的三件。

6.2.4 判定规则

管件和接头所有样品全部检验项目符合要求，判定型式检验合格。材料检验不符合要求，则判定型式检验不合格；若有其他不符合要求的项目，应加倍取样复验。若复验合格，则判定管件和接头型式检验合格；若复验时仍有不符合要求的项目，则判定管件和接头型式检验不合格。

6.3 出厂检验

6.3.1 检验项目

管件和接头出厂检验项目见表17。

6.3.2 检验样品数量

管件和接头的材料同一厂家为一批，按批次检验。其余出厂项目的检验为逐个产品检验。

6.3.3 判定规则

材料检验不符合要求，则判定管件和接头出厂检验不合格；管件和接头的外观和尺寸检验结果不符合时，允许返修后重新全数检验。其他不符合要求的项目，应加倍取样复验。若复验合格，则判定管件和接头出厂检验合格；若复验时仍有不符合要求的项目，则判定管件和接头出厂检验不合格。

7 标志

管件和接头上应标上永久性的制造商商标和规格。

8 包装、运输和贮存

8.1 管件和接头应放入洁净的塑料袋内封口，装进纸质包装箱或者木质包装箱内，箱内应附合合格证和产品质量证明书。产品质量证明书内容包括：

a) 产品名称、规格、标准号；

b) 制造厂名、厂址；

c) 材料牌号；

d) 批号、数量；

e) 数量部门盖章和签字；

f) 包装日期。

8.2 包装箱上应有产品名称、重量、箱体尺寸、标记、制造厂名、防潮等标志，并符合GB/T 191中的有关规定。饮用水用管件和接头应有“饮用水”中文字样的标志。

8.3 包装成箱的产品，不得与有毒、有害物一起运输；应贮存在无腐蚀气体的干净的环境内，避免杂乱堆放和与有毒、有害物混放。

附录A

（规范性附录）

管件和接头连接用薄壁不锈钢管

A.1 范围

本附录规定了管件和接头用薄壁不锈钢管（以下简称钢管）的尺寸与公差、材料、试验、检验、标记、标志、运输和贮存等。

A.2 尺寸与公差

A.2.1 管件连接用钢管的基本尺寸。

A.2.1.1 Ⅰ系列管件连接用钢管的基本尺寸应符合表A.1的规定。

表A.1 Ⅰ系列 管件用钢管的基本尺寸              单位为毫米

| 公称通径 DN | 管子外径 Dw | 外径 允许 偏差 | 壁厚T | 重量 Kg/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 022Cr17Ni12Mo2 |
| 15 | 15.0 | ±0.10 | 1.0 | 0.312 | 0.315 |
|  | 18.0 | ±0.10 |  | 0.424 | 0.427 |
| 20 | 22.0 | ±0.11 | 1.2 | 0.622 | 0.626 |
| 25 | 28.0 | ±0.14 |  | 0.802 | 0.807 |
| 32 | 35.0 | ±0.18 | 1.5 | 1.252 | 1.260 |
| 40 | 42.0 | ±0.21 |  | 1.514 | 1.524 |
| 50 | 54.0 | ±0.27 |  | 1.962 | 1.975 |
| 65 | 76.1 | ±0.38 | 2.0 | 3.962 | 3.716 |
| 80 | 88.9 | ±0.44 |  | 4.330 | 4.358 |
| 100 | 108.0 | ±0.54 |  | 5.281 | 5.315 |
| 注：表中钢管外径同于DIN EN 10312：2003 |  |  |  |  |  |

A.2.1.2 Ⅱ系列管件连接用钢管的基本尺寸应符合表A.2的规定。

表A.2 Ⅱ系列 管件连接用钢管的基本尺寸            单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 钢管外径 Dw | 外径允许偏差 | 壁厚 T | 重量 Kg/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 022Cr17Ni12Mo2 |
| 15 | 15.90 | ±0.10 | 0.8 | 0.301 | 0.303 |
| 20 | 22.20 | ±0.11 | 1.0 | 0.529 | 0.532 |
| 25 | 28.60 | ±0.14 |  | 0.687 | 0.691 |
| 32 | 34.00 | ±0.18 | 1.2 | 0.980 | 0.986 |
| 40 | 42.70 | ±0.21 |  | 1.24 | 1.25 |
| 50 | 48.60 | ±0.25 |  | 1.42 | 1.43 |
| 60 | 60.50 | ±0.32 | 1.5 | 2.20 | 2.21 |
| 注：表中钢管外径同于JIS G 3448:2004 |  |  |  |  |  |

A.2.2 接头连接用钢管的基本尺寸应符合表A.3的规定。

表A.3 接头连接用钢管的基本尺寸               单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 钢管外径 Dw | 外径允许偏差 | 壁厚 T | 重量 Kg/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 022Cr17Ni12Mo2 |
| 125 | 133 | ±1% | 2.5±0.30 | 6.53 | 6.57 |
| 150 | 159 |  |  | 11.65 | 11.75 |
| 200 | 219 |  | 3.0±0.40 | 15.70 | 15.80 |
| 250 | 273 |  | 4.0±0.40 | 19.40 | 19.50 |
| 300 | 325 |  |  | 23.12 | 23.32 |

A.2.3 钢管长度为定尺长度，一般为3 000mm～6 000mm，根据需方要求，经供需双方协商也可提供其它定尺长度，其允许偏差为0～+20mm。

A.2.4 钢管的弯曲度为任意3 000mm不超过12mm。

A.2.5 钢管的两端应锯切平整并与钢管轴线垂直，钢管端部的切斜应符合表A.3的规定。

表A.3 钢管端部的切斜                 单位为毫米

| 钢管外径尺寸 | 切斜，≤ |
| --- | --- |
| ≤20 | 1.5 |
| ＞20～50 | 2.0 |
| 50～100 | 3.0 |
| ＞100 | 5.0 |

A.3 材料

A.3.1 钢管常用材料牌号见表A.4。

表A.4 钢管的材料                    单位为毫米

| 名称 | 代号 | 新牌号 | 旧牌号 | 标准号 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢 | 304 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | GB/T 3280 | 饮用净水、生活饮用水、空气、 医用气体、冷水、热水等管道用 |
|  | 316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 |  | 耐腐蚀性比0Cr18Ni9高的场合 |
|  | 316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |  | 燃气、海水或高氯介质 |

A.3.2 化学成分

钢管的化学成分应符合表A.5的规定。

表A.5 钢管的化学成分

| 代号 | 旧牌号 | 新牌号 | 化学成分（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 304 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 8.00～ 10.50 | 18.00～ 20.00 | - |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 10.00～ 14.00 | 16.00～ 18.00 | 2.00～ 3.00 |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 10.00～ 14.00 | 16.00～ 18.00 | 2.00～ 3.00 |

A.3.3 力学性能

钢管的力学性能应符合表A.6的规定。

表A.6 钢管的力学性能

| 代号 | 新牌号 | 旧牌号 | 抗拉强度 Rm MPa | 断后伸长率 A % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热处理状态 | 非热处理状态 |
|  |  |  | 不小于 |  |  |
| 304 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 520 | 35 | 25 |
| 316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 |  |  |  |
| 316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 480 |  |  |

A.4 标记

A.4.1 标记方法

钢管的表示方法如下：

□  □—□

304—06Cr19Ni10；

材料代号：  316—06Cr17Ni12Mo2；

316L—022Cr17Ni12Mo2

钢管外径×壁厚；

产品代号，SG

A.4.2 标记示例

公称尺寸为DN80，材料为06Cr17Ni12Mo2的钢管标记为：

钢管   CJ/T 152—xxxx    SG88.90×2.0—316

A.5 钢管的其他要求、试验方法、检验规则、标志等按GB/T 19228.2—2003标准中的规定。

附录B

（规范性附录）

管件和接头用密封圈

B.1 范围

本附录规定了管件和接头用橡胶密封圈（以下简称密封圈）的尺寸与公差、材料、试验、检验、标志、包装、运输和贮存等。

B.2 尺寸与公差

B.2.1 管件用密封圈的结构型式和基本尺寸。

B.2.1.1 Ⅰ、Ⅱ系列管件用密封圈的结构型式和基本尺寸见图B.1和表B.1。

图B.1 管件用密封圈 （Ⅰ、Ⅱ系列）        图B.2 接头用密封圈

表B.1 管件用密封圈的基本尺寸（Ⅰ、Ⅱ系列）         单位为毫米

| 公称尺寸 DN | D2 |  | d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 |
| 15 | 18.2 | 16.04±0.12 | 2.5 | 2.47±0.07 |
| 20 | 22.2 | 22.45±0.15 | 3.2 | 3.04±0.10 |
| 25 | 28.2 | 28.85±0.15 | 3.0 |  |
| 32 | 35.3 | 34.50±0.30 |  | 4.00±0.15 |
| 40 | 42.3 | 43.30±0.50 | 4.0 | 5.00±0.15 |
| 50 | 54.3 | 49.30±0.50 |  | 5.50±0.15 |
| 60 | - | 61.5±0.50 | - | 6.5±0.15 |
| 75 | 77.0 | - | 7.0 | - |
| 80 | 90.0 | - | 8.0 | - |
| 100 | 109.0 | - | 10.0 | - |

B.2.2 接头用密封圈的结构型式和基本尺寸见图B.2和表B.2。

表B.2 接头用密封圈的基本尺寸                    单位为毫米

| 公称尺寸 DN | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 122 | 131 | 154 |
| 150 | 148 | 157 | 180 |
| 200 | 205 | 217 | 240 |
| 250 | 258 | 270 | 294 |
| 300 | 310 | 322 | 346 |

B.3 要求

B.3.1 材料

用于直饮水、生活用水（冷热水）等介质的密封圈的材料可采用氯化丁基橡胶（CIIR）和三元乙丙橡胶（EPDM）；用于燃气介质的可采用丁腈橡胶（NBR），其所用的原材料中应不含有对输送介质、密封圈的使用寿命及管件和接头有危害作用的物质。

B.3.2 外观

密封圈的外观应平整，不允许有气泡、裂口及影响其性能的其他缺陷。

B.3.3 物理性能

B.3.3.1 管件用密封圈的物理性能见表B.3。

用于水系统（直饮水、自来水、热水）等介质的密封圈物理性能应符合表B.3的规定。

用于燃气介质的密封圈物理性能还应符合HG/T 3092的相关规定。

表B.3 用于水系统（直饮水、自来水、热水）介质的密封圈的物理性能

| 序号 | 物理性能 | 单位 | 要求 |  | 适用试验标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | 绍尔A | 60±5 | 80±5 | GB/T 531-1992 |
| 2 | 拉伸强度≥ | MPa | 6 | 9 | GB/T 528-1992 |
| 3 | 扯断伸长率 | % | 200 | 100 |  |
| 4 | 压缩永久变形≤ 72h 23℃±2℃ 24h 125℃±2℃ 70h -10℃±1℃ | % % % | 12 18 25 | 15 20 50 | GB/T 7759-1996 |
| 5 | 水中压缩永久变形≤ 70d 110℃±2℃ | % | 30 |  |  |
| 6 | 热空气老化，7d 125℃±2℃ 硬度变化 拉伸强度变化≤ 拉断伸长率变化 | 绍尔A % % | +8/-5 -20 +10/-30 |  | GB/T 3512-2001 GB/T 531-1992 GB/T 528-1992 |
| 7 | 压缩应力松弛≤ 7d 23℃±2℃ 7d 125℃±2℃ | % % | 15 30 |  | GB/T 1685-1989 |
| 8 | 水中体积变化≤ 7d 95℃±1℃ | % | +8/-1 |  | GB/T 1690-1992 |
| 9 | 耐臭氧试验 50pphm×70h 拉伸20% | - | 无裂缝 |  | GB/T 7762-1987 |
| 10 | 撕裂强度≥ | N | 9 | 20 | GB/T 12829-1998 |
| 11 | 脆性温度 |  | -60 | -40 | GB/T 1682-1998 |

B.3.3.2 接头用密封圈的物理性能见表B.4。

表B.4 接头用密封圈的物理性能

| 序 号 | 物理性能 | 单 位 | 要 求 | 适用试验条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | 邵尔A | 70±5 | GB/T 531-1992 |
| 2 | 拉伸强度 ≥ | MPa | 9 | GB/T 528-1992 |
| 3 | 扯断伸长率 ≥ | % | 200 |  |
| 4 | 压缩永久变形 ≤ 72h 23℃±2℃ 24h 70℃±2℃ 70h -10℃±1℃ | % % % | 15 20 50 | GB/T 7759-1996 |
| 5 | 水中压缩永久变形 ≤ 7d 70℃±2℃ | % | +8～-1 |  |
| 6 | 热空气老化，7d 70℃±2℃ 硬度变化 拉伸强度变化 ≤ 扯断伸长率变化 | 邵尔A % % | +8～-5 -20 +10～-30 | GB/T 3512-2001 GB/T 531-1992 GB/T 528-1992 |
| 7 | 压缩应力松弛 ≤ 7d 23℃±2℃ 7d 125℃±2℃ | % % | 15 23 | GB/T 1685-1989 |
| 8 | 水中体积变化 ≤ 7d 70℃±1℃ | % | +8～-1 | GB/T 1690-1992 |
| 9 | 耐臭氧试验 50pphm×70h 拉伸20% | - | 无裂缝 | GB/T 7762-1987 |
| 注：表中适用试验条款引用HG/T 3091—2000标准中试验条款。 |  |  |  |  |

B.3.4 卫生性能

密封圈的卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求。

B.4  其他

密封圈的其他要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、和贮存等按GB/T 19228.3-2003的规定。