ICS

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG

JG/T ××××—200×

建筑工程用索

Cable for Building Engineering

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目    次

前言…………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围……………………………………………………………………………………………………… 1

2 规范性引用文件………………………………………………………………………………………… 1

3 术语和符号……………………………………………………………………………………………… 2

4 分类、代号与标记……………………………………………………………………………………… 3

5 要求……………………………………………………………………………………………………… 4

6 试验方法………………………………………………………………………………………………… 7

7 检验规则………………………………………………………………………………………………… 9

8 标志、包装、运输、贮存………………………………………………………………………………11

- 前    言

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本编准由住房和城乡建设部工程标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院

本标准参加起草单位：建研（北京）结构工程有限公司、同济大学、北京市建筑工程研究院、柳州欧维姆机械股份有限公司、中国巨力集团、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司、上海浦江缆索股份有限公司、杭州浙锚预应力有限公司、中建建筑科学研究院有限公司、天津市振华预应力技术有限公司。

本标准主要起草人：冯大斌、朱莹、周建民、李晨光、刘航、黄芳玮、李廷树、金平、陆剑峰、周成顺、焦振刚、林志成、张清杰。

建筑工程用索

  - 范围

本标准规定了建筑工程用索（以下简称拉索）的材料、规格性能、制作要求、外观要求、质量文件要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输及贮存等。

本标准适用于建筑工程各类结构用索，其他工程用索可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 231.1-2009  金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 699－1999  优质碳素结构钢

GB/T 1220-2007  不锈钢棒

GB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢

GB/T 2951.11-2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 3077－1999  合金结构钢

GB/T 4162－2008  锻轧钢棒超声检测方法

GB/T 5796[1].1-2005  梯型螺纹第1部分：牙型

GB/T 6402-2008  钢锻件超声检测方法

GB/T 7223－1987  铸钢件超声波探伤及质量评定方法

GB 8918-2006  重要用途钢丝绳

GB/T 9944-2002  不锈钢丝绳

GB/T 11352－2009  一般工程用铸造碳钢件

GB/T 14370-2007 预应力筋用锚具、夹具和连接器

GB/T 17101-2008  桥梁缆索用热镀锌钢丝

GB/T 18365-2001  斜拉桥热挤聚乙烯高强钢丝拉索技术条件

GB/T 20067-2006  粗直径钢丝绳

GB/T 20118-2006  一般用途钢丝绳

GB/T 20934-2007  钢拉杆

GB/T 21073-2007  环氧涂层七丝预应力钢绞线

CJ/T 297-2008  桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料

CJ 3058-1996 塑料护套半平行钢丝拉索

JB/ZQ 4297-1986 合金钢铸件

JB/T 4730.3－2005  承压设备无损检测 第3部分 超声检测

JB/T 4730.4－2005  承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测

JB/T 5000.6-2007  重型机械通用技术条件 第6部分:铸钢件

JB/T 5000.8-2007  重型机械通用技术条件 第8部分:锻件

JB/T 5000.15-2007  重型机械通用技术条件第15部分：锻钢件无损探伤

JG/T 201-2007  建筑幕墙用钢索压管接头

JT/T 449-2001  公路悬索桥吊索

YB/T 152-1999  高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线

  - 术语和符号

    - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

拉索  cable

由索体、锚具和护层（护套）等零部件组成的在工程结构中承受拉力的构件。

钢丝拉索  cable of steel wires

索体由高强钢丝束组合并扭绞形成的拉索。

钢丝绳拉索  cable of steel wire ropes

索体由消除结构变形的钢丝绳形成的拉索。

平行钢绞线拉索  cable of parallel strands

索体由若干根平行涂层钢绞线形成的拉索。

扭绞型钢绞线拉索  cable of stranded strands

索体由若干根平行涂层钢绞线经扭绞形成的拉索。

钢棒拉索（或称钢拉杆）  cable of steel bar

索体采用钢棒形成的拉索。

锚具  anchorage

索体端部用于锚固和保持索力且将索力传递给结构的装置。

冷铸锚  cold-casting anchorage

采用环氧树脂与钢丸（铁砂）用冷铸技术制作的拉索锚具。

热铸锚  hot-casting anchorage

采用低熔点合金用热铸技术制作的拉索锚具。

- 压接锚具  pressing connective anchorage

采用压接技术制作的拉索锚具。

护层  tightly covered plastic sheath

在钢索外包覆、与索体协同作用的一层塑料保护层，具备一定的机械强度和耐老化性能。本标准中指钢丝拉索、钢丝绳拉索和扭绞型钢绞线拉索的护层。

护套  protection pipe

由高密度聚乙烯、金属或其他材料制成的套管。本标准中指平行钢绞线拉索的护套。

- 拉索公称直径  nominal diameter of cable

拉索（含护层）外接圆直径的名义尺寸。

- 公称破断力  nominal breaking load

钢丝索体的公称破断力为钢丝束截面积乘以其抗拉强度标准值。

钢丝绳索体的公称破断力钢丝绳产品标准中规定的最小破断力。

钢绞线索体的公称破断力为钢绞线的公称截面积乘以其抗拉强度标准值。

    - 符号

fptk——索体材料抗拉强度标准值；

Pb——索体的公称破断力。

  - 分类、代号与标记

    - 索体

      - 按采用材料不同，拉索索体可分为钢丝索体、钢丝绳索体、钢绞线索体和钢棒索体四大系列。

      - 索体代号

W--钢丝

- R--钢丝绳

S--钢绞线

B--钢棒

    - 护层

      - 索体防护可分为无护层、PE(高密度聚乙烯）单护层和PE双护层三种。

      - 护层代号

U——无护层；

S——单护层；

D——双护层。

    - 锚具

      - 按索体与锚具连接形式，锚具可分为冷铸式、热铸式、压接式、夹片式、螺纹式五种。

      - 按结构与锚具连接形式，锚具可分为耳板式、支承式等，见图4.1。

(a)：耳板式锚具                         (b)：支承式锚具

图4.1  锚具分类示意图

4.3.3  锚具代号

常用锚具代号见表1。

表1  锚具代号

| 锚具分类 |  | 代号 | 锚具分类 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳板式 | 冷铸式锚具 | ELZM | 支承式 | 冷铸式锚具 | ZLZM |
|  | 热铸式锚具 | ERZM |  | 热铸式锚具 | ZRZM |
|  | 压接式锚具 | EYJM |  | 压接式锚具 | ZYJM |
|  | 夹片式锚具 | EJPM |  | 夹片式锚具 | ZJPM |
|  | 螺纹式锚具 | ELWM |  | 螺纹式锚具 | ZLWM |

    - 标记

索体的两端视工程结构需要可选配表4.1中所列的锚具，两端锚具结构可相同，也可不同。

□  □  /  □  －  □  －  □  -  □

－  －     －      －      －     －

拉索的锚具型式

索体参数，单根规格×根数×强度（钢丝绳:1×绳结构×强度）

拉索公称直径，mm

护层代号

索体的公称破断力，KN

索体代号

示例1：

φ5钢丝根数为73根的单护层，钢丝强度等级1670MPa，锚具为耳板热铸式（ERZM型）的钢丝拉索，直径为φ59mm，标记为：W2394/S－59－5*73*1670-ERZM

示例2：

无护层多股钢丝绳，直径为φ26mm，钢丝绳强度等级1570MPa，锚具分别为耳板压接式（EYJM型）的拉索，标记为：R525/U－26－1*61*1570-EYJM

  - 要求

    - 材料

      - 索体材料

        - 由钢丝组成的索体，其钢丝应满足GB/T 17101-2008中的相应规定。

        - 由钢丝绳组成的索体，其钢丝绳应满足GB 8918-2006、GB/T 20118-2006、GB/T 20067-2006或GB/T 9944-2002中的相应规定。

        - 由钢绞线组成的索体，其钢绞线应满足YB/T 152-1999或GB/T 21073-2007中的相应规定。

        - 由钢棒组成的索体，其钢棒应满足GB/T 20934-2007或GB/T 1220-2007中的相应规定。

        - 当采用其它索体材料时应符合相关技术要求。

      - 锚具材料

采用优质碳素结构钢制作的锚具，其材料性能应符合GB/T 699-1999中的有关规定；采用合金结构钢时，其材料性能应符合GB/T 3077-1999、GB/T 1591-2008中的有关规定；采用不锈钢时，其材料性能应符合GB/T 1220-2007中的有关规定；采用铸钢件时，其材料性能应符合GB/T 11352-2009、JB/ZQ 4297-1986或JB/T 5000.6-2007中的有关规定；采用锻件时，其材料性能应符合JB/T 5000.8-2007中的有关规定。其它构件材质应满足设计要求，并符合相应的国家或行业标准。

      - 灌铸体材料

        - 冷铸锚的灌铸材料应采用环氧树脂和钢丸（铁砂）。

        - 热铸锚的灌铸材料应采用锌铜合金。

      - 护层及护套材料

        - 索体护层应采用高密度聚乙烯（HDPE）；索体护套可采用高密度聚乙烯管材或有防护涂层的金属管材。当采用高密度聚乙烯时，其材料性能应满足CJ/T 297-2008及相应标准的规定。

    - 规格和性能

      - 规格

拉索常用规格见表2。

表2  拉索常用规格

| 拉索类别 | 锚索连接方式 | 索体结构示例 | 索体规格 | 强度级别/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢丝 | 冷铸 热铸 |  | φ5×19、φ5×31、φ5×37、φ5×55、φ5×61、φ5×73、φ5×85、φ5×91、φ5×109、φ5×121、φ5×127、φ5×139、φ5×151、φ5×163、 φ5×187、φ5×199、φ5×211、φ5×223、 φ5×241、φ5×253、φ5×265、φ5×283、 φ5×301 | 1670、1770 |
|  |  |  | φ7×7、φ7×13、φ7×19、φ7×31、φ7×37、 φ7×55、φ7×61、φ7×73、φ7×85、φ7×91、φ7×109、φ7×121、φ7×127、φ7×139、 φ7×151、φ7×163、φ7×187、φ7×199、 φ7×211、φ7×223、φ7×241、φ7×253、 φ7×265、φ7×283、φ7×301、φ7×313、 φ7×337、φ7×349、φ7×367、φ7×379、 φ7×409、φ7×421 | 1670、1770 |
| 钢丝绳 | 热铸 |  | φ6、φ7、φ8、φ10、φ11、φ13、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22、φ24、φ26、φ28、φ32、φ36、φ40、φ44、φ48、φ52、φ54、φ56、φ60、φ64、φ66、φ70、φ74、φ76、φ80 | 1570、1670、1770、1870 |
|  | 压接 |  | φ6、φ9、φ11、φ13、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22、φ24、φ26、φ28、φ32、φ34、φ36 | 1570、1670、1770、1870 |
| 钢绞线 | 夹片 |  | 单根钢绞线 φ12.7、φ15.2、φ17.8、φ21.6、φ28.6 | 1720、1860 |
|  |  |  | 多根钢绞线 15-7、15-12、15-19、15-22、15-27、15-31、15-34、15-37、15-43、15-55、15-61、15-73、15-85、15-91、15-109、15-127 | 1860 |
| 钢拉杆 | 螺纹 |  | φ20-φ120，直径级差5mm | 550、650 （合金钢） |
|  |  |  | φ20-φ80，直径级差5mm | 850（835） （合金钢） |
|  |  |  | φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22、φ25、φ28、φ30、φ32、φ35、φ38、φ40、φ45、φ50、φ55、φ60、φ65、φ70、φ75、φ80 | 725、835、1080 （不锈钢） |

      - 性能

        - 钢丝、钢丝绳和钢绞线拉索的静载破断载荷应不小于索体公称破断力（Pb）的100%；其静载破断延伸率应不小于2%。钢拉杆的杆体力学性能应符合GB/T 20934-2007的规定。

        - 钢丝或钢绞线拉索的索体弹性模量应不小于1.90×105MPa；单股钢丝绳拉索的弹性模量应不小于1.40×105MPa；多股钢丝绳拉索的弹性模量应不小于1.10×105MPa。钢拉杆弹性模量应不小于2.06×105MPa。

        - 当设计对拉索疲劳性能有要求时，应按照设计要求进行疲劳性能试验。动载试验后，拉索断丝率应不大于5%，拉索护层不应有明显损伤，锚头无损坏。

5.2.2.4  拉索沿全长应进行封闭防腐处理，满足室内外使用环境要求。当设计对拉索有耐火要求时，拉索应允许进行耐火防护。

5.2.2.5  钢丝、钢丝绳和扭绞型钢绞线拉索应能弯曲盘绕，盘绕直径为20倍索体直径时，索体不得有明显变形。

5.2.2.6  拉索应能满足安装、张拉、调整、更换等使用要求。

    - 制作要求

5.3.1  拉索

- 5.3.1.1  钢丝拉索，其制作应符合GB/T 18365-2001、CJ 3058-1996或JT/T 449-2001等相关标准的要求；钢丝绳拉索，其制作应符合JT/T 449-2001等相关标准的要求；扭绞型钢绞线拉索，其制作应参考钢丝拉索相关要求；钢拉杆应符合GB/T 20934-2007的要求。

- 5.3.1.2  钢丝和钢丝绳拉索应按预张拉、扭绞、绕包、挤压护层、锚具连接等主要程序制作。钢丝绳拉索预张拉载荷应不小于索体公称破断力的55%，预张拉次数不小于3次，每次预张拉持荷时间应不小于60min；拉索中丝、束应排列整齐，扭绞均匀，无交叉错位；绕包层应齐整致密、无破损、无缺漏。

5.3.1.3  钢丝和钢丝绳拉索制作完成后，必须取1.25倍设计索力进行超张拉检验，张拉后浇筑锚锚塞回缩值小于5mm、压接锚压接处无任何滑移、锚具无损坏。

5.3.1.4  扭绞型钢绞线拉索应按扭绞、绕包、挤压护层等主要程序制作。拉索中钢绞线应排列整齐，扭绞均匀，无交叉错位；绕包层应齐整致密、无破损、无缺漏；锚具和索体的连接可在施工现场完成。

5.3.1.5  平行钢绞线拉索可在施工现场装配，应按护套安装、钢绞线穿束和锚具连接等主要程序制作。拉索中钢绞线应排列整齐，无交叉错位，应力均匀；护套应封闭。

5.3.1.6  钢拉杆制作完成后，应承受0.85倍杆体屈服强度的拉力，与其对应的延伸率不大于0.5%。

5.3.2  锚具

- 5.3.2.1  锚具表面应进行耐久防腐处理。若采用镀锌，则镀锌层厚度为10～40μm，镀层应光滑，无滴流、粗糙和锌刺，无起皮、漏镀等缺陷。在拉索安装后，应在锚具表面进行油漆防护处理。

- 5.3.2.2  锚具的主要受力部件和钢棒索体应进行超声波探伤和磁粉探伤。采用锻件的锚具部件，探伤等级应符合GB/T 4162-2008中的B级和JB/T 4730.3－2005、JB/T 4730.4－2005中的Ⅱ级要求。采用铸钢的锚具部件，探伤等级应符合GB/T 7233-1987中的Ⅲ级的有关规定。钢棒锻造部位超声波探伤应符合GB/T 6402-2008的2级规定，钢棒端部磁粉探伤应符合JB/T 5000.15-2007的Ⅱ级规定。

- 5.3.2.3  同一规格的相同锚具组件应具有互换性。

- 5.3.2.4  对于锚具关键部件，一般不宜采用焊接件。

- 5.3.2.5  热铸锚固：锚具端面与索体垂直度应为(90゜±0.5゜)；铸体合金的浇注温度为（460±10）℃；铸入量为理论铸入量的92%以上。

- 5.3.2.6  压接锚具应符合JG/T 201-2007的规定。

- 5.3.2.7  夹片锚具应符合GB/T 14370-2007的相关规定。

- 5.3.3  护层及护套

5.3.3.1  拉索护层应满足如下要求：

- a)  绕包后的钢丝束、钢丝绳和钢绞线外可挤包黑色PE单一护层或黑色PE＋彩色PE双护层，颜色可由双方协商确定。

- b)  钢丝及钢绞线拉索挤包护层时，参考GB/T 18365-2001。

- c)  钢丝绳索体的挤包护层单层厚度不宜小于1.5mm，数值可由使用方根据拉索所处环境确定。

d)  护层外观光滑平整，无破损，能满足正常的生产、运输、安装、张拉、使用等要求。

e)  护层直径偏差应控制在±1mm以内。

f)  护层厚度偏差应控制在±1mm以内。

5.3.3.2  拉索护套外径和最小壁厚之比应小于18；壁厚应当足以承受吊装和施工安装荷载。

    - 尺寸及外观要求

      - 拉索长度要求

- 钢丝、钢丝绳和钢绞线拉索长度误差ΔL应符合下述规定：当拉索长度小于100m时，误差不大于20mm；当拉索长度大于100m时，误差不大于拉索长度的1/5000。

钢拉杆长度误差应符合下述规定：长度不大于5m时，误差不大于5mm；长度大于5m且不超过10m时，误差不大于10mm；长度大于10m时，误差不大于20mm。

有严格长度要求的拉索，长度误差由供需双方协商确定。

      - 带挤包护层拉索的索体和平行钢绞线拉索的护套应光滑，不应有松脱、起包、麻面、褶皱和大于1mm深的划痕，防水密封组件与索体和锚具结合应紧密。

      - 不带挤包护层索体丝束表面整洁，不应有松散、划伤等缺陷。

      - 钢拉杆的索体表面应光滑，不应有目视可见的裂纹、折叠、分层、结疤和修饰等缺陷，经机加工的组件表面粗糙度应不低于Ra12.5，表面防护处理应符合设计要求。

      - 锚具表面不得有裂纹、飞边、压痕、划伤等缺陷，螺纹应能自由旋合。

    - 质量文件要求

      - 拉索供应商应向购货方提供下列质量证明文件：

a)  产品质量合格证、质量保证书；

- 产品出厂检验报告；

- 产品使用说明书。

      - 拉索生产商在拉索制作过程中，应制备并保存完整的工艺文件、制造记录和原材料数据，该文件应具有可追溯性。

  - 试验方法

6.1  超张拉测试

6.1.1  钢丝、钢丝绳拉索的超张拉测试是每根成品索出厂之前在工厂内进行的测试。

6.1.2  测试使用液压千斤顶作为加载装置，加载精度在测定范围内要保持在±2%以内，压力表的精度不低于1.5级。

6.1.3  将拉索置于台座中，逐渐加载至超张拉力的10%，检查加载装置及拉索连接系统准确可靠后，继续缓慢分5级加载至超张拉索力，加载速率不应大于100MPa/min。

6.1.4  测试过程中，如有需要，可以分级测量不同荷载下的拉索伸长量。

6.2  弹性模量

6.2.1  钢丝、钢丝绳拉索的弹性模量测定应在超张拉后的试验索或成品索上进行。

6.2.2  用成品索在台座中测定时，荷载精度不应低于2.0%或20kN，索长标距不应小于20000mm，伸长量精确至1.0mm；用试验索测定时，荷载精度不应低于1.0%或2kN，索长标距不应小于2000mm，伸长量精确至0.1mm。

6.2.3  测定拉索弹性模量的加载范围为0.1～0.4fptk。先预拉至0.45fptk，持荷10min后卸载至0.1fptk，持荷5min后再加载，每级荷载0.05fptk，并持荷5min后测读标距范围内的索长变化。将获得的一系列σ、ε数据进行回归计算后，求得拉索的弹性模量。

6.2.4  单根钢绞线拉索弹性模量可按钢绞线标准GB/T 5224-2003取值。多根钢绞线拉索弹性模量可在拉索静载试验中进行，测量方法见6.2.2、6.2.3条。

6.3  锚塞回缩值测试

6.3.1  冷铸锚和热铸锚均可采用超张拉试验对锚塞回缩值进行检验。

6.3.2  锚塞回缩值试验应与超张拉试验同时进行。

6.3.3  对于冷铸锚，在锚具尾部选三个钢丝镦头；对于热铸锚，则在热铸合金形成的锚塞外露面选取三个测量点；这三个镦头或测量点至锚具中心的距离应大致相等，并互成120˚。

6.3.4  以锚杯外端面为基准，用深度卡尺测出镦头或测量点至基准面的垂直距离。加载前后各测一次，三个测点平均值前后两次的差，即为在该荷载下锚塞的回缩值，精确至0.05mm。

6.4  顶压量测试

6.4.1  热铸锚也可采用顶压试验对索体外移量进行检测。

6.4.2  锚头浇铸完毕冷却至常温后以设计荷载的1.25倍顶压力进行顶压检验，持荷时间5min，索体外移量小于5mm为合格。

6.5  静载试验

6.5.1  钢绞线拉索的静载试验按GB/T 14370-2007的规定进行。当静载试验机能力不够时，可以按试验结果有代表性的原则，在实际锚板上少安装钢绞线，或用本系列中较小规格的锚具组装成试验组装件，但钢绞线根数不应少于实际根数的1/10。为了保证试验结果具有代表性，直线形及有转折（如果锚具有斜孔时）的钢绞线都应包括在试验用组装件中。

6.5.2  钢丝、钢丝绳拉索的静载试验按本标准6.5.3条～6.5.6条的规定进行。

6.5.3  静载试验索的索体自由长度不小于3m，试验拉索根数不少于三根。

6.5.4  加载由0.1Pb开始，每级0.1Pb，持荷2min，加载速度不大于100MPa/min，逐级加载至0.5Pb；持荷10min后继续加载，每级0.05Pb，持荷2min，加载速度不大于100MPa/min，逐级加载至1.0Pb。

6.5.5  在试验索上划出标距，标距长度应不小于2000mm，在每级持荷结束时，量测标距范围内拉索的长度变化，精确至0.5mm。

6.5.6  当加载至1.0Pb时，持荷2min。观测荷载无变化，断丝率小于5%，延伸率≥2%，即为合格。

6.6  动载试验

6.6.1  钢丝、钢丝绳及钢绞线拉索的动载试验按本标准6.6.2条～6.6.5条的规定进行。

6.6.2  允许以较小规格的试验索进行模拟试验，但其型式和类别必须相同。试验索索体自由长度不小于3m，索体内钢丝、钢丝绳或钢绞线根数不少于成品拉索的20%。试验拉索根数不少于三根。

6.6.3  先加1.2倍设计荷载的静载并持荷10min后卸载。然后用脉冲荷载加载，应力上下限值根据供需双方商定进行。若没有要求，可按应力上限达0.42fptk、应力幅值200MPa的要求进行。脉冲频率不大于10Hz，在200万次脉冲加载后，试验索的断丝数不大于总数的5%，即为合格。

6.6.4  如有断丝发生，应记录断丝部位及根数以及当时的脉冲计数。

6.6.5  动载试验后，聚乙烯护套不应有明显损伤，锚具能正常使用。

6.7  钢拉杆试验

钢拉杆的试验方法按GB/T 20934-2007的规定进行。

6.8  辅助性测试

6.8.1  拉索塑料护层（套）的厚度、外径和机械性能试验按GB/T 2951.11-2008的规定进行。

6.8.2  拉索长度测量

6.8.2.1  成品拉索零应力索长测量可采用经超张拉检验后的成品拉索，加载至20%的张拉力时测量拉索长度，然后再换算成零应力时的拉索长度。换算公式如下：

（4）

式中：L0——零应力时的拉索长度；

L——工作长度，载荷20%张拉力时的拉索长度；

P——20%的预张拉力；

EA——拉索的抗拉刚度；

Δ——温度修正值。

6.8.2.2  成品拉索指定应力、温度下的索长测量可采用经超张拉检验后的成品拉索，加载至指定应力时测量拉索长度，并进行温度修正。

  - 检验规则

7.1检验分类

建筑工程用索的检验分为出厂检验和型式检验两类。

7.1.1  出厂检验为生产厂家在每批产品出厂前进行的厂内产品质量控制性检验。

7.1.2  型式检验为对产品全面性能控制的检验。在下列情况之一时，一般应进行型式检验。

a)  新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b)  正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)  正常生产时，定期或积累一定产量后，每2至3年进行一次检验；

d)  产品停产两年后，恢复生产时；

e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)  国家或省部级质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

为技术或质量鉴定用的型式检验应由国家指定的质量检测机构主持进行，为新产品的研制和生产厂产品质量控制的各种试验可由本单位自己进行。

7.2  检验项目

7.2.1  出厂检验的检验项目应符合表3的规定。

表3  出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 | 取样规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 钢丝拉索 钢丝排列 绕包层 护层厚度 护层外径 拉索外观 拉索长度 超张拉及锚塞回缩量(或顶压量) 弹性模量 索锚连接的密封性能 | 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 | 目测 目测 GB/T 2951.11 GB/T 2951.11 目测 6.8.2 6.1、6.3和6.4 6.2 目测 | 每根 每根 每根 每根 每根 每根 每根 每根 每根 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 钢丝绳拉索 钢丝绳排列 绕包层 护层厚度 护层外径 拉索外观 拉索长度 超张拉及锚塞回缩量(或顶压量) 弹性模量 索锚连接的密封性能 | 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 | 目测 目测 GB/T 2951.11 GB/T 2951.11 目测 6.8.2 6.1、 6.3和6.4 6.2 目测 | 每根 每根 每根 每根 每根 每根 每根 每根 每根 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 钢绞线拉索 钢绞线排列 绕包层 护层厚度 护层外径 拉索外观 拉索长度 静载试验 弹性模量 索锚连接的密封性能 | 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 | 目测 目测 GB/T 2951.11 GB/T 2951.11 目测 6.8.2 6.5 6.2 目测 | 每根 每根 每根 每根 每根 每根 每批 每批 每根 |
| 1 2 3 4 5 | 钢拉杆 外观质量 拉索直径 拉索长度 无损检测 成品拉力试验 | 合格 合格 合格 合格 合格 | 目测 卡尺 卷尺 JB/T 5000.15、GB/T 6402 GB/T 20934 | 每根 每根 每根 每根 每批 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 锚具 超声波探伤 磁粉探伤 硬度 螺纹 外形尺寸 表面防护处理 互换性 | 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 | GB/T4162 GB/T7233 JB/T 4730.3 JB/T 4730.4 GB/T 231.1 GB/T 5796[1].1 卡尺、卷尺 目测 实测实配 | 每套 每套 每套 每套 每套 每套 每套 |

7.2.2  型式检验

钢丝、钢丝绳、钢棒拉索的静载试验、疲劳性能试验属型式检验项目；钢绞线拉索的疲劳性能试验属型式检验项目；钢丝、钢丝绳、钢绞线拉索的护层（套）机械性能试验属型式检验项目；静载试验和疲劳性能试验方法按本标准执行，护层（套）机械性能试验按GB/T 2951.11的规定进行。

7.3  组批和抽样

7.3.1  每根拉索产品均要进行出厂检验。

7.3.2  型式试验时，每一批产品是指同一批原材料、用同一种工艺一次投料生产的同一种拉索产品。应在进行完出厂检验合格后的产品中抽取，每生产批抽取3根拉索进行静载试验和疲劳试验。

7.3.3  钢绞线拉索的静载试验抽样时，同一批出厂的产品中同一种类型的拉索为一批，按每批产品中最大规格的拉索制作试验索3根；钢拉杆的成品拉力试验抽样时，对应同一炉批号原材料制作的组件组装数量不超过50根的拉索为一批，每批中抽取一根。

7.4  检验结果的判定

7.4.1  在索体、锚具及护层等材料检验中，凡已判定为不合格者，均不得用于制作拉索。

7.4.2  新型拉索未通过型式试验，不得投产。

7.4.3  凡本标准规定的拉索出厂检验项目中有一项未获通过，该根拉索即视为不合格产品。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

      - 在每根拉索的两端锚具处，标明该索编号和规格型号。

      - 每根拉索均挂有合格证，其上注明：制造厂名和厂址、工程名称、生产日期、拉索编号、型号规格、长度和重量、产品标准号，合格证标牌应牢固地系于包装层外的两端锚具处。

    - 包装

拉索包装分成盘包装和成圈包装。

      - 成盘包装

规格较大或长度较长的拉索可采用成盘包装，钢质索盘筒径应不小于20倍的拉索外径，拉索整齐卷绕于盘上，两端锚具牢固地固定于盘上，但要便于拆卸。钢质索盘的最大外型尺寸应能满足相应运输（车船及交通）条件的要求。

      - 成圈包装

成品拉索以脱胎成盘或钢盘卷绕的形式包装运输，其盘绕内径一般不小于20倍拉索外径，并且不小于1.8m，最大外形尺寸应满足相应的运输条件。

      - 成品拉索宜采用不损伤拉索表面质量且阻燃的材料缠包保护，并盘卷整齐，捆扎结实。两端锚具应进行固定和防护,用塑料套加麻布包裹两层，以防潮防水。

      - 当需方对包装有特殊要求时，具体包装形式由供需双方协商确定。

    - 运输

      - 公路、铁路和水路均可运输。

      - 在运输和装卸过程中，应防止碰伤索体及锚具，并应防潮防雨。

    - 贮存

      - 产品可贮存在一般条件室内仓库中，室内存放时，室内应干燥通风，并防止阳光直射或热气燥烤；露天存放则应置于遮篷中, 用木板垫起，且应防潮防雨。

      - 成圈产品只能水平堆放贮存，重叠堆放时逐层间应加木垫板，堆放时应注意锚具不可压伤拉索护层。避免锈蚀、沾污、遭受机械损伤和散失。