UDC

中华人民共和国国家标准

P                                         GB/T ×××××—××××

1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准

Standard for hand-over test of 1000kV electric equipment electric equipment installation engineering

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中  华  人  民  共  和  国  建 设 部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 联合发布

目    次

前    言	II

1	总则	1

2	术语和定义	1

3	电力变压器	2

4	电抗器	7

5	电容式电压互感器	10

6	套管式电流互感器	12

7	气体绝缘金属封闭开关设备	13

8	接地开关	21

9	套管	21

10	避雷器	23

11	悬式绝缘子和支柱绝缘子	23

12	绝缘油	23

13	SF6气体	24

14	二次回路	25

15	架空电力线路	25

16	接地装置	26

附录  A （规范性附录） 1000kV电气设备的额定绝缘水平	1

附录  B （资料性附录） 1000kV电气设备交接试验的参考标准	2

附录  C （资料性附录） 特殊试验项目表	3

前    言

本标准是根据建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制定、修订计划（第二批）>的通知》（建标[2007]126号）的要求，由国家电网公司会同有关单位编制而成。

本标准在参考GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、西北750kV电力设备交接试验标准和 “1000kV交流输电设备交接及预防性试验的研究”的基础上，根据特高压交流试验示范工程相关设备的合同技术条件，针对各类电气设备的具体技术参数和结构特点，提出了相应的试验项目、试验方法和判断标准。

本标准共分16章和3个附录，主要内容包括：总则；术语和定义；电力变压器；电抗器；电容式电压互感器；套管式电流互感器；气体绝缘金属封闭开关设备；接地开关；套管；避雷器；悬式绝缘子和支柱绝缘子；绝缘油；SF6气体；二次回路；架空电力线路和接地装置。

本标准的附录A是规范性附录；附录B、C是资料性附录。

本标准由XXXXX归口。

本标准由XXXXX提出并解释。

本标准主编单位、参编单位和主要起草人：

本标准主要起草单位：国家电网公司、国网电力科学研究院。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准

  - 总则

    - 为适应1000kV电气装置安装工程电气设备交接试验的需要，促进电气设备交接试验新技术的推广和应用，制定本标准。

    - 本标准适用用于1000kV电压等级新安装的、按照国家相关出场试验标准试验合格的电气设备交接试验。

- 1.0.3   新安装电气设备的交接试验是检验设备在运输和安装过程中是否发生异常和损坏，判断被试设备能否投入运行的重要措施。本标准在参考GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、750kV工程电气设备交接试验经验和 “1000kV交流输电设备交接及预防性试验的研究”项目的基础上，结合1000kV试验示范工程电气设备特点以及1000kV电气设备技术规范制定而成。1000kV特高压交流电气设备正式投运前，必须按本标准中规定的项目和要求进行交接试验。

- 1.0.4  交接试验的检测数据必须综合分析和比较，对照制造厂例行试验结果，并比较同类设备检测数据，经全面分析后给出合理判断。

- 未经特殊说明时，交流耐压加至试验电压后的持续时间应为1min。其他耐压试验的持续时间在有关设备的技术规范中规定。

1.0.5  对于充油电气设备的耐压试验，在真空注油和热油循环后后应有足够的静置时间，才可进行耐压试验。1000kV充油电气设备的静置时间应大于96h。

- 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、tanδ、泄漏电流等)，应同时测量被试品的温度和环境空气温度与湿度。

1.0.6  在进行绝缘试验时，应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于 5℃，空气相对湿度不宜高于80% 的条件下进行。对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据，应进行综合分析，以判断电气设备是否可以投入运行。试验时，应注意环境温度的影响。对变压器、电抗器等油浸式设备，应以被试物上层油温作为测试温度。

- 1.0.7  在进行直流高压试验时，应采用负极性接线。

- 1.0.8  进行多绕组设备外施电压绝缘试验时，应注意非被试绕组接地。

- 1.0.9  特殊要求试验项目在试验项目条款中注明，被列在特殊试验项目附录C中。

  - 术语和定义

- 2.0.1  特高压交流  UHV AC

1000kV及以上的交流系统额定电压称之为特高压交流。

- 2.0.2  交接试验  hand-over test

新的电气设备在现场安装后，设备投运前和试运行期间所进行的检查和试验。某些设备的交接试验项目实际上在安装工程中已经开展，也属于交接试验范畴。

- 2.0.3  例行试验  regular session test

例行试验是出厂试验的标准名称，是出厂之前每台设备必做的试验。

- 2.0.4  绕组直流电阻不平衡 the DC resistance unbalance rate of the windings

以绕组三相直流电阻实测的最大值减最小值做分子，三相直流电阻实测值的平均值做分母，做除法运算后得到的百分数称为绕组直流电阻不平衡率。

- 2.0.5  绝缘电阻  insulation resistance

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压与流经绝缘结构中的泄漏电流之比值。试验中常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。

- 2.0.6  吸收比  absorption ratio

绝缘结构在同一次试验中1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。

- 2.0.7  极化指数  polarized exponent

绝缘结构在同一次试验中10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。

- 2.0.8  介质损耗角正切值tanδ  dielectric loss tangent

绝缘结构的介质在电压作用下有能量损耗（包括电导损耗和极化损耗），简称介质损耗。介质损耗的有功功率和无功功率的比值称为介质损耗角正切值tanδ。

- 2.0.9  局部放电  partial discharge

绝缘结构中仅部分被桥接的电气放电现象。局部放电可能发生在电气设备内部，也可能发生在设备外部。

- 2.0.10 本标准常用的符号

Ur：电气设备的额定电压

Ir：电气设备的额定电流

Um：电气设备的最高工作电压

U8mA：避雷器直流8mA下的参考电压

UP: 电气设备的雷电冲击电压

tanδ:介质损耗角正切值

  - 电力变压器

- 3.0.1  1000kV变压器交接试验项目

- 1  变压器本体试验项目

a) 整体密封检查；

b) 测量绕组连同套管的直流电阻；

c) 测量绕组电压比；

d）检查引出线的极性；

e) 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数；

f) 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ和电容量；

g) 测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

h) 测量铁心与夹件的绝缘电阻；

i) 套管试验；

j) 套管电流互感器的试验；

k) 绝缘油试验；

l) 油中溶解气体色谱分析；

m）绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验；

n) 绕组频率响应特性试验；

o) 测量低电压下的空载电流；

p) 测量低电流下的短路阻抗。

- 2  调压补偿变压器试验项目

a) 整体密封检查；

b) 测量绕组连同套管的直流电阻；

c) 测量绕组所有分接头的电压比；

d) 检查变压器引出线的极性；

e) 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数；

f) 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ和电容量；

g) 测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

h) 测量铁心与夹件的绝缘电阻；

i) 套管试验；

j) 套管电流互感器的试验；

k) 绝缘油性能试验；

l) 油中溶解气体色谱分析；

m) 局部放电试验；

n) 绕组频率响应特性试验；

o) 测量低电压下的空载电流；

p) 测量低电流下的短路阻抗。

- 3  变压器本体连同调压补偿变压器项目

a) 测量绕组连同套管的直流电阻；

b) 测量绕组所有分接头的电压比；

c) 检查引出线的极性；

d) 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数；

e) 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ和电容量；

f) 测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

g) 绕组连同套管的外施交流耐压试验；

h) 额定电压下的冲击合闸试验；

i) 检查相位；

j) 测量噪声。

- 3.0.2  整体密封试验

整体密封检查，变压器油箱及储存油柜应能承受在最高油面上施加0.03MPa静压力的油密封试验，其试验时间连续24h，不得有渗漏及损伤。

- 3.0.3  测量绕组连同套管的直流电阻

1  测量应在各分接头的所有位置上（如果有）进行，1000kV绕组测试电流不宜大于2.5A，500kV绕组测试电流不宜大于5A，110kV绕组测试电流不宜大于20A，测量调变直流电阻时，非测量绕组至少有一端与其他回路断开；

2  应测量母线连接电阻，可用100A回路电阻测试仪进行测量；

3  变压器本体、调压补偿变压器的直流电阻，各相测得值的相互差值应小于三相平均值的2%；

4  变压器本体、调压补偿变压器的直流电阻，与同温下产品例行试验数值比较，相应变化不应大于2%；

5  无励磁调压变压器直流电阻应在分接开关锁定后测量；

6  测量温度以顶层油温为准，不同温度下的电阻值的换算公式为R2=R1×（T+t2）/（T+t1），式中R1、R2分别为在温度t1、t2时的电阻值，T为电阻温度常数，铜导线取235。

- 3.0.3  测量绕组电压比

1  各相应分接的电压比顺序应符合铭牌给出的电压比的规律，与铭牌数据相比应无明显差别；

2  额定分接电压比的允许偏差为±0.5%，其它分接电压比的允许偏差为±1%。

- 3.0.4  检查引出线的极性

- 必须与变压器铭牌上的标记和油箱上的符号相符。

- 3.0.5  测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数

1  使用5000V的兆欧表测量；

2  绝缘电阻值宜不低于例行试验值的70%；

3  测量温度以顶层油温为准，测量通常应在10℃～40℃温度下进行。当测量温度与例行试验时的温度不同时，一般可按下式换算到相同温度的绝缘电阻值进行比较：R2=R1×1.5(t1−t2)10 ，式中R1、R2分别为在温度t1、t2时的绝缘电阻值，吸收比和极化指数不进行温度换算；

4  吸收比不应低于1.3或极化指数不低于1.5，且与制造厂例行试验值进行比较，应无明显变化；

5  当绝缘电阻R60s大于10000MΩ，吸收比及极化指数较低时，应根据绕组连同套管的介质损耗角正切值和绕组连同套管的直流泄漏电流等数据进行综合判断。

- 3.0.6  测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ和电容量

1  测量时非被试绕组短路接地，被试绕组短路接测试仪器，试验电压为10kV交流电压；

2  绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ值不应大于例行试验值的130%，电容值与例行试验值相比应无明显变化；

3  测量温度以顶层油温为准，尽量在10℃～40℃时测量，不宜超过50℃。当测量温度与例行试验时的温度不同时，一般可按下式换算到相同温度的tanδ值进行比较：tanδ2= tanδ1×1.3(t2-t1)/10。式中tanδ1、tanδ2分别为在温度t1、t2时的介质损耗角正切值。

- 3.0.7  测量绕组连同套管的直流泄漏电流

1  测量时非被试绕组短路接地，被试绕组短路施加直流试验电压；

2  直流试验电压应符合表3.0.7-1的规定。当施加直流试验电压达1min时，在高压侧读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过表3.0.7－2的规定值；

表3.0.7-1 油浸式变压器直流泄漏试验电压标准

| 绕组额定电压/kV | 63～330 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流试验电压/kV | 40 | 60 | 60 |

表3.0.7-2 油浸式变压器绕组不同温度下直流泄漏电流参考值            单位：μA

| 绕组电压 kV | 直流试验电压 kV | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63～330 | 40 | 33 | 50 | 74 | 111 | 167 | 250 | 400 | 570 |
| 500 | 60 | 20 | 30 | 45 | 67 | 100 | 150 | 235 | 330 |
| 1000 | 60 | 20 | 30 | 45 | 67 | 100 | 150 | 235 | 330 |

3   试验时，试验电压可分为四次逐级升压。每次升压待微安表指示稳定后，再读取泄漏电流值。

- 3.0.8  测量铁心和夹件的绝缘电阻

1  使用2500V兆欧表进行测量，持续时间为1min，应无闪络及击穿现象；

2  应测量铁心对油箱的绝缘电阻，绝缘电阻值与例行试验结果相比应无明显区别；

3  应测量夹件对油箱的绝缘电阻，并测量铁心与夹件二者相互间的绝缘电阻，绝缘电阻值与例行试验结果相比应无明显差异。

- 3.0.9  套管试验

按本标准第9章的规定进行。

- 3.0.10 套管电流互感器的试验

按本标准第6章的规定进行。

- 3.0.11绝缘油试验

按本标准绝缘油部分的规定进行。

- 3.0.12油中溶解气体色谱分析

1  应在变压器注油前、注油后24h、外施交流耐压试验和局部放电试验24h后、冲击合闸后及额定电压运行24h后，各进行一次油中溶解气体的色谱分析；

2  试验按GB/T 7252《变压器油中溶解气体分析和判断导则》标准中的有关规定进行；

3  油中溶解气体含量应符合下列要求：总烃≤20μL/L， H2≤10μL/L，C2H2=0，其中总烃指的是CH4、C2H6、C2H4和C2H2的总和；

4  各次测得的数据应无明显差别，若气体组份含量有增长趋势时，可结合相对产气速率综合分析判断，必要时缩短色谱分析取样周期进行追踪分析。

- 3.0.13 绕组连同套管的外施交流耐压试验

1  变压器中性点及110kV绕组应进行外施交流耐压试验；

2  试验电压为例行试验电压值的80%，具体数值见表3.0.13，时间为1min；

表3.0.13 外施耐压试验试验电压标准        单位：kV

| 施压位置 | 系统标称电压 | 设备最高电压 | 例行交流耐受电压 | 交接交流耐受电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性点 | 1000 | 1100 | 140 | 112 |
| 110kV绕组 | 110 | 126 | 275 | 220 |

3  试验电压尽可能接近正弦，试验电压值为测量电压的峰值除以2，试验时应在高压端监测；

4  试验过程中变压器无异常现象，且试验前后变压器色谱分析结果应无明显差别。

- 3.0.14 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验

1  应对本体、调压补偿变压器分别进行局部放电试验，试验前应考虑剩磁的影响；

2  试验方法和判断方法，均按GB1094.3《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》标准中的有关规定进行；

3  试验的具体规定如下：

——进行调压补偿变压器局部放电试验时，施加电压的程序应与制造厂例行试验一致；进行本体局部放电试验时，加压方式与制造厂相同，施加电压应按以下程序进行：

1) 在不大于U2/3的电压下接通电源；

2) 上升到1.1Um／3，保持5min；

3) 上升到U2，保持5min；

4) 上升到U1，当试验电压频率等于或小于两倍额定频率时，试验持续时间应为60s，当试验频率超过两倍额定频率时，试验持续时间应为120×额定频率试验频率（s）,但不少于15s；

5) 试验后立刻不间断地降低到U2，并至少保持60min，以便测量局部放电；

6) 降低到1.1Um／3，保持5min；

7) 当电压降低到U2/3以下时，方可断开电源；

——进行本体局部放电试验时，Um＝1100kV，对地电压值应为：

U1＝1.5Um／3；

U2＝1.3Um／3；

——局部放电的观察和评估如下所述，更详细的资料可从源于GB/T 7354的附录A（提示的附录）获得。

1) 应在所有绕组的线路端子上进行测量。对自耦联接的一对绕组的较高电压和较低电压的线路端子应同时测量；

2) 接到每个所用端子的测量通道；都应在该端子与地之间施加重复的脉冲波来校准；这种校准是用来对试验时的读数进行计量的。在变压器任何一个指定端子上测得的视在电荷量，应是指最高的稳态重复脉冲并经合适的校准而得出的。偶然出现的高幅值局部放电脉冲可以不计入。在每隔任意时间的任何时间段中出现的连续放电电荷量，若不大于技术条件规定值，是可以接受的，只要此局部放电不出现稳定的增长趋势，当局部放电测量过程中出现异常放电脉冲时，增加局部放电超声波监测，并进行综合判；

3) 在施加试验电压的前后，应测量所有测量通道上的背景噪声水平；

4) 在电压上升到U2及由U2下降的过程中，应记录可能出现的局部放电起始电压和熄灭电压。应在1.1Um／3下测量局部放电视在电荷量；

5) 在电压U2的第一个阶段中应读取并记录一个读数。对该阶段不规定其视在电荷量值；

6) 在电压U1期间内应读取并记录一个读数。对该阶段不规定其视在电荷量值；

7) 在电压U2的第二个阶段的整个期间，应连续地观察局部放电水平，并每隔5min记录一次。

——如果满足下列要求，则试验合格：

1) 试验电压不产生突然下降；

2) 在U2的长时试验期间，本体1000kV端子局部放电量的连续水平应不大于100pC、500kV端子的局部放电量的连续水平应不大于200pC；调压补偿变压器110kV端子局部放电量的连续水平应不大于300pC；

3) 在U2下，局部放电不呈现持续增加的趋势，偶然出现较高幅值的脉冲以及明显的外部电晕放电脉冲可以不计入；

4) 在1.1Um／3下，视在电荷量的连续水平应不大于100pC。

- 3.0.15 绕组频率响应特性试验

1  应对变压器各绕组分别进行频率响应特性试验；

2  同一组变压器中各台单相变压器对应绕组的频响特性曲线应基本相同，并且与例行试验结果比较应无明显差别。

- 3.0.16 测量低电压下的空载电流

1  测量变压器在380V电压下的空载电流；

2  变压器在380V电压下测量的空载电流与例行试验时在相同电压下的测试值相比应无明显变化；

3  同一组变压器中各台单相变压器在380V电压下测量的空载电流应无明显差异。

- 3.0.17 测量低电压下的短路阻抗

1  测量变压器在5A电流下的短路阻抗；

2  变压器在5A电流下测量的短路阻抗与例行试验时在相同电流下的测试值相比应无明显变化。

- 3.0.18 额定电压下的冲击合闸试验

1  在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验，试验时变压器中性点必须接地，分接位置应置于使用分接上；

2  冲击合闸试验一般进行5次，第1次冲击合闸后的带电运行时间不少于30min，其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短，但不应少于5min；

3  冲击合闸时，应无异常声响等现象，保护装置不应动作；

4  冲击合闸时，可测量励磁涌流及其衰减时间；

5  冲击合闸前后的油色谱分析结果应无明显差别。

- 3.0.19 相位检查

- 应满足变压器的相位必须与电网相位一致。

- 3.0.20 测量噪声

1  变压器满载运行并开启其所需的冷却装置情况下，距变压器本体基准声发射面2m处，距调压补偿变压器基准声发射面0.3m处的噪声值应不大于合同规定值；

2  测量方法和要求按GB/T 1094.10《电力变压器 第10部分 声级测定》的规定进行；

3  噪声测量使用Ⅰ型声级计。

  - 电抗器

- 4.0.1  电抗器的交接试验项目

- 1  1000kV并联电抗器

a) 整体密封试验；

b) 测量绕组连同套管的直流电阻；

c) 测量绕组连同套管的绝缘电阻，吸收比和极化指数；

d) 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ和电容量；

e) 测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

f) 测量铁心和夹件的绝缘电阻；

g) 套管性能试验；

h) 套管式电流互感器的试验；

i) 绝缘油试验；

j) 油中溶解气体色谱分析；

k) 绕组连同套管的外施交流耐压试验；

l) 额定电压下的冲击合闸试验；

m) 测量噪声；

n) 测量油箱的振动；

o) 测量油箱表面的温度分布及引线接头的温度。

- 2  1000kV并联电抗器配套用中性点电抗器

a) 整体密封试验；

b) 测量绕组连同套管的直流电阻；

c) 测量绕组连同套管的绝缘电阻，吸收比和极化指数；

d) 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ；

e) 测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

f) 绕组连同套管的交流耐压试验；

g) 测量铁心和夹件的绝缘电阻

h) 绝缘油的试验；

i) 油中溶解气体色谱分析；

j) 高压套管的试验；

k) 套管式电流互感器的试验。

- 4.0.2  整体密封性能试验

1  1000KV并联电抗器在最高油面上加0.03MPa静压力，试验时间连续24h，电抗器各部位应无渗漏和损伤；

2  中性点电抗器本体及储油柜应能承受在最高油面上施加0.05MPa静压力的油密封试验，其试验时间为36h，不得有渗漏及损伤。

- 4.0.3  测量绕组连同套管的直流电阻

1  各相绕组直流电阻相互间的差值不应大于三相平均值的2%；

2  实测值与例行试验值比较，换算到相同温下的差值不应大于2%；

3  测量温度以顶层油温为准。不同温度下的电阻值的换算公式为R2=R1×（235+t2）/（235+t1），式中R1、R2分别为在温度t1、t2时的电阻值。

- 4.0.4  测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数

1  使用5000V兆欧表；

2  测量温度以上层油温为准，尽量在油温10℃～40℃时测量，不宜超过50℃。当测量温度与例行试验时的温度不同时，绝缘电阻值可按下式换算到相同温度下进行比较：R2=R1×1.5(t1-t2)/10，式中R1、R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值；

3  绝缘电阻值不应低于例行试验值的70%；

4  吸收比不应小于1.3或极化指数不低于1.5，且与例行试验值相比应无明显差别；

5  当绝缘电阻R60s大于10000MΩ时，吸收比及极化指数较低时，应根据tanδ和泄漏电流值等数据进行综合判断。

- 4.0.5  测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ和电容量

1  试验电压为10kV交流电压；

2  换算到20℃的介质损耗角正切值tanδ应不大于0.4%；

3  绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ不大于行试验值的130%；

4  测量温度以顶层油温为准，尽量在10℃～40℃时测量，不宜超过50℃。当测量温度与例行试验时的温度不同时，一般可按下式换算到相同温度下的tanδ值进行比较： tanδ2= tanδ1×1.3(t2-t1)/10，式中tanδ1、tanδ2分别是温度t1、t2时的介质损耗角正切值；

5  绕组连同套管的电容值与例行试验值相比应无明显变化。

- 4.0.6  测量绕组连同套管的直流泄漏电流

1  直流试验电压为60kV；

2  当施加直流试验电压达1min时，在高压侧读取泄漏电流；

3  不同温度下直流泄漏电流不应超过表4.0.6的规定值。

表4.0.6 1000kV电抗器不同温度下直流泄漏电流参考值      单位：μA

| 顶层油温/℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏电流 | 20 | 30 | 45 | 67 | 100 | 150 | 235 | 330 |

- 4.0.7  测量铁心和夹件的绝缘电阻

1  使用2500V兆欧表进行测量，持续时间为1min；

2  分别测量铁心对油箱（地）和夹件对油箱（地）的绝缘电阻；测试中无闪络及击穿现象且测量值与例行试验值相比应无明显差别；

3  测量铁心与夹件间的绝缘电阻，测试中无闪络及击穿现象且测量值与例行试验值相比应无明显差别。

- 4.0.8  套管试验

按本标准第9章的规定进行。

- 4.0.9  套管式电流互感器试验

按本标准第6章的规定进行。

- 4.0.10 绝缘油性能试验

按本标准第12章的规定进行。

- 4.0.11 油中溶解气体色谱分析

1  应在电抗器注油前、注油后24h、交流耐压试验后、冲击合闸后、额定电压运行后24h分别取油样做色谱分析。油色谱分析及判断应按标准GB/T 7252《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中的规定进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量应无明显差别；

2  油中溶解气体含量应符合下列要求：总烃<20μL/L， H2<10μL/L，C2H2=0，其中总烃指的是CH4、C2H6、C2H4和C2H2的总和；

3  若油中溶解气体出现C2H2，可进行局部放电超声波监测，并进行综合判断。

- 4.0.12 绕组连同套管的外施交流耐压试验

1  电抗器绕组的首端和末端短接后，对地(油箱)直接施加交流电压进行试验；试验电源可采用工频试验变压器，也可采用串联谐振试验装置。

2  试验电压按例行试验时中性点外施耐受电压值的80%（230´80％＝184kV）进行，试验时间为1min；

3  外施交流耐压试验过程中，试验电压应无突然下降，无放电声等异常现象；试验后24h，应取油样作色谱分析，耐压试验前后的油色谱分析结果应无明显变化。

- 4.0.13 额定电压下的冲击合闸试验

1  在额定电压下，对并联电抗器进行冲击合闸试验；

2  冲击合闸试验应结合系统调试进行；

3  冲击合闸时，应无异常声响等现象，保护装置不应动作；

4  冲击合闸前后的油色谱分析结果应无明显差别。

- 4.0.14 测量电抗器的噪声

1  噪声测量使用Ⅰ型声级计；

2  电抗器运行中，噪声值应不大于A声级75dB（带隔音屏蔽的按有关合同规定）。

3  ONAN方式冷却的，测量点距基准发射面0.3m；

4  ONAF方式冷却的, 风扇投入运行时测量点距基准发射面2m，风扇停止运行时测量点距基准发射面0.3m；

5  ONAF方式冷却且有隔音屏蔽的，基准发射面应将隔音室包括在内，测量点距基准发射面0.3m；

6  测量方法和要求按GB1094.10《电力变压器　第10部分：声级测定》的规定进行。

- 4.0.15 测量油箱的振动

1  测量方法和要求按GB10229《电抗器》的有关规定进行；

2  在系统最高电压下或电抗器额定电压下，油箱壁振动波峰双峰值的最大值应不超过100μm，且与例行试验数据相比无明显变化。

- 4.0.16 测量油箱表面的温度分布及引线接头的温度

1  使用红外测温仪进行油箱温度分布及引线接头温度测量；

2  应在电抗器额定电压和额定频率下进行测量；

3  电抗器油箱表面局部热点的温升应不超过80K；

4  引线接头不应有过热现象。

  - 电容式电压互感器

- 5.0.1  1000kV电容式电压互感器的交接试验项目

- 1  耦合电容器低压端对地的绝缘电阻测量；

- 2  耦合电容器的介质损耗角正切值tanδ和电容量测量；

- 3  耦合电容器的交流耐压试验；

- 4  耦合电容器渗漏油检查；

- 5  电磁单元线圈部件的绕组直流电阻测量；

- 6  电磁单元各部件的绝缘电阻测量；

- 7  检查电磁单元各部件的连接；

- 8  电磁单元的密封性检查；

- 9  准确度（误差）检测；

- 10 阻尼器检查。

- 5.0.2  耦合电容器低压端对地的绝缘电阻测量

1  使用2500V兆欧表测量；

2  常温下的绝缘电阻应不低于1000MΩ。

- 5.0.3  耦合电容器的介质损耗角正切值tanδ和电容量

1  应在10kV电压下测量每节耦合电容器的tanδ和电容量，中压臂电容应在额定电压下测量tanδ和电容量，tanδ值应不大于0.2%；

2  10kV电压下检测结果有疑问，应考虑将每节耦合电容器tanδ和电容量的测量电压提高到额定电压；每节耦合电容器试验电压由10kV升至额定电压时的tanδ增量Δtanδ应不大于0.1%，电容量变化量不应大于0.5％；

3  每节电容器的电容值及中压臂电容偏差应不大于额定值的－5%～＋10%；

4  当测量数据有疑问时，应以西林电桥或比较仪电桥测量数据为准。

- 5.0.4  耦合电容器的交流耐压试验

1  如果额定电压下每节耦合电容器及中压臂电容的tanδ和电容量测量有疑问，可以增加交流工频耐压试验，然后复测电容器的tanδ、电容量；

2  交流工频试验电压应为例行试验施加电压值的80%，时间1min；

3  易用串联谐振进行试验。

- 5.0.5  耦合电容器渗漏油检查

1  用目视观察法进行检查；

2  如果发现耦合电容器有渗漏油痕迹，应停止使用并予以更换。

- 5.0.6  电磁单元线圈部件的绕组直流电阻测量

1  中间变压器各绕组、补偿电抗器及阻尼器的直流电阻均应测量，其中中间变压器一次绕组和补偿电抗器绕组直流电阻可一并测量；

2  绕组直流电阻值与换算到同一温度下的例行试验值比较，中间变压器及补偿电抗器绕组直流电阻相差不宜偏差10％，阻尼器直流电阻相差不得偏差15％；

3  直流电阻测量应使用电工式电桥，其中中间变压器二次绕组及阻尼器的直流电阻应使用双臂电桥测量；

4  使用的电阻测量用直流电桥准确级不得低于0.5级。

- 5.0.7  电磁单元各部件的绝缘电阻测量

1  使用2500V兆欧表；

2  中间变压器各二次绕组间及对地的绝缘电阻、中间变压器一次绕组和补偿电抗器绕组对地的绝缘电阻及阻尼器对地的绝缘电阻应不低于1000MΩ。

- 5.0.8  检查电磁单元各部件的连接

- 必须符合设计要求，并应与铭牌标志相符。

- 5.0.9  电磁单元的密封性检查

1  用目视观察法进行检查；

2  发现渗漏油要及时进行处理。

- 5.0.10 准确度(误差)检测

1  用于关口计量用互感器必须进行误差测量，非关口计量用互感器进行误差测量时可以减少误差测量点；

2  用于互感器误差测量的方法必须按JJG314《测量用电压互感器检定规程》进行，不得用变比测试仪测量变比的方法替代误差测量；

3  用于互感器误差测量的仪器设备必须有有效的检定（校准）证书；

4  极性检查宜与误差试验同时进行，同时核对各接线端子标识是否正确；

5  准确度（误差）检测可以采用差值法，也可采用测量电压系数的方法；

6  采用测量电压系数的方法时，量值溯源用标准电压互感器的标称额定工作电压不应低于500kV，其中标准装置引入的测量不确定度应控制在0.02％以内；

7  试验应对每个二次绕组分别进行，除剩余绕组外，被检测绕组接入负荷为25％～100％额定负荷，其它绕组负荷为0～100%额定负荷，没有特殊规定时二次负荷的功率因数定为1；

8  计量绕组和测量绕组（0.2级、0.5级绕组），应分别在80%、100%和105％的额定电压下进行，也可适当增加下限电压测量点，上限电压不宜超过105％的额定电压；

9  保护级绕组误差特性测量，应分别在2%、5%和100%的额定电压下进行，也可适当增加测量点，上限电压不宜超过100％的额定电压；

10 测量时的高压引线布置应与实际使用情况接近；

11 温度影响及电源频率影响引入的测量不确定度可以采用计算的方法给出，做为附加误差的一部分；

12 检测的示值误差经附加误差修正后应满足各二次绕组相应准确度等级的误差限值要求。

- 5.0.10 阻尼器的检查，应满足下列要求

1  阻尼器的励磁特性和检测方法可按制造厂的规定进行；

2  电容式电压互感器在投入前应检查阻尼器是否已接入规定的二次绕组端子。

  - 套管式电流互感器

- 6.0.1  电流互感器的交接试验项目

1  绕组的绝缘电阻测量；

2  绕组直流电阻测量；

3  二次绕组短时工频耐压试验。

4  准确度（误差）测量及极性检查；

5  励磁特性校验；

- 6.0.2  测量绕组的绝缘电阻

使用2500V兆欧表，二次绕组对地及绕组间的绝缘电阻应大于1000MΩ；

- 6.0.3  二次绕组短时工频耐压试验

电流互感器二次绕组之间及对地的工频耐受试验电压应为3kV(方均根值)，试验时间1min。

- 6.0.4  测量绕组的直流电阻

1  二次绕组的直流电阻测量值与换算到同一温度下的出厂值比较，直流电阻相互间的差异不应大于10%；

2  同型号、同规格、同批次电流互感器二次绕组的直流电阻相互间的差异不宜大于10%；

3  直流电阻测量应使用电工式电桥，直流电桥准确级不应低于0.5级。

- 6.0.5  准确度（误差）测量及极性检查

1  用于GIS设备关口计量的互感器必须进行误差测量，非关口计量的互感器及变压器、电抗器套管电流互感器可以进行变比测量；

2  用于互感器误差测量的方法必须是互感器检定规程所规定的；

3  极性检查可与误差测量同时进行，也可以采用直流法进行，同时核对各接线端子标识是否正确；

4  对于多变比绕组，可以仅测量其中一个变比的全量限误差，其它变比可以仅复核20％Ir点的误差。各绕组所有变比必须与铭牌参数相符；

5  误差测量以直接（差值）法为准，如果施加电流达不到规定值，允许采用间接法检测，但是使用间接法的前提条件是用直接法测量20％Ir点的误差。

- 6.0.6  励磁特性校验

1  测量级的仪表保安电流、P级复合误差、暂态保护级的瞬态误差均可通过励磁特性曲线测量进行核验；

2  在互感器的一个二次绕组上施加实际正弦波电压，测量相应的励磁电流，一次绕组开路，测量结果与例行试验结果比较应无明显差别；

3  对于测量级和P级电流、电压表采用方均根值表计，对于暂态保护级采用平均值电压表（有效值显示）和峰值电流表进行测量；

  - 气体绝缘金属封闭开关设备

- 7.0.1  气体绝缘金属开关设备交接试验项目

1  检查与核实；

2  控制及辅助回路绝缘试验；

3  SF6气体验收试验；

4  SF6气体密封性试验；

5  主回路电阻测量；

6  SF6气体含水量测量；

7  SF6气体密度继电器及压力表校验；

8  断路器试验；

9  隔离开关、接地开关试验；

10 设备内部各配套设备的试验；

11 主回路绝缘试验。

- 7.0.2  检查与核实

1  检查气体绝缘金属封闭开关设备整体外观，包括油漆是否完好、有无锈蚀损伤、出线套管有否损伤等；

2  检查各种充气、充油管路，阀门及各连接部件的密封是否良好；阀门的开闭位置是否正确；管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好；

3  检查断路器、隔离开关及接地开关分、合闸指示器的指示是否正确；

4  检查各种压力表、油位计的指示值是否正确；

5  检查汇控柜上各种信号指示、控制开关的位置是否正确。

6  检查各类箱、门的关闭情况是否良好；

7  检查隔离开关、接地开关连杆的螺丝是否紧固，检查波纹管螺丝位置是否符合制造厂的技术要求；

8  检查所有接地是否可靠。

- 7.0.2  控制回路和辅助回路绝缘试验

控制及辅助回路短时工频耐受2kV lmin。试验时，电流互感器二次绕组应短路并与地断开。

- 7.0.3  SF6气体验收试验

- SF6气体验收试验见13章SF6气体部分。

- 7.0.4  SF6气体密封性试验

1  泄漏值的测量应在设备充气24h后进行；

2  采用局部包扎法进行气体泄漏量测量。每一个气室年漏气率不应大于0.5％。

- 7.0.5  主回路电阻测量

1  主回路的回路电阻测量在现场安装后进行；

2  测量气体绝缘金属封闭开关设备的回路电阻值，测量值应符合产品技术条件的规定；

3  气体绝缘金属封闭开关设备各回路所测得的电阻值不应超过例行试验时的最大允许值，即1.2Ru；

4  电阻测量采用直流压降法，输出电流不小于300A。

- 7.0.6  SF6气体含水量测量

SF6气体含水量测量应在气体绝缘金属封闭开关设备充气至额定压力下120h后进行，测量时，环境相对湿度一般不大于85%。含水量（20℃的体积比）应符合下列规定：

1  灭弧室气室，应小于150µL/L；

2  其它气室，应小于250µL/L。

- 7.0.7  SF6气体密度继电器及压力表校验

气体密度继电器及压力表的动作值应符合产品技术条件的规定，其显示值的误差应在允许误差范围内。

- 7.0.8  断路器试验

GB/T 11022-1999的10.2.1到10.2.4适用，并作如下补充：

- 1  路器交接试验导则

断路器安装完好并完成所有的连接后，推荐进行交接试验。这些试验的目的是在于检查断路器没有因运输和储存而损坏。此外，当安装和/或调整的大部分工作是在现场进行时，要求在交接试验中确认现场工作和由它决定的功能特征的满意性和与分装件的兼容性。

制造厂应给出现场进行交接检查和试验的程序。应避免完全重复进行工厂做过的例行试验程序。交换试验是为了确认：

——无损坏；

——各个单元的兼容性；

——正确的装配；

——装配完整的断路器的正确特性。

一般地，交接试验应包括这些项目，但又不限于9.9.2中给出的程序。试验结果应记录在试验报告中。

- 2  交接检查和试验程序

- 1）安装后的检查

要求制造厂给出交接检查和试验的程序，该程序应基于但又不限于本条款中给出的检查和试验程序。

a)一般检查

——装配符合制造厂的图纸和说明书；

——断路器、其紧固件、流体系统和控制装置的密封性；

——外绝缘以及（适用时的）内绝缘未被损坏且干净；

——油漆和其它防腐保护完好；

——操动机构，尤其是动作脱扣器应没有污损；

——足够和完整的接地连接以及和变电站接地系统连接的接口；

以及，适用时：

——应记录发送时动作计数器的数字；

——记录所有现场试验完成后动作计数器的数字；

——记录第一次送电时动作计数器的数字。

b)电路检查

——与接线图的一致性；

——信号装置（位置、报警、闭锁等）的正确动作；

——加热和照明装置的正确动作。

- 2）机械试验和测量

- a)绝缘和/或开断用流体压力特性的测量（适用时）

——概述

应进行下列测量，以把它们和例行试验及制造厂所保证的值进行比较。这些值可作为将来维护和其它检查的参考，还可以用来探测操作特性的任何变化。

适用时，这些测量包括报警和闭锁装置（压力开关、继电器、传感器等）的检查。

——应进行的测量

①适用时，在压力上升阶段：

——分闸/脱扣闭锁复位值；

——合闸闭锁的复位值；

——自动重合闸闭锁的复位值；

——低压力报警解除值。

②适用时，在压力下降阶段：

——低压力报警值；

——自动重合闸闭锁的动作值；

——合闸闭锁的动作值；

——分闸闭锁的动作值。

b)操作流体的压力特性的测量（适用时）

——概述

应进行下列测量，以把它们和例行试验的数值及制造厂所保证的数值进行比较。这些值可作为将来维护和其它检查的参考，还可以用来探测操作特性的任何变化。

适用时，这些测量包括报警和闭锁装置（压力开关、继电器、传感器等）的动作检查。

——应进行的测量

①泵装置（泵、压缩机、控制阀等）运行时的压力上升阶段：

——分闸闭锁的复位值；

——合闸闭锁的复位值；

——自动重合闸闭锁的复位值（适用时）；

——低压力报警解除值；

——泵装置的停止压力；

——安全阀打开压力（适用时）。

注:  这些测量可以和操动机构的恢复时间的测量合并进行（见9.9.2.2.5）。

②泵装置停止时的压力下降阶段：

——安全阀的关闭（适用时）；

——泵装置的启动；

——低压力报警；

——自动重合闸闭锁（适用时）；

——合闸闭锁；

——分闸闭锁；

对于液压控制，应在试验前指明储压筒的预膨胀压力同时测量周围空气温度。

c)操作过程中消耗的测量（适用时）

关掉泵装置，且各个储压筒处于泵装置的启动压力，应确定下述每一个操作或顺序的损耗值：

——分闸；

——合闸；

——分—0.3s—合分（适用时）。

应记录每个操作或操作顺序后的稳态压力。

d)额定操作顺序的验证

应该验证断路器完成其规定的额定操作顺序的能力。该试验应在储能装置工作的情况下进行，使用现场的电源电压，并在适用时，从9.9.2.2.3规定的泵装置的接入压力开始。

应提供证据，以证明联锁装置的干涉水平和在额定操作顺序过程中测到的最低操作压力间的配合。

现场电源电压是指来自正常现场电源的、适用于断路器的负载电压且应与辅助和控制回路的额定电源电压兼容。

e) 时间参量的测量

——断路器的时间参量特性

① 合闸和分闸时间，时间的分散性

在现场电源电压（流过满负荷电流时设备端子处测量的）和最大压力（切断泵装置时）下应该进行的测量：

——每一极的合闸时间，极间的时间分散性和可能时的开断单元或每一极各单元组之间的时间分散性；

——每一极的分闸时间，极间的时间分散性和可能时的开断单元或每一极各单元组之间的时间分散性。

在多个脱扣线圈的情况下，应对所有的脱扣线圈进行试验并记录每一个的时间。

应记录动作前和动作中的电源电压。如有三极控制继电器的话，也应记录其带电时刻，以便能够计算出三极操作时总的时间（继电器时间加上合闸或分闸时间）。

如果断路器装有合闸或分闸电阻单元，应记录电阻的接入时间。

② 控制和辅助触头的动作

断路器的分闸和合闸时，应确定与主触头操作相关的每一种控制和辅助触头（关合和开断）的动作时间。

——操动机构的储能时间

流体操作机构

应该测量泵装置（泵、压缩机、控制阀等）的动作时间：

——最低和最高压力之间（泵装置的投入和切断）；

——在下列操作或操作顺序过程中，每次从最低压力（投入泵装置时）开始：

——合闸；

——分闸；

——分—0.3s—合分（适用时）。

f)机构行程特性的记录

断路器第一次在现场装配完整时或所有或部分例行试验在现场进行时，应记录机构行程特性。通过和参考空载试验得到的参考机构行程特性比较，记录到的机构行程特性应与其达到一致。

g)某些特定操作的检查

——在操作用的最低功能压力时的自动重合闸操作（适用时）

当泵装置不工作时，把控制压力降低到重合闸时的闭锁值，进行重合闸操作（在现场条件下，可能需要一个独立的时序装置来实施重合闸操作）。试验应在设备流过满负荷电流时的电源电压下进行。应记录操作前和操作中的电源电压。应该最终的压力并应保证对分闸操作的最低功能压力留有足够的裕度，作为对压力开关分散性和瞬态压力的保护。

如有怀疑时，可从低于重合闸（短路的触头）操作用的最低功能压力的压力值开始，按照不同于上述方法的替代方法进行试验，接着应该验证分闸操作仍然是可行的。

——在操作用的最低功能压力时的合闸操作（适用时）

当泵装置不工作时，把控制压力尽量降低到合闸时的闭锁值，进行合闸操作。试验应在设备流过满负荷电流时的电源电压下进行。应记录操作前和操作中的电源电压。应记录最终的压力并应保证对分闸操作的最低功能压力留有足够的裕度。

如有怀疑时，可从低于合闸（短路的触头）操作用的最低功能压力的压力开始，按照不同于上述方法的替代方法进行试验，接着应该验证分闸操作仍然是可行的。

——在操作用的最低功能压力时的分闸操作（适用时）

当泵装置不工作时，把控制压力尽量降低到分闸时闭锁值，进行分闸操作。试验应在设备流过满负荷电流时的电源电压下进行。应记录操作前和操作中的电源电压。应记录最终的压力。

——故障关合操作的模拟和防跳跃装置的检查

应测量断路器进行CO操作循环且辅助触头闭合使脱扣回路带电，断路器保持在合闸位置的时间。

由于分闸命令的过早施加，该试验也可以对防跳跃装置的动作和由于机构的、液压的和气动的原因引起的任何误动作进行检查。

为了能检查防跳跃装置的有效动作，合闸命令应保持1s到2s。

注：采用现场的控制设施，也可以进行模拟的防跳跃试验。在这种情况下，施加并保持合闸命令，继而再施加分闸命令。

——存在分闸命令时施加合闸命令后断路器的性能

应该验证断路器在预先施加并维持有分闸命令后，再出现合闸命令时能够满足技术条件的要求。

——对两个脱扣器同时施加分闸命令（适用时）

有可能出现两个脱扣器（正常的和紧急的）同时（或事实上同时）带电的情况。

特别是，如果脱扣器不在同一水平动作，应保证断路器的动作不受任何机构的、液压的或气动的干扰。

——极间不同期的防护（适用时）

极间不同期的防护措施可以通过下列任一试验来检查：

——断路器处于分闸状态，一极的合闸脱扣器带电，以检查断路器是否先合闸后分闸；

——断路器处于合闸状态，一极的分闸脱扣器带电，以检查断路器的其它两极是否分闸。

- 3）电气试验和测量

a)绝缘试验

应对辅助回路进行绝缘试验，以确认断路器的运输和储存没有损坏这些回路。然而，应认识到这些回路中包含贵重的元件，施加全部的试验电压并保持全部的持续时间可能会导致损坏。为了避免出现这种情况和试验连接线的临时移开，供应商应详细规定说明不会出现损坏的试验程序以及根据本试验程序记录试验结果的方法。

对于金属封闭开关设备和控制设备主回路的绝缘试验，IEC 60298[8]和IEC 60517[9]适用。

b)主回路电阻的测量

如果开断单元是在现场装配的，才应进行主回路电阻测量。测量应按照IEC 60694中7.3规定，在直流下进行。

- 7.0.9  隔离开关、接地开关交接试验项目

1  主回路绝缘试验（包括在GIS主回路耐压试验内）；

2  主回路电阻测量（包括在GIS主回路电阻中）；

3  辅助回路和控制回路的绝缘试验；

4  对GIS中的隔离开关、接地开关的二次回路进行工频耐压试验，试验电压2kV，持续时间1min。

5  机械操作试验；

1) 在额定电源电压下进行5次合－分操作循环；

2) 在规定的最低电源电压下（85％额定电源电压）进行5次合－分操作循环；

3) 在规定的最高电源电压下（110％额定电源电压）进行5次合－分操作循环；

4) 应记录下列参数并与例行试验数值相比较；

——分、合闸时间；

——分、合闸速度（快速隔离开关适用）；

——辅助触头和主触头的配合；

——位置指示装置的动作；

——隔离开关和接地开关之间的联锁动作情况。

- 7.0.10 设备内部各配套设备的试验

设备内部各配套设备的试验，应按本标准相应章节的有关规定进行，对无法分开的设备可不单独进行。本条中的“配套设备”是指装在气体绝缘金属封闭开关设备内的避雷器、电流互感器、套管、母线等。

7.0.11 套管式电流互感器试验

见本标准第6章的规定。

7.0.12 出线套管试验

除外观检查，气体绝缘套管试验与气体绝缘金属封闭开关设备一起进行。试验项目见第11部分套管现场试验。

7.0.13 罐式避雷器试验

1  密封试验；

2  SF6气体含水量测量；

3  运行电压下的全电流和阻性电流测量；

4  计数器检查。

- 7.0.14 主回路绝缘试验：

1  气体绝缘金属封闭开关设备安装完毕后，充入额定气压的SF6气体，其它各项交接试验项目试验合格后，才能进行耐压试验。

2  将气体绝缘金属封闭开关设备与架空线、电力变压器、电抗器、电容式电压互感器、柱式避雷器、罐式避雷器等连接设备隔开，并保持足够绝缘距离。

3  将气体绝缘金属封闭开关设备上所有电流互感器的二次绕组应短路并接地。

4  将气体绝缘金属封闭开关设备被试段内的所有隔离开关合闸、接地开关分闸，将非被试段内的接地开关合闸。

5  耐压试验前，应用不低于2500V兆欧表，测量每相导体对地绝缘电阻。

6  交流耐压试验

——试验程序可根据气体绝缘金属封闭开关设备状况和现场条件，由用户和制造厂商定。试验电源可采用工频串联谐振装置和变频串联谐振装置，交流电压频率应在10Hz～300Hz范围内。

——现场交流耐受电压值应为例行试验电压的80%，时间为1min。

——老练试验应在现场耐压试验前进行，加压程序为：0→Ur/3 持续10min→1.2Ur/3 持续5min→0。加压程序如图7.0.14－1所示。老练试验结束后，电压降至零。

——耐压加压程序为：0→Uds （880kV）持续1min，如下面图7.0.14－2所示。耐压试验结束后，降至1.1Ur/3直接进行局放测试。

- 图7.0.14－1 主回路老练试验加压程序示意图

- 图7.0.14－2主回路耐压试验加压程序示意图

1) 试验电压的施加

规定的试验电压应施加到每相导体和外壳之间，每次一相，其他的导体应与接地的外壳相连。

每个部件都至少加一次试验电压。在制定试验方案时，必须同时注意要尽可能减少固体绝缘的重复试验次数。

如怀疑断路器和隔离开关的断口在运输、安装过程中受损， 或经过解体，应做断口间的耐压试验。

2) 试验判据

如果气体绝缘金属封闭开关设备的每一部件均已按选定的试验程序耐受规定的试验电压而无击穿放电，则认为整个气体绝缘金属封闭开关设备通过试验。

——在试验过程中如果发生击穿放电，应采取下列步骤：

1) 进行重复试验，如果设备还能经受规定的试验电压时，则认为是自恢复放电，耐压试验通过。如果重复耐压失败，则按本条2）项程序进行。

2) 设备解体，打开放电间隔，仔细检查绝损坏情况，采取必要的修复措施，再进行规定的耐压试验。

7 局部放电试验

局部放电测量有助于检查气体绝缘金属封闭开关设备内部多种缺陷，因而是安装后耐压试验很好的补充。 可根据现场条件，并按用户和制造厂商定的试验方案进行。

局部放电试验应在耐压试验后进行，也可以在交流耐压试验的同时进行。为了提高局部放电检测的效果，需尽量减少电源和环境干扰，避免高压引线电晕的发生。

  - 接地开关

- 8.0.1  接地开关交接试验项目

1  外观检查；

2  控制及辅助回路的绝缘试验；

3  机械操作试验；

4  操动机构试验。

- 8.0.2  外观检查

外观结果应符合技术条件要求。

- 8.0.3  控制及辅助回路的绝缘试验

1  耐压试验前,用1000V兆欧表测量, 绝缘电阻值应大于2MΩ；

2  控制及辅助回路应耐受工频电压2000V，时间1min。耐压试验后的绝缘电阻值不应降低。

- 8.0.4  机械操作试验

1  操作试验是为了保证接地开关在其操动机构规定的电源电压限值范围内，具有规定的操作性能所进行的试验。

2  试验在主回路上无电压和无电流流过的情况下进行，应验证当其操动机构通电时接地开关能正确地分闸和合闸。

3  试验期间，不应进行调整且操作无误。在每次操作循环中，应到达合闸位置和分闸位置，并且有规定的指示和信号。

4  试验后 ，接地开关的部件不应损坏。

5  如果出厂机械操作试验是在单独的组件上进行的，则在交接试验时，机械操作试验应在装配完整的设备上进行。

- 8.0.5  操动机构试验：

1  电动操动机构的电动机端子的电压在其额定电压值的85%-110%范围内。保证接地开关可靠的合闸和分闸；

2  二次控制线圈和电磁闭锁装置：当其线圈接线端子的电压在其额定电压值的80%-110%范围内时保证接地刀闸可靠的合闸或分闸；

3  机械或电气闭锁装置应准确可靠。

  - 套管

- 9.0.1  1000kV套管的交接试验项目

- 1  油浸式套管

a) 外观检查；

b) 测量套管主绝缘的绝缘电阻；

c）末屏小套管和抽压小套管的绝缘电阻测量；

d) 10kV下的介质损耗角正切值tanδ和电容量；

e) 测量末屏对地的介质损耗角正切值tanδ；

f) 密封试验；

- 2  SF6气体绝缘套管

a) 外观检查；

b) 测量套管主绝缘的绝缘电阻；

c) SF6套管气体试验。

- 9.0.2  外观检查

套管的瓷套部分应符合GB 772的规定；套管的复合外套应符合IEC 61462和本规范6.5的规定。

1  检查套管有无破损，裂纹，划痕，有无渗漏油。

2  大小伞结构的两相邻大（小）伞伞间距应不小于70mm；

- 9.0.3  测量套管主绝缘的绝缘电阻

1  测量主绝缘的绝缘电阻，应使用5000V或2500V兆欧表；

2  主绝缘的绝缘电阻值应不低于10000MΩ。

- 9.0.4  测量末屏小套管和抽压小套的绝缘电阻

1  测量末屏小套管对法兰的绝缘电阻，应使用2500V兆欧表，其绝缘电阻值不应低于1000MΩ；

2  对有抽压小套管的1000kV套管，还要测量抽压小套管对法兰的绝缘电阻，测量时使用2500V兆欧表，其绝缘电阻值不低于2000MΩ。

- 9.0.5  10kV下的介质损耗角正切值tanδ和电容量

1  安装前后，测量变压器、电抗器用套管主绝缘的tanδ和电容量试验电压为10kV；

2  油浸式套管的实测电容值与产品铭牌数值相比，其差值应小于±5%。

- 9.0.6  测量套管末屏对地的介质损耗角正切值tanδ

1  测量末屏对地介质损耗角正切值tanδ时的试验电压为2kV，采用反接线进行测量；

2  电压抽头：耐受电压为抽头额定电压的两倍，试验持续时间为60s；

3  末屏对地的介质损耗角正切值tanδ应符合技术条件的规定；

4  测量端子、电压抽头的介质损耗角正切值tanδ应符合技术条件的规定。

- 9.0.7  密封检查

应对套管油枕、法兰等部位有无渗漏进行仔细检查；

- 9.0.8  SF6套管气体试验

1  SF6水分含量不得大于250μL/L（20℃体积分数）；

2  定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏率应小于0.5％。

  - 避雷器

- 10.0.1  1000kV避雷器交接试验项目

1  避雷器绝缘电阻测量；

2  底座绝缘电阻测量；

3  直流参考电压及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流试验；

4  运行电压下的全电流和阻性电流测量；

5  避雷器监测器检验。

- 10.0.2  避雷器绝缘电阻测量

1  绝缘电阻测量应在避雷器元件上进行；

2  绝缘电阻测量采用5000V兆欧表，测得的绝缘电阻不应小于2500MΩ。

- 10.0.3  底座绝缘电阻测量

绝缘电阻测量采用2500V及以上兆欧表，测得的绝缘电阻不应小于2000MΩ。

- 10.0.4  直流参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流测量

1  试验在避雷器或避雷器元件上进行；

2  整只避雷器直流8mA参考电压值不低于1114kV，但不得大于宣称的上限，并记录直流4mA参考电压值；如果试验在避雷器元件上进行，整只避雷器直流参考电压等于各元件之和

3  0.75倍直流8mA参考电压下，避雷器或避雷器元件的漏电流应不大于200μA。

- 10.0.5  运行电压下的全电流和阻性电流测量（注：投运或试投运情况下）

在运行电压下，全电流和阻性电流值不应大于厂家宣称值。

- 10.0.6  避雷器监测器检查

1  避雷器监测器外观不应有破损，字迹清晰，表针应指向零位，并记录计数器初始次数。

2  测量动作电流下限值。

  - 悬式绝缘子和支柱绝缘子

- 11.0.1  悬式绝缘子和支柱绝缘子交接试验项目

1  外观检查；

2  绝缘电阻测量；

3  交流耐压试验。

- 11.0.2  外观检查

逐只进行外观检查，检查结果应符合技术条件的要求。

- 11.0.3  绝缘电阻测量

1  采用2500V兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻；

2 悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于500MΩ，棒式绝缘子不进行此项试验；

- 11.0.4  交流耐压试验

悬式绝缘子的交流耐压试验电压值为60kV。

  - 绝缘油

- 12.0.1 1000kV充油电气设备中绝缘油的试验项目及标准，应满足表12.0.1的规定。

表12.0.1 绝缘油的试验项目及标准

| 序号 | 试验项目 | 标 准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 透明、无杂质或悬浮物 | 目测：将油样注入试管冷却至5℃在光线充足的地方观察 |
| 2 | 凝点 ℃ | 符合技术条件 | 按GB/T510《石油产品凝点测定法》进行试验 |
| 3 | 闪点（闭口） ℃ | ≥140（10号、25号油） ≥135（45号油） | 按GB261《石油产品闪点测定法》进行试验 |
| 4 | 界面张力（25℃） mN/ m | ≥35 | 按GB/T6541《石油产品油对水界面张力测定法（圆环法）》进行试验 |
| 5 | 酸值 mgKOH/ g | ≤0.03 | 按GB264《石油产品酸值测定法》或GB/T7599《运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法（BTB）法》进行试验 |
| 6 | 水溶性酸 PH | ≥5.4 | 按GB/T7598《运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)》进行试验 |
| 7 | 油中颗粒含量 | 5µm～100µm的颗粒度≤1000/100mL 无100µm以上颗粒 | 按SD313《油中颗粒数及尺寸分布测量方法（自动颗粒计数仪法）》或DL432《油中颗粒污染度测量方法（显微镜对比法）》试验 |
| 8 | 体积电阻率(90℃) Ω·m | >6×1010 | 按GB/T5654《液体绝缘材料工频相对介电常数介质损耗因数和体积电阻率的试验方法》进行试验 |
| 9 | 击穿电压 kV | ≥70 | 按GB/T507《绝缘油介电强度测定方法》或DL/T429.9《电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测量法》进行试验 |
| 10 | tanδ(90℃) % | 注入设备前≤0.5 注入设备后≤0.7 | 按GB/T5654《液体绝缘材料工频相对介电常数介质损耗因数和体积电阻率的试验方法》进行试验 |
| 11 | 油中水分含量 mg/ L | ≤8 | 按GB/T7600《运行中变压器油水份含量测定法(库仑法)》或GB/T7601《运行中变压器油水份测定法(气相色谱法)》进行试验 |
| 12 | 油中含气量（V/V） % | ≤0.8 | 按DL/T423《绝缘油中含气量的测试方法(真空法)》或DL/T450《绝缘油中含气量的测试方法(二氧化碳洗脱法)》DL/T《绝缘油中含气量的气象色谱测定法》进行试验 |
| 13 | 油中溶解气体色谱 分析 | 见本标准的有关章节 | 按 GB/T17623《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定方法》、GB/T7252《变压器油中溶解气体分析和判断导则》和DL/T722《变压器油中溶解气体分析和判断导则》的有关要求进行试验 |

- 12.0.2  绝缘油当需要进行混合时，在混合前，应按混油后的实际使用比例先取油样进行混油试验，其试验结果应满足表14－1中第7、9、10项的要求。混油后还应按表14－1中规定的项目进行绝缘油的试验。

- 12.0.3  电力变压器和电抗器的绝缘油应在注入设备前和注入设备后分别取油样作试验和分析，其结果均应满足表14－1的标准要求。

  - SF6气体

- 13.0.1  SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022《工业六氟化硫》验收，对气瓶的抽检率为十分之一。同一批相同出厂日期的气体，按GB12022验收其中一个气样后，其他气样可以只测定含水量和纯度。

- 13.0.2 SF6新气的试验项目和要求应符合表13.0.2的规定

表13.0.2 SF6新气的试验项目和要求

| 序号 | 项 目 |  | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯度(SF6) (质量分数m/m)/% |  | ≥99.9 | GB12022－2006《工业六氟化硫》 |
| 2 | 毒性 |  | 生物试验无毒 | 按SD312《六氟化硫气体毒性生物试验方法》进行 |
| 3 | 酸度（以HF计）的 质量分数/% |  | ≤0.00002 | 按DL/T916-2005《六氟化硫气体酸度测定法》 |
| 4 | 四氟化碳 (质量分数m/m)/% |  | ≤0.04 | 按DL/T920-2005《六氟化碳气体中空气、四氟化碳的气象色谱测定法》进行 |
| 5 | 空气 (质量分数m/m)/% |  | ≤0.04 | 按DL/T918－2005《六氟化碳气体中可水解氟化物含量测定法》进行 |
| 6 | 可水解氟化物 (以HF计）/% |  | ≤0.0001 | 按DL/T918－2005《六氟化碳气体中可水解氟化物含量测定法》进行 |
| 7 | 矿物油的质量分数/% |  | ≤0.0004 | 按DL/T919－2005《六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱法)》进行 |
| 8 | 水分 | 水的质量分数/% | ≤0.0005 | GB12022－2006《工业六氟化硫》 |
|  |  | 露点/℃ | ≤-49 |  |

  - 二次回路

二次回路是指电气设备的操作、保护、测量、信号等回路中的操动机构的线圈、接触器、继电器、仪表、互感器二次绕组等。

- 14.0.1  二次回路试验项目，包括以下内容：

1  测量绝缘电阻；

2  交流耐压试验。

- 14.0.2  测量绝缘电阻，应满足下列要求：

1  小母线在断开所有其他并联支路时，不应小于10MΩ；

2  二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操作机构的电源回路等，均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方，可不小于0.5MΩ。

- 14.0.3  交流耐压试验，应满足下来规定:

1  试验电压为1000V。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时，可采用2500V兆欧表代替，试验时间持续1min，或符合产品技术规定；

2  回路中有电子元件设备的，试验时应将插件拔出或将其两端短接。

  - 架空电力线路

- 15.0.1  架空电力线路的试验项目，包括下列内容：

1  测量绝缘子和线路的绝缘电阻；

2  测量线路的工频参数；

3  检查相位；

4  冲击合闸试验；

5  测量杆塔的接地电阻。

- 15.0.2  测量绝缘子和线路的绝缘电阻，应满足下列要求：

1  绝缘子绝缘电阻的试验按本标准第13章的规定进行；

2  测量并记录线路的绝缘电阻。

- 15.0.3  测量线路的工频参数，可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。

- 15.0.4  检查各相两侧相位应一致。

- 15.0.5  在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验，应进行3次。合闸过程中线路绝缘不应有损坏。

- 15.0.6  测量杆塔的接地电阻，应符合设计要求。

  - 接地装置

- 16.0.1  接地装置的试验项目，应包括以下内容：

1  变电站、开关站接地装置接地阻抗测量；

2  变电站、开关站接地引下线导通试验；

3  接触电压试验；

4  跨步电压试验；

5  线路杆塔接地体的接地阻抗测量。

- 16.0.2  变电站、开关站接地装置接地阻抗测量，应满足下列要求：

1  接地装置接地电阻测量应采用大电流法或异频法进行测量；

2  测得的接地装置接地电阻应满足设计要求；

- 16.0.3  变电站、开关站接地引下线导通试验，应满足下列要求：

1  采用导通测试仪逐级对设备引下线与地网主干线进行导通试验；

2  不得有开断、松脱现象，且必须符合设计要求。

- 16.0.4  接触电压试验可采用变频法测量再进行折算，结果应不超过设计值。

- 16.0.5  跨步电压试验可采用变频法测量再进行折算，结果应不超过设计值。

- 16.0.6  线路杆塔接地体的接地电阻测量应满足下列要求：

1  测量时应将杆塔的接地体与杆塔主体断开；

2  采用接地测试仪逐级对杆塔接地体进行测量；

3  杆塔接地体接地电阻应满足设计要求。



- （规范性附录）
1000kV电气设备的额定绝缘水平

- A.1  1000kV电气设备的额定绝缘水平表单位：kV

| 系统电压 |  | 设备名称 | 雷电冲击耐受电压(峰值) |  |  | 操作冲击 耐受电压 (峰值) | 工频耐受电压 (/时间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称 电压 | 最高 电压 |  | 全波 |  | 截波 |  |  |
| 1000 | 1100 | 电力变压器 | 2250 |  | 2400 | 1800 | 1100/5min |
|  |  | 并联电抗器 | 2250 |  | 2400 | 1800 | 1100/5min |
|  |  | 断路器 | 2400 |  |  | 1800 | 1100/1min |
|  |  | 电压互感器 | 2400 |  |  | 1800 | 1100/5min |
|  |  | 隔离开关及其它电器 | 2400 |  |  | 1800 | 1100/1min |
|  |  | 开关断口/ 隔离断口 | 2400(+900) |  |  | 1675(+900) | 1100＋635/1min |
|  |  | 避雷器 | 2400 |  |  | 1800 | 1100/1min |
|  |  | 套管(变压器类) | 2400 | 2760 |  | 1950 | 1200/1min |
|  |  | 套管（开关类） | 2400 |  |  | 1800 | 1100/1min |
| 注：表中的数值适用于安装地点海拔高度不大于1000m的电气设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
1000kV电气设备交接试验的参考标准

B.1  GB/T16927高电压试验技术

B.2  GB/T7354局部放电测量

B.3  GBJ147电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

B.4  GBJ148电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗、互感器施工及验收规范

B.5  GB50233—110~500kV架空送电线路施工及验收规范

B.6  GB7328变压器和电抗器声级测定

B.7  GB/T13499电力变压器应用导则

B.8  GB/T7595运行中变压器油质量标准

B.9  GB/T19749耦合电容器及电容分压器

B.10  GB/T12944高压穿墙套管技术条件

B.11  GB8287高压支柱绝缘子

B.12  GB/T7600运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)

B.13  GB/T7601运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法)

B.14  GB/T5582高压电力设备外绝缘污秽等级

B.15  DL/T620交流电器装置的过电压保护与绝缘配合

B.16  DL/T474现场绝缘试验实施细则

B.17  DL/T595六氟化硫电气设备气体监督细则

B.18  DL/T621交流电气装置接地

B.19  DL/T603气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程

B.20  DL/T722变压器油中溶解气体分析与判断导则

B.21  DL/T421绝缘油体积电阻率测定法

B.22  DL423绝缘油中含气量测定法(真空压差法)

B.23  DL/T450绝缘油中含气量测定法(二氧化碳洗脱法)

B.24  IEC60270局部放电测量

B.25  IEC60056交流高压断路器

B.26  IEC60129交流隔离开关和接地开关

- （资料性附录）
特殊试验项目表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5. 8 | 测量绕组连同套管的直流泄漏电流 |
| 2 | 5. 14 | 变压器空载试验 |
| 3 | 5. 15 | 绕组连同套管的外施耐压试验 |
| 4 | 5. 16 | 绕组连同套管的长时感应耐压带局部放电试验 |
| 5 | 5.17 | 变压器绕组频率响应特性试验 |
| 6 | 5.18 | 测量变压器低压短路阻抗 |
| 7 | 5.21 | 测量变压器的噪声 |
| 8 | 6. 6 | 测量绕组连同套管的直流泄漏电流 |
| 9 | 6. 12 | 绕组电抗器连同套管的外施交流耐压试验 |
| 10 | 6.14 | 测量电抗器的噪声 |
| 11 | 6.15 | 测量油箱的振动 |
| 12 | 6.16 | 测量油箱表面的温度分布及引线接头的温度 |
| 13 | 7.10 | 准确度（误差）测量 |
| 14 | 8.5 | 准确度（误差）测量 |
| 15 | 8.6 | 励磁特性校验 |
| 16 | 9.12 | 主回路绝缘试验 |
| 17 | 12.4 | 直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量 |
| 18 | 12.5 | 运行电压下的全电流和阻性电流测量 |
| 19 | 17.3 | 测量线路的工频参数 |
| 20 | 18.2 | 接地装置接地电阻测量 |