住房和城乡建设部备案号：××-2012                  DB

重庆市工程建设标准

DBJXX-XX-2012

绿色照明技术规程

Technical Specification for Green Lights

（征求意见稿）

2012-XX-XX发布                              2012-XX-XX实施

重庆市城乡建设委员会  发布

- 重庆市工程建设标准

绿色照明技术规程

Technical Specification for Green Lights

- DBJXX/T-XXX-2012

- 主编单位：重庆市建筑节能协会

- 批准部门：重庆市城乡建设委员会

- 施行日期：2012年X月X日

- 2012   重   庆

- 前  言

中国照明用电约占全社会用电量的12%左右，绿色照明是国家大力推广的十项节能改造工程之一，也是合同能源管理工程、绿色建筑以及既有建筑改造工程中一项重要内容，通过实施绿色照明可以有效的实现节能减排。绿色照明工程不仅与工程建设质量、造价以及节能效果有关，也与我们日常生活中照明使用者的舒适性、安全性等密切相关。为了科学地开展绿色照明工程，按照室内外照明、道路照明、景观照明等进行分类，充分考虑新建工程设计与节能改造相结合的原则，编写本技术规程，对绿色照明工程进行可行性编制、项目选取、项目立项、项目设计、项目施工管理以及项目考核等工作阶段相关技术问题进行了技术规范。

本规程共分5章，分别为总则、术语、绿色照明设计要点、绿色照明工程建设、绿色照明工程运行管理与评价。附件包括照明功率密度及照度检测、节电量计算、经济性对比评价等。本规程编写参照了国家、行业、地方与绿色照明相关的规范条款，结合了本市绿色照明工程实际情况，并广泛征求了不同意见，反复论证合并而成。

本规程由重庆市城乡建设委员会负责管理，重庆市建筑节能协会负责具体技术内容的解释。在本规程的实施、应用过程中，希望各单位注意收集资料，总结经验，并将需要修改、补充的意见或建议送交重庆市建筑节能协会(地址：重庆市渝北区龙溪镇华怡路23号，邮编：401147，电话：023-63620226，传真：023-63600046，网址：http://www.cqbeea.com )，以便今后修订时参考。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家

主编单位：重庆市建筑节能协会

参编单位：重庆能源研究会

主要起草人：曹勇  马定平  姚加飞  刘学义  张晓清  曾俊  李学珍  杨东 陈琼  梁开元  刘佳  刘浩  沈小娟  刘庆  余杨琴

审查专家：xxx  xxx  xxx

目    次

1	总   则	1

2	术   语	2

3	绿色照明设计要点	4

3.1 通用要求	4

3.2 住宅建筑照明设计	7

3.3 办公建筑照明设计	8

3.4 学校建筑照明设计	10

3.5 商业建筑	11

3.6 旅馆与餐饮建筑	12

3.7医疗卫生建筑	14

3.8 体育建筑	16

3.9 工业建筑	17

3.10 道路照明设计	21

3.11夜景照明设计	23

4	绿色照明工程建设	26

4.1 设备采购	26

4.2 施工与验收	27

5   绿色照明工程运行管理与评价	29

5.1日常管理与经济运行	29

5.2绿色照明改造工程节能效果及经济性评价	30

附件A：照明功率密度值以及照度的检测	32

附件B：照明节电技术节电量计算与经济性对比评价	34

本规程的用词说明	36

引用标准名录	37

条文说明	38

- 总   则

1.0.1  为贯彻国家节约能源政策，有效促进节能改造工程中的绿色照明工程科学实施，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建的工业、民用建筑工程中的室内外照明工程，也适用于既有建筑节能改造、工业企业的照明节能工程改造以及市政道路照明改造工程，对室外景观照明也有指导作用。

1.0.3  本规程适用于工程建设项目实施可行性研究、设计、施工、监理、工程质量验收和运行管理。

1.0.4  对于实施合同能源管理项目以及申请国家节能奖励资金项目、各种示范工程项目可以参考本规程，其中采用的工程技术文件、合同文件等对于节能要求指标不能低于本规程的规定要求。

1.0.5  照明工程的项目可行性研究、设计、施工、监理、验收和后期的质量保修等除了应执行本规程外，尚应符合国家和地方现行标准规定。

- 术   语

2.0.1  光效    Luminous Efficacy

光源所发出的总光通量（流明），与该光源所消耗的电功率（瓦）的比值，称为该光源的光效，单位为流明/瓦（lm/w）。

2.0.2  色温    （colo(u)r temperature）

色温是表示光源光色的尺度，单位为K（开尔文）。

2.0.3  显色性    color rendering

光源对于物体颜色呈现的程度，称为显色性。通常用"显色指数"（Ra）表示。

.

2.0.4  显色指数    color rendering index

将白炽灯的显色指数定义为100，以8种彩度中等的标准色样来检验，比较在测试光源下与在同色温的基准下，此8色的偏离（Deviation）程度，符号为Ra。

2.0.5  灯具效率    luminaire efficiency

灯具效率指在规定条件下，测得的灯具所发射的光通量值，与灯具内所有光源发出的光通量测定值之和的比值。

2.0.6  室形指数    room index

表示房间工作面与灯具面之间的部分的形状数字，用来计算照明利用率和固有照明利用率。

2.0.7  照度均匀度    uniformity of Illumination：

照度均匀度用工作面上的最低照度与平均照度之比来评价。

2.0.8  眩光    glare

由于视野中的亮度分布，或者亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不舒适感觉，或降低观察目标或细部能力的视觉现象。

2.0.9  能效标识    Label of  Energy Efficiency：

能效标识又称能源效率标识，是附在光源或其最小包装物上，表示产品能源效率等级等性能指标的一种信息标签，以引导和帮助消费者选择高能效节能产品。

2.0.10  照明功率密度    power density  of  lights

单位面积上的照明总功率(包括光源功率、镇流器或变压器的损耗功率)，单位为W/m2。

2.0.10  非截光型灯具    non-cut-off  luminaire

灯具的最大光强方向不受限制，90°角方向上的光强最大值不得超过1000cd 的灯具。

2.0.11  绿色照明    green lights

绿色照明指设计科学合理、设备高效节能，不污染环境且有益于人类身心健康，提高工作效率，体现现代文明的照明。

- 绿色照明设计要点

- 3.1  通用要求

3.1.1  照明设计首先要满足功能需要，同时也要兼顾生理和心理健康的需要，兼顾节能和环保的要求，体现绿色照明设计理念。

3.1.2  室内照明设计应在自然采光、墙面颜色等方面与建筑专业做好配合和沟通，应在空调设备安装位置、用能计量、灯具发热处理等方面与暖通空调专业做好配合与沟通。

3.1.3  灯具、光源及电器附件的型号、规格、尺寸、安装位置及安装方式必须要在施工图中明确标识，配电回路以及涉及智能照明控制系统部分的系统图和平面图应在施工图中展开标注详细的参数指标。

3.1.4  照明设计中必须进行照明功率密度核算、供电线路导线截面数据核算以及线路节能指标的核算。

3.1.5  建筑室内照明方式采用原则：

1  照明场所照度要求高时，应选用混合照明方式；

2  照度最高不超过500lx，并且工作位置密集时，宜采用单独的一般照明方式；

3  同一场所不同区段照度要求不同时，可采用分区的一般照明方式，但工作区与非工作区的照度比不宜大于3:1；

4  间接照明或发光顶棚可以提高照明质量且光线柔和，但不节能，宜在功能性场所使用。

3.1.6  照明供电系统设计原则：

1  供照明用的灯端电压，不应高于其额定电压的105%；也应不低于其额定电压的95%；远离变电所的道路照明灯端照明电压不应低于额定电压的90%。

2  电力系统10kV以下电压波动允许值不应大于2.5%，电压闪变允许值(等效10Hz)不应大于0.6%。当波动值达到4%时，波动次数每小时不应超过10次；

3  照明配电线路功率因数不应小于0.9；

4  照明配电系统三相负荷不平衡度不应超过15%；

5  荧光灯宜采用电子镇流器，其功率因数不宜低于0.97；采用电感镇流器时，应有补偿功率因数措施，宜单灯装设电容器进行就地补偿使整个灯具功率因数不低于0.9；

3.1.7  照明配电系统变压器选择要求：

1  照明负荷大、视觉要求较高的场所，宜采用照明专用配电变压器；

2  照明与电力负荷合用配电变压器时，照明不应与大功率冲击性负荷(如电焊机、锻锤、起重机、空压机等)共用变压器；

3  当高压侧电压偏移较大、照明视觉要求较高时，配电变压器宜采用自动有载调压变压器；

3.1.8  照明配电系统供电导线选择要求：

1  照明与电力合用配电变压器时，照明应由独立的馈电线路供电；

2  视觉要求高的场所，可在照明馈电线路装设自动稳压和调压装置；

3  降低配电干线和分支线阻抗，宜采用铜芯导线或电缆，导体截面积应满足灯端电压要求和导体载流要求；当年工作时间较长时，应考虑经济电流密度要求。

3.1.9  谐波处理原则

1  气体放电灯采用电感镇流器时，应选用节能型，其总谐波含量应不大于10%；采用电子镇流器时，应选用低谐波的产品，其总谐波含量不宜大于15%；

2  采用照明调光、控制设备的，应有良好的滤波措施，满足谐波含量标准的规定。

3  当采取以上措施，配电系统三次谐波含量仍过大时，宜在配电系统装设三次谐波滤波器。

3.1.10  控制光污染照明设计原则：

1  照明光线应该尽可能向下照射而不要向上照射。

2  选择的灯具配光应将光线导向水平线下方，避免上射照明的光线逸出到被照明物体之外和避免光线直接照射到夜间行人的眼睛。

3  泛光照明灯具应向下倾斜安装。

4  在主要道路照明等室外照明场合，不应使用非截光型灯具，应使用截光或半截光型灯具。

5  体育照明采用的冷光灯具，其投射方向与水平线夹角不应小于25度。

6  不宜使用向天空发出变幻的光束的激光、探照灯或投影灯等。

3.1.11  建筑室内照明舒适性（光色控制参数）

1  被照立体物体的明亮部分与最暗部分的亮度比不宜大于3:1；

2  应参照表3.1.11.1选择色表；

3  应参照表3.1.11.2选择色温；

4  显色性按照相关标准进行执行。

表3.1.11-1  光源的色表分组

| 色表分组 | 色表特征 | 相关色温/K | 适应场所举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 暖 | ＜3300 | 客房、卧室、咖啡屋、酒吧等 |
| Ⅱ | 中间 | 3300～5300 | 办公室、图书馆、商场、教室、生产车间等 |
| Ⅲ | 冷 | ＞5300 | 高照度水平或白天需补充自然光的房间，热加工车间 |

表3.1.11-2  对照度和色温的一般感觉

| 照度/lx | 对光源色的感觉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 暖 | 中间 | 冷 |
| ≤500 | 愉快 ↑ 刺激 ↓ 不自然 | 中间 ↑ 愉快 ↓ 刺激 | 冷 ↑ 中间 ↓ 愉快 |
| 500～1000 |  |  |  |
| 1000～2000 |  |  |  |
| 2000～3000 |  |  |  |
| ≥3000 |  |  |  |

3.1.12  建筑物室内照明自然采光原则：

1  办公室、学校、教室、医院诊室的窗地面积比应不小于1/5；住宅起居室和卧室、医院的病房应直接采光，其采光窗的窗地面积比应不小于1/7。

2  商业建筑大厅在有条件时，宜采用顶部采光窗采光。

3  工业建筑宜采用平天窗采光。

4  在供电不方便的场合，宜利用太阳能光伏电源进行照明。

5  在可能的条件下，提高场所的室形系数，增大光的利用系数。

6  房间内宜采用浅色墙体，表面反射比取值0.5～0.6。

- 3.2  住宅建筑照明设计

3.2.1  住宅建筑照明宜满足表3.2.1相关指标要求

表3.2.1  推荐执行的居住建筑室内照明功率密度最大限值

| 房间或场所 | 照明功率密度值/(W/m2) | 对应照度 ( lx ) |
| --- | --- | --- |
| 起居室 | 6 | 100 |
| 卧室 |  | 75 |
| 餐厅 |  | 150 |
| 厨房 |  | 100 |
| 卫生间 |  | 100 |

3.2.2  光源与灯具的选择：

1  餐厅、厨房、灯妆台、卫生间、更衣室等场所应选择高光效、高显色性的光源，如三基色直管荧光灯和自整流荧光灯。

2  卧室、客厅、起居室等宜选用低色温（暖色调）高光效光源，并应选用表面亮度较低的灯具。

3  对层高较低的房间，不应使用高光强或光源直接外露的灯具以避免产生眩光。

3.2.3  照明方式与灯具布置

1  房间各个部位照明应采用一般照明方式；书桌、餐桌、起居室沙发、床头等区域宜设置局部照明。

2  根据房间摆设在客厅、起居室宜设一个中心照明区，宜设置部分辅助性照明以保持空间的完整。

3  卧室顶棚上的照明器具应避开卧床的正上方，或采用表面亮度低的漫射型灯具，避免仰卧时视线内的不舒适眩光。

3.2.4  照明控制

1  建筑的门厅、走道以及多层住宅的楼梯间，宜采用声控或红外控制加光控，并有延时关闭功能的开关，作为照明控制；高层住宅的楼梯间照明，若作为疏散通道时，不应采用声控或延时开关；高层住宅的电梯前室的应急照明，不应采用声控或延时开关。

2  房间照明的每个开关控制的灯数不宜太多；开关所控灯组排列宜与采光侧窗墙平行。

3  居住小区的道路照明以及庭院照明，宜采用自动控制，可采用光控、时控、程控或其他控制方式。

- 3.3  办公建筑照明设计

3.3.1  办公建筑的照度指标，应符合现行国家标准规定，满足表3.3.1相关指标要求。

表 3.3.1  办公建筑室内照明功率密度最大限值

| 房间或场所 | 照明功率密度值/(W/m2) | 对应照度 ( lx ) |
| --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 9 | 300 |
| 高档办公室、设计室内 | 15 | 500 |
| 会议室 | 9 | 300 |
| 营业厅 | 11 | 300 |
| 文件整理、复印、发行室 | 9 | 300 |
| 档案室 | 7 | 200 |

3.3.2  光源与灯具选择：

1  办公室应选用管径不大于26mm的三基色直管荧光灯，灯管长度不宜小于4呎，光源的显色指数不应小于80；

2  接待室、陈列室、多功能厅、咖啡室、茶室等处的光源一般宜选择暖色温的照明光源；

3  办公室、会议室、营业性办公、休息厅、走廊、楼梯间等场所宜选择选择中色温照明光源。

4  办公室、阅览室等长时间连续工作的房间，要求各表面的反射比顶棚为0.7～0.8；墙面或隔墙为0.5～0.7；地面为0.2～0.4。

3.3.3  办公室日常工作场所应选用长寿命光源及其附件。

3.3.4  中庭等高大空间可选用带漫射格栅或半透光板材的气体放电灯，但单灯光源功率不宜大于150W。

3.3.5  照明方式与灯具布置

1  大开间办公室照明，应采用分区一般照明方式，有条件的办公室，宜采用直接照明与间接照明相结合的照明方式。直接照明用于工作面照明，而间接照明作用于空间和顶棚与墙壁。

2  保证合理的空间亮度分布，室内表面的反射比与照度比均可参考有关设计规范推荐的参数指标，严格限制眩光。

3  办公楼的建筑中走廊、楼梯间、门厅等公共场所照明，宜采用分区域，分组集中控制。当该建筑设置有建筑物自动化智能系统时，上述照明宜采用该系统实行集中分组控制。

4  每个照明开关控制的灯数不宜太多；所控灯组排列宜与采光侧窗墙平行。

3.3.6  照明控制

1  照明系统的开启宜实行集中控制和智能化控制。

2  小型会议室、洽谈室的照明为了适应幻灯投影或电子演示的需要，可采用调光控制以及设置智能化控制系统。

- 3.4  学校建筑照明设计

3.4.1  学校建筑室内照明应按照表3.4.1中相关指标进行设计。

表 3.4.1  学校建筑室内照明功率密度最大限值

| 房间或场所 | 照明功率密度值/(W/m2) | 对应照度 ( lx ) |
| --- | --- | --- |
| 普通教室、阅览室 | 9 | 300 |
| 实验室 | 9 | 300 |
| 美术教室 | 15 | 500 |
| 多媒体教室 | 9 | 300 |

3.4.2  光源与灯具选择

1  有大面积天然采光窗的教室，光源色温应与天然采光相协调。

2  教室照明光源宜选用三基色T8、T5高效荧光灯, 推荐使用电子镇流器，宜采用直接型配光的灯具。

3.4.3  照明方式与灯具布置

1  教室的各表面应采用无光泽明亮色装修；教室的墙面、顶棚、地面反射比应参考设计规范推荐的指标，严格限制眩光；

2  有大面积天然采光窗的教室灯具的控制宜按平行于采光窗的方式分组，黑板照明应单独设置控制开关；

3  对于单侧采光窗的教室，侧窗的上半部宜采用定向型玻璃砖或设置明亮的白色百叶板，以增加教室深处照度和均匀度。

4  房间照明的开关控制的灯数不宜太多，所控灯组排列宜与采光侧窗墙平行。

5  教室当采用直管形荧光灯照明时，灯具应和黑板垂直布置，靠近讲台的灯具和黑板灯应采用乳白罩或格栅防眩光措施。

6  阅览室等长时间连续工作的房间，要求各表面的反射比顶棚为0.7～0.8；墙面或隔墙为0.5～0.7；地面为0.2～0.4。

3.4.4  照明控制

学校可设置集中控制系统，根据学校的作息时间，统一控制照明开关时间。.

- 3.5  商业建筑

3.5.1  商业建筑的照明，根据功能可采用一般照明、重点照明和装饰照明，商业建筑的照度指标，应满足表3.5.1中相关指标要求，涉及装饰照明部分，应按相关标准机型功率密度进行计算。

表 3.5.1  商业建筑室内照明功率密度最大限值

| 房间或场所 |  | 照明功率密度值/(W/m2) | 对应照度 ( lx ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 商店 | 普通营业厅 | 10 | 300 |
|  | 高档商店营业厅 | 16 | 500 |
| 超市 | 一般超市营业厅 | 11 | 300 |
|  | 高档超市营业厅 | 17 | 500 |

3.5.2  一般照明设计要点

1  应保证足够的水平照度，还应具备一定的垂直照度和显色性

2  根据商品的种类，选择适当的色温。电脑、书籍、文具、医药卫生等商品宜采用较高色温的光源，而家具与家居、体育类商品采用较低色温的光源。

3  一般照明应选用直接型配光灯具以提高光效，避免产生明显的阴影。

4  一般照明光源，宜选用三基色T8或T5型高显色性直管荧光灯及高显色紧凑型荧光灯，较高的空间宜选用金属卤化物灯等高效光源。

3.5.3  重点照明设计要点

1  重点照明光强应为一般照明的3～5倍，在光源类型和色温等方面应与一般照明协调，避免眩光。

2  重点照明可采用嵌入式筒灯、小型轨道式投光灯等一些易于控制光束角的灯具。

3  光源宜采用低压卤钨灯、PAR灯等高显色光源，也可选用显色指数高的紧凑型荧光灯或小型金卤灯。

3.5.4  特殊场所照明设计要点

1  橱窗内陈列商品的亮度要大于室外亮度。对于通用型的橱窗照明，宜采用带有格栅或漫射型灯具。

2  自选超市店堂建议采用蝠翼式配光荧光灯具，沿货架间通道布设，并应保证货架最底部的垂直照度不低于1001x。

3.5.5  照明控制

1  店堂内一般照明宜分级分区进行控制，保证其在商店不营业清扫、整理上货等工作期间照明可控制到只有原正常工作照度的20％～30％。

2  橱窗、广告的照明应针对白天、营业、非营业、深夜等不同的使用时段，确定合理的亮度水平并分级控制。

- 3.6  旅馆与餐饮建筑

3.6.1  旅馆及餐饮建筑照度指标应满足表3.6.1中相关要求。

表 3.6.1  旅馆建筑室内照明功率最大密度限值

| 房间或场所 | 照明功率密度值/(W/m2) | 对应照度 ( lx ) |
| --- | --- | --- |
| 客房 | 7 | — |
| 主餐厅 | 10 | 200 |
| 多功能厅 | 15 | 300 |
| 客房层走廊 | 4 | 50 |
| 门厅 | 11 | 300 |

3.6.2  光源与灯具

1  旅馆除娱乐用房外，不宜使用彩色灯光。

2  旅馆客房卫生间镜前灯应采用中色温直管荧光灯，显色指数不低于80。

3  旅馆多功能厅、宴会厅照明光源应优先选用暖色温直管荧光灯和紧凑型荧光灯。宜选用较华丽的组合花灯或吊花灯作为中心，配合暗槽灯或下照筒灯补充桌面和空间照度，设于装饰华丽的厅堂内的吊灯宜将光源外露，提高建筑装饰的照明的亮度。

4  餐饮场所一般照明宜选用小功率低色温紧凑型荧光灯、低压卤钨灯和PAR灯等，光源显色指数不应低于85，建议选用带罩的直接配光型灯具。

5  旅馆及餐饮场所选用的高显色直管荧光灯或较大功率的紧凑型荧光灯，应安装在不使光源直接外露的装修或带罩灯具内。

6  餐饮场所中小餐厅或有固定隔断的就餐场所应以紧凑型荧光灯为主；中餐厅宜保持较高的平均照度和高显色性的光源；西餐厅宜将平均照度设计得较低，避免相邻餐桌之间的相互干扰；快餐店和自助餐厅中可采用荧光灯发光天棚或类似的方式，获得柔和干净的效果。

7  旅馆的楼梯间、各主要通道的照明应选用可靠点燃的光源如LED和紧凑型荧光灯。

3.6.3  照明方式与灯具布置

1  旅馆大堂宜采用向下照射的灯具与带罩的吊灯和壁灯结合，形成具有较高环境亮度的整体照明；

2  旅馆多功能厅、宴会厅照明在布灯时，宜按建筑轴线构成较小的单元组合而便于分割和控制。设有专用舞台或某一侧有明显背景墙的厅堂，宜配置专用灯光。

3.6.4  照明控制

1  旅馆客房入口通道内的灯具或小型发光天棚的开关应采用双控型。

2  房间照明开关控制的灯数不宜太多，所控灯组排列宜与采光侧窗墙平行。

3  酒店客房卫生间照明控制宜设在卫生间门外，应在客房门口处设置门卡节能开关。

4  酒店入口门厅乃至整个大堂的照明宜通过调光装置或分组开关来调节照度，使其与室外天然光的照度变化相配合。

5  酒店地下停车场宜分区设置感应照明控制或采用LED光源时，宜采用感应调光控制，根据使用功能控制开灯区域。

- 3.7  医疗卫生建筑

3.7.1  医疗建筑照度指标应执行现行国家相关标准，满足表3.7.1要求。

表 3.7.1  医疗建筑室内照明功率密度最大限值

| 房间或场所 | 照明功率密度值/(W/m2) | 对应照度 ( lx ) |
| --- | --- | --- |
| 治疗室、诊室 | 9 | 300 |
| 化验室 | 15 | 500 |
| 手术室 | 25 | 750 |
| 候诊室 | 6 | 200 |
| 病房 | 5 | 100 |
| 护士站 | 9 | 300 |
| 药房 | 17 | 500 |
| 重症监护室 | 9 | 300 |

3.7.2  光源以及灯具选择

1  观察室照明应采用高亮度、高显色性光源，不宜采用光源直接外露的灯具。

2  候诊区的一般照明宜选用较高色温的荧光灯以及表面亮度不高的灯具。

3  耳鼻喉科听音室采用荧光灯照明时，宜选用电子镇流器。

4  住院病房的一般照明可选用照度低、色温低、带罩的高显色荧光灯，配套的整流器应选用电子镇流器。

5  手术室的照明由专用无影灯和一般照明灯两部分组成。手术室的一般照明应选用低色温、高显色性荧光灯，灯具应具备防水性能，以便于消毒清洗。为防止对手术创面产生不利影响，不应装设具有较多热辐射的光源。

6  门诊部、住院部等治疗区域一般照明，宜采用半间接型配光和漫射型配光的灯具。一般照明宜选用三基色T8、T5型高显色性直管荧光灯或高显色紧凑型荧光灯，显色指数一般不宜低于80，用于细致检查的局部照明的光源显色性不宜低于90。

7  普通办公和后勤区域一般照明，仍应采用直接型配光或直接-间接型配光的灯具。

8  药房和药品库房，宜采用蝠翼式配光灯具，以保证足够的垂直照度。

9  护士站照明光线宜柔和，光源的色温也不宜过高，灯具选型与门诊区宜有较明显的区别。

3.7.3  照明方式及灯具布置

1  眼科、牙科、耳鼻喉科等诊疗室，宜设置局部照明来满足其需要。

2  诊室、检查室、处置室等房间的照明，宜结合自然采光共同考虑，灯具位置应避开患者仰卧时的视野。

3  病房一般照明的开关，宜设置在病房门外。

4  病房一般不宜选用较华丽的花灯，以减少对病人的心理压力。

5  各诊室及通道、楼、电梯厅等的照度水平，不宜有较大的差别，且应有良好的过渡。

6  走道照明布灯时，宜避开两侧的病房门上方。

3.7.4  照明控制

1  X光检查室、眼科暗室以及装有显微镜的诊室，其一般照明宜通过开关分为两级照度控制或设置调光开关。

2  走道照明布灯时，应考虑夜间的照明方案，宜采用照明控制系统进行照明控制。

3  病床床头壁灯可与床头多功能控制板结合进行照明控制。

4  医院的建筑中走廊、楼梯间、门厅等公共场所照明，宜采用分区域，分组集中控制。当该建筑设置有建筑物自动化智能系统时，上述照明宜采用该系统实行集中分组控制。

- 3.8  体育建筑

3.8.1  体育建筑的照度指标应执行现行国家相关标准。对于可能举办国际比赛的场地，还应参照符合国际照明委员会、国际专项体育组织的相关规定。

3.8.2  光源以及灯具选择

1  正式比赛的运动场地，其垂直照度，照明均匀度，光源色温及显色性，眩光控制等指标应满足彩色电视转播的有关国际标准的要求。

2  室内体育馆场地照明空间较高时，可以使用功率较大的光源，但单灯功率不宜超过1000W；高于6m的室内运动场地和各类室外运动场地照明，均应选用高显色金属卤化物灯，光源色温宜为4500～5500K，显色指数不宜低于80，发光效率应不低于80lm/w。低于6 m的室内运动场地，宜优先选用三基色T8、T5高效荧光灯，并配装电子镇流器。装设在室外的灯具的防护等级，应不低于（IP65）。光源附件和灯具附件，应满足能效指标及其电磁性能指标。

3  拳击、柔道和摔跤竞技场地，宜采用可吸收光源辐射热的灯具。

4  足球场地，可采用不同配光特性的灯具进行组合，或选用非对称配光型灯具，满足使用的多样性。

3.8.3  照明方式以及灯具布置

1  室内体育馆场地主要灯具，应成行布置在场地长边两侧的灯架上，小部分灯具均匀布置在场地上空灯桥上；应采用限制灯具亮度、加装遮光格栅和适当增加顶棚反射比等措施，减小不舒适眩光。

2  室外体育场照明布灯方式，应采用带形布灯、塔式布灯或二者结合的混合方式。

3  室外体育场的照明布灯及安装高度设计，应减少亮度对比。

4  体育场照明必须严格限制直接眩光对现场观众席的影响。

3.8.4  照明控制

1  室内体育馆场地照明为满足多种使用功能的需要，必须设置较多的灯具并根据不同的方案进行分组控制；

2  室内体育馆场地灯光配电系统，应就近设置功率因数补偿，并考虑消除有害谐波的措施。

- 3.9  工业建筑

3.9.1  工业建筑照明的照度，应符合现行国家标准和相关行业标准的规定，满足表3.9.1相关限值要求。

表 3.9.1  工业建筑室内照明功率密度最大限值

| 房间或场所 |  | 照明功率密度值/(W/m2) |  | 对应照度( lx ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 通用房间或场所 |  |  |  |  |
| 试验室 | 一般 |  | 9.5 | 300 |
|  | 精细 |  | 16 | 500 |
| 检验 | 一般 |  | 9.5 | 300 |
|  | 精细、有颜色要求 |  | 24 | 750 |
| 计量室、测量室 |  |  | 16 | 500 |
| 变、配电站 | 配电装置室 |  | 7 | 200 |
|  | 变压器室 |  | 4 | 100 |
| 电源设备室、后备发电机室 |  |  | 7 | 200 |
| 控制室 | 一般控制室 |  | 9.5 | 300 |
|  | 主控制室 |  | 16 | 500 |
| 电话站、网络中心、计算机房 |  |  | 16 | 500 |
| 动力站 | 风机房、空调机房 |  | 4 | 100 |
|  | 泵站 |  | 4 | 100 |
|  | 冷冻站 |  | 6 | 150 |
|  | 压缩空气站 |  | 6 | 150 |
|  | 锅炉房、煤气站操作层 |  | 5 | 100 |
| 仓库 | 大件库（如钢坯、钢材、大成品，气瓶） |  | 2.5 | 50 |
|  | 一般件库 |  | 5.4 | 100 |
|  | 精细件库 |  | 7 | 200 |
| 车辆加油站 |  |  | 5 | 100 |
| 2 机电工业 |  |  |  |  |
| 机械加工 | 粗加工 |  | 7.5 | 200 |
|  | 一般加工，公差≥0.1mm |  | 11 | 300 |
|  | 精密加工，公差＞0.1mm |  | 17 | 500 |
| 机电仪表装配 | 大件 |  | 7 | 200 |
|  | 一般件 |  | 11 | 300 |
|  | 精密 |  | 17 | 500 |
|  | 特精密 |  | 24 | 750 |
| 电线、电缆制造 |  |  | 11 | 300 |
| 线圈绕制 | 大线圈 |  | 11 | 300 |
|  | 中等线圈 |  | 17 | 500 |
|  | 精密线圈 |  | 24 | 750 |
| 线圈绕注 |  |  | 11 | 300 |
| 焊接 | 一般 |  | 7.5 | 200 |
|  | 精密 |  | 11 | 300 |
| 钣金 |  |  | 11 | 300 |
| 冲压、剪切 |  |  | 11 | 300 |
| 热处理 |  |  | 7.5 | 200 |
| 铸造 | 熔化、浇注 |  | 9 | 200 |
|  | 造型 |  | 13 | 300 |
| 精密铸造的制模、脱壳 |  |  | 18 | 500 |
| 锻工 |  |  | 8 | 200 |
| 电镀 |  |  | 13 | 300 |
| 喷漆 | 一般 |  | 15 | 300 |
|  | 精细 |  | 25 | 500 |
| 酸洗、腐蚀、清洗 |  |  | 15 | 300 |
| 抛光 | 一般装饰性 |  | 12 | 300 |
|  | 精细 |  | 19 | 500 |
| 复合材料加工、铺叠、装饰 |  |  | 18 | 500 |
| 机电修理 | 一般 |  | 7.5 | 200 |
|  | 精密 |  | 11 | 300 |
| 3 电子工业 |  |  |  |  |
| 电子元器件 |  |  | 19 | 500 |
| 电子零部件 |  |  | 19 | 500 |
| 电子材料 |  |  | 11 | 300 |
| 酸、碱、药液及粉配剂 |  |  | 14 | 300 |

注：房间或场所的室形指数等于或小于1时，本表的照明功率密度值可增加20%。

3.9.2  光源以及灯具选择

1  仪表装配、微电子生产、理化实验、检验、计量、纺织、卷烟等高度较低的工业房间、生产场所，应选用三基色直管荧光灯，长度不应小于4呎。高度较大的工业生产、使用场所，如机械加工、钣金、冲压、大件焊接、热处理、锻造、机械装配、发电等车间，应选用金属卤化物灯；显色性要求不高的情况下，宜选用高压钠灯；

2  走廊、洗手间、楼梯间等工业建筑内的辅助场所，宜选用高效三基色直管荧光灯，或紧凑型荧光灯；工业区的露天生产作业场地，有显色要求的，宜用金属卤化物灯，显色要求不高的场合，宜用高压钠灯；厂区道路、露天堆放场地，宜用高压钠灯；

3  凡有外露的快速转动的机器设备场所、连续而紧张的视觉作业的场所、或者需要荧光灯调光的场所和使用荧光灯需要特别安静的场所，宜选用低谐波含量的电子镇流器。高压钠灯和金属卤化物灯，宜选用节能型电感镇流器，灯泡功率在150W及以下时，也可选用电子镇流器。三班制生产车间、厂区道路等的照明，使用金属卤化物灯或高压钠灯及节能型电感镇流器的，宜选用恒功率型产品。厂区道路照明，使用高压钠灯时，宜选用双功率型或调光型镇流器；

4  高度较大的工业厂房，应选用带反射罩的开启式灯具，灯具效率不宜小于75％。低矮的房间，应选用直管荧光灯，对眩光限制要求不高的，宜选用简式灯；限制眩光要求高的，宜选用带格栅的荧光灯具，灯具效率不宜小于60%；

5  应按厂房空间尺寸，按设计规范，选用配光合适的灯具，以提高光的利用系数；

6  灯具防护结构应符合该场所的环境条件：在有火灾危险、有爆炸危险的场所，灯具应符合相关规范的规定；在多尘、特别潮湿的场所，灯具应选用相应的防护结构；在有腐蚀性气体或蒸汽的场所，灯具应有相应的防腐措施；

7  宜选用光通维持较高的灯具，灯具的反射和透射材料，应有良好的抗老化性能。

3.9.3  照明方式以及灯具布置

对于单层工业厂房，一般照明应均匀布置，对有高大生产设备或装置，可采用部分非均匀布灯；满足照度均匀度和限制眩光要求的条件下，应选用单个光源功率较大的布灯方案，提高能效和降低初建费用。

3.9.4  照明控制

1  工业建筑室内照明，应考虑与天然光相结合，宜采用多种自动控制和调节系统。

2  工厂内道路照明，应设置自控系统，按光控、时控或天文时间控制开关灯，并应设置后半夜降低路面亮度的控制。工厂区的道路和户外场地照明，可采用太阳能电池供电方式。

3  照明用配电变压器，应选用节能型变压器，适当加大照明配电线路的截面积和降低变压器的负荷率。

4  车间照明，宜按该场所的生产工序或生产工段、班组划分区域分组控制。

5  工厂宜分厂房、分车间装设电度表。

- 3.10  道路照明设计

3.10.1  道路的照度指标、照明节能指标应符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45—2006）的规定且满足表3.10.1要求。机动交通道路的照明应选用功能性灯具以确保路面上的各项照明指标均符合标准的要求。

表3.10.1  机动车交通道路的照明功率密度最大限值

| 道路级别 | 车道数（条） | 照明功率密度 (LPD)/(W/m2) | 照度（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速道路主干路 | ≥6 ＜6 ≥6 ＜6 | 1.05 1.25 0.70 0.85 | 30 20 |
| 次干道 | ≥4 ＜4 ≥4 ＜4 | 0.70 0.85 0.45 0.55 | 15 10 |
| 支路 | ≥2 ＜2 ≥2 ＜2 | 0.55 0.60 0.45 0.50 | 10 8 |

3.10.2 照明光源与灯具选择

1  机动交通道路的照明应首选高压钠灯、高速路、快速路可采用低压钠灯；宽阔的机动交通道路，采用高杆照明时，宜选用光束比较集中的泛光灯；机动交通道路采用常规照明时应选用截光型、半截光型常规道路照明等灯具；

2  商业街，步行街等对颜色识别要求较高的街道，可采用金卤灯或中显色型、高显色型高压钠灯；

3  人行道路（包括居住区道路和机动交通道路两侧的人行道），除可选用高强度气体放电灯照明外，也可选用紧凑型荧光灯、LED灯；

4  照明标准高、环境污染严重、维护困难的道路或场所，宜选用防尘防水等级较高的灯具。空气中酸碱等腐蚀性气体含量高的地区或场所，宜采用耐腐蚀性能好的灯具。大型桥梁等容易发生强烈振动的场所，宜选用带减振措施的灯具；

5  大型机动车道旁的非机动车道、人行道、绿化带的道路，可配置一些装饰性灯具进行照明；

6  对主要供行人和非机动车通行道路，宜选择功能性和装饰性结合得好的灯具.。

3.10.3  照明方式以及灯具布置

1  一般机动交通道路的照明，宜采用常规照明方式；对亮度水平和美观要求高的宽阔道路，可采用半高杆照明（或称组合灯照明）；路面宽阔的快速路、主干路，可采用高杆照明；

2  平面交叉路口、曲线路段、坡道、分离式立体交叉、互通式立体交叉、桥梁等特殊场所，可采用光色不同的光源、外形不同的灯具、不同的安装高度或采用不同的布灯方式；在大型环岛，立体交叉等路段，必要时可采用高杆照明；

3  集散道路应选用功能性和装饰性俱佳的常规道路照明灯具，将灯具按相对排列或交错排列方式，设置在道路两侧。

4  道路照明要控制光污染、光干扰。

3.10.4  照明供电与照明控制

1  道路照明应进行集中或分散电容补偿。

2  机动车道路照明系统宜设置控制系统。

3  可采用双光源灯具或采用双功率镇流器。

4  推荐使用风能、太阳能等可再生能源进行道路照明。

- 3.11  夜景照明设计

3.11.1  建造物夜景照明功率密度值的应满足表3.11.1要求

表3.11.1  建筑物夜景照明的照明功率密度值规定

| 建筑物饰面材料 |  | 城市规模 | 低亮度环境区 |  | 中亮度环境区 |  | 高亮度环境区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 反射比ρ |  | 对应照度/lx | 功率密度/( W/m2) | 对应照度/lx | 功率密度/( W/m2) | 对应照度/lx | 功率密度/( W/m2) |
| 白色外墙涂料、乳白色外墙釉面砖，浅冷、暖色外墙涂料、白色大理石 | 0.6~0.8 | 大 | 30 | 1.3 | 50 | 2.2 | 150 | 6.7 |
|  |  | 中 | 20 | 0.9 | 30 | 1.3 | 100 | 4.5 |
|  |  | 小 | 15 | 0.7 | 20 | 0.9 | 75 | 3.3 |
| 银色或灰绿色铝塑板、浅色瓷砖、灰色或土黄色釉面砖、中等浅色涂料、中等色铝塑板等 | 0.3~0.6 | 大 | 50 | 2.2 | 75 | 3.3 | 200 | 8.9 |
|  |  | 中 | 30 | 1.3 | 50 | 2.2 | 150 | 6.7 |
|  |  | 小 | 20 | 0.9 | 30 | 1.3 | 100 | 4.5 |
| 深色天然花岗石、大理石、瓷砖、混凝土等，褐色、暗红色釉面砖、人造花岗石、普通砖等 | 0.2~0.3 | 大 | 75 | 3.3 | 150 | 6.7 | 300 | 13.3 |
|  |  | 中 | 50 | 2.2 | 100 | 4.5 | 250 | 11.2 |
|  |  | 小 | 30 | 1.3 | 75 | 3.3 | 200 | 8.9 |

（注：1  城市规模以城市人口划分：大城市100万人以上，中等城市50~100万人，小城市50万人以下。

2  为保护天然暗环境区的生态环境，建筑立面不应设置夜景照明。）

3.11.2  城市环境室外环境分区按照表3.11.2—1最大照度限制值取值，最大光输出限制按照表3.11.1—2限值取值。

表3.11.2-1  室外环境分区照度限制值

| 区域划分 | 特征 | 推荐的最大照度值 |
| --- | --- | --- |
| 区域E1 | 黑暗 | 1 lx（0.1fc） |
| 区域E2 | 低环境亮度 | 3 lx（0.3fc） |
| 区域E3 | 中等环境亮度 | 8 lx（0.8fc） |
| 区域E4 | 高环境亮度 | 15lx（1.5fc） |

表3.11.2-2  室外照明最大光输出限制值

|  | 照明区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E4 | E3 | E2 | E1 |
| 商业和工业区照明 |  |  |  |  |
| 总值(截光和未截光) | 200000 | 100000 | 50000 | 25000 |
| 仅使用未截光灯具 | 10000 | 10000 | 4000 | 2000 |
| 居住区照明 |  |  |  |  |
| 总值(截光和未截光) | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 仅使用未截光灯具 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 |

（区域E1是应当保持黑暗的区域，属最敏感的区域，如国家公园、自然景观出众的地区以及居民强烈要求不能有任何光干扰的居住区；区域E2是低环境亮度区域，包括城市的外围区域和乡村住宅区，这一区域的公路可以按照典型居住区的标准进行照明设计；区域E3是中等环境亮度区域，主要包括城市的居住区，这一区域的公路可以按照典型交通线的标准进行照明设计；区域E4是高环境亮度区域，通常是城市中居住和商业区域，夜生活比较集中的繁华地带。）

3.11.3  光源以及灯具选择

1  泛光照明应使用金属卤化物灯(含陶瓷金卤灯)，高压钠灯（含高显色性高压钠灯）与微波硫灯。

2  轮廓灯照明的光源，应使用紧凑型荧光灯或LED灯。

3  建筑立面的内光外透照明时，应使用光效高与寿命长的细管径荧光灯光源。

4  气体放电灯配套的镇流器，尽量选用节能型电感镇流器。

5  选用灯具的效率不宜低于65%。

6  城市景观照明中的显示和装饰照明，宜选用LED光源。

3.11.4  照明方式及灯具布置

1  投光照明不宜采用垂直被照面投光，防止色光使用不当而破坏建筑风格；投光不能对人和环境产生眩光和光污染；玻璃幕墙建筑不宜使用投光照明。.

2  轮廓构图优美的建筑物宜采用轮廓照明。

3  内透光照明宜应用在现代写字楼建筑的夜景照明。

4  选用彩色光进行照明，夏天宜采用冷色光，冬天宜采用暖色光；古建筑宜采用黄色光；现代建筑宜采用白色光；金融机构建筑宜采用黄色光；政府机构宜采用白色光；办公、写字楼建筑宜采用单一色光；商业、景点建筑则采用多色光；同一建筑的相邻表面，可采用不同颜色的光，增加建筑的立体感；同一建筑宜采用不同主辅色彩的光，突出建筑的风格。

3.11.5  照明控制

1  城市夜景照明，要控制公用设施和大型建筑物装饰性景观照明的能耗。

2  建筑立面夜景照明，应设置合理的控制系统，可采取按平日、一般假期节日（含双休日）和重大节日三级设计控制模式。

3  大型的建筑立面夜景照明，宜采用集中遥控技术，配合城市夜景照明智能化管理。

4  绿色照明工程建设

- 4.1  设备采购

4.1.1  照明器材推荐采用大宗采购方式，采购高效照明产品，优先选用《节能产品政府采购清单》中推荐的产品，以及能效标识等级较高的节能产品。

4.1.2  光源采购在满足显色性、起动时间等条件下，应根据光源及其配套电器、灯具等的效率、寿命和价格，进行全寿命经济分析比较后确定品种。

4.1.3  照明灯具采购

1  在有爆炸危险、高温、特别潮湿、灰尘严重或有化学腐蚀性气体的特殊环境中使用的灯具，应优先考虑采用适合这些环境条件的灯具，优先采用光通量维持率高、灯具反射材料和透射材料采用的是反射比和透射比高、耐久性好、易于维护和更换光源的灯具。

2  根据灯具效率选择灯具，应尽量采用不带遮光附件的灯具，灯具效率应不低于表4.1.3规定。

表4.1.3  灯具效率要求值

| 灯具出光口形式 |  | 灯具效率 |
| --- | --- | --- |
| 1．荧光灯灯具 |  |  |
| 开启式 |  | 75% |
| 保护罩（玻璃或塑料） | 透明 | 65% |
|  | 磨砂、棱镜 | 55% |
| 铝片格栅 |  | 60% |
| 2．高强度气体放电灯具 |  |  |
| 开启式 |  | 75% |
| 格栅或透光罩 |  | 60% |

4.1.3  镇流器的选用：

1  当采用紧凑型荧光灯时，其镇流器应选用电子镇流器；

2  当采用T8直管形荧光灯时，宜选用电子镇流器或节能型电感镇流器；

3  当采用T5直管形荧光灯时，必须采用电子镇流器；

4  当采用高压钠灯、金属卤化物灯时，宜选用节能型电感镇流器，对于150W及以下的高压钠灯，可选用电子镇流器；

5  电压偏差较大的场所，宜选用恒功率节能型镇流器。

4.1.4  气体放电灯采用电感镇流器时，应选用节能型，其总谐波含量应不大于10%；采用电子镇流器时，应选用低谐波的产品，其总谐波含量不宜大于15%；采用照明调光、控制设备的，应有良好的滤波措施，满足谐波含量标准的规定。当采取以上措施，配电系统三次谐波含量仍过大时，宜在配电系统装设三次谐波滤波器。

4.1.5  气体放电灯照明系统可以通过电器附件进行稳压，其参数要求为：

1  荧光灯宜采用电子镇流器，其功率因数不宜低于0.97；

2  高强度气体放电灯采用节能型电感镇流器时，可选用恒功率型镇流器；

3  采用电感镇流器时，应有补偿功率因数措施，宜单灯装设电容器，使功率因数不低于0.9。

- 4.2  施工与验收

4.2.1  绿色照明工程严格按照施工图纸进行施工，按照《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003等相关规定，进行施工和验收。

4.2.2  绿色照明工程中使用的光源、灯具及附属装置、照明开关、照明控制装置进场进行核查，核查光源类型、灯具效率、镇流器能效不低于设计指标，照明设备谐波、功率因数满足不低于设计要求。核查后形成相应的验收、核查记录，作为技术档案永久保留。

检验方法：观察检查；技术资料和性能检验报告等质量证明文件

检查数量：全数核查

4.2.3  照明供电线路中选用的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面积和每芯导体电阻值进行取样送检，按照同厂家各种规格总数10%送检，检验结果应满足相关标准规定要求。

4.2.4  施工完成后进行系统调试与负载试验，主要校验与检查电源电压偏差值、谐波电压及电流、功率因数、电压平衡度等指标，与设计值进行比对，其结果也同时满足国家以及地方标准相关规定。

检验方法：额定负载情况下，使用电能质量分析仪在变压器低压侧进行测量。

检验数量：全部检查

4.2.5  照明控制系统功能应满足设计要求，按照相关要求进行照明控制系统功能验收。

检验方法：

1  现场操作检查控制方式；

2  依据施工图，进行分组控制和程序设定，观察相应回路工作情况；

3  模拟改变场景自然光情况、人员发布情况进行控制功能检测；

检查数量：全数检查。

4.2.6  在通电试运行中，应测试并且记录照明系统的照度和功率密度。照度值不应小于设计值90%，功率密度值应不高于标准中现行值。照度测量方式按照国家相关标准进行测试。

- 5  绿色照明工程运行管理与评价

- 5.1  日常管理与经济运行

5.1.1  鼓励业主通过合同能源管理模式，进行照明工程的改造，大力采用合同能源管理模式，进行照明管理；加强电力需求侧管理。

5.1.2  进行更换光源时，应按原设计和安装的光源类型，不应降低其能效指标，购买光源及其他照明器材时，应选购符合国家质量、安全、能效标准要求的产品。

5.1.3  当光源发光强度为原光源的70%时，宜进行更换光源，光源更换可采取分批更换的方式。

5.1.4  推荐使用节电器等节能产品。

5.1.5  照明系统必须进行定期的维护，定期测试照明系统光参数（时间周期不超过1年）。

5.1.6  大型建筑的照明用户，应建立对其主要场所的照明设施进行定期检查和维护的制度，应有专业人员负责照明维修、专业或兼职人员负责照明运行和运行过程的安全检查；对重要场所还需进行光度和色度的定期检查或测试。

5.1.7  照明场所天花板、墙壁宜定期用乳白色或浅色颜色进行粉刷，提高反射率。

5.1.8  除特殊需求，采用照明时不应使用窗帘遮光，近窗工作区域，应少开灯或不开灯，远窗工作区域，根据照度开启适合量的灯。

5.1.9  公共照明部分，在下班时期应进行分路控制，降低照度。

5.1.10  废旧灯管等耗材应回收，促进绿色生产和绿色消费。

5.1.11  室外广告标识的照明（无论是内发光照明还是外打光照明），必须按照下表5.1.11 规定的时间进行关闭。

表5.1.11  室外广告标识照明关闭时间

|  | 照明区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识类型和使用区域 | E4 | E3 | E2 | E1 |
| 商业和工业区 |  |  |  |  |
| 不透明背景 | 24:00 | 24:00 | 23:00 | 23:00 |
| 彩色背景 | 24:00 | 24:00 | 23:00 | / |
| 浅色背景 | 22:00 | 22:00 | 21:00 | / |
| 所有居住区 |  |  |  |  |
| 不透明背景 | 23:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 |
| 彩色背景 | 23:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 |
| 浅色背景 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |

（区域E1是应当保持黑暗的区域，属最敏感的区域，如国家公园、自然景观出众的地区，以及居民强烈要求不能有任何光干扰的居住区；区域E2是低环境亮度区域，包括城市的外围区域和乡村住宅区，这一区域的公路可以按照典型居住区的标准进行照明设计；区域E3是中等环境亮度区域，主要包括城市的居住区，这一区域的公路，可以按照典型交通线的标准进行照明设计；区域E4是高环境亮度区域，通常是城市中居住和商业区域，夜生活比较集中的繁华地带。）

- 5.2  绿色照明改造工程节能效果及经济性评价

5.2.1  照明改造工程改造前，应对节能量、节能率进行分析计算，改造完成后，需要对其测定和核实，详情参照附录A和附录B。

5.2.2  照明系统改造项目，必须进行经济性分析，分析整个周期改造成本以及回收成本，给出评价，详情参照附录B。

# 附件A：照明功率密度值以及照度的检测

A.0.1  室内一般照明测量点的平面布置：

1  预先在测量场所打好表格，用测量点记号，一般室内或工作区为（2～4）米正方形网格，对于小面积房间可取1米正方形网格。

2  对走廊、通道、楼梯等处在长度方向按照（1～2）米的间隔布置测量点。

3  网格边线距房间各边（0.5～1）米

A.0.2  室内局部照明的测量点的布置

设有局部照明时，在需要照明的地方测量；当测量场所狭窄时，选择其中有代表性的一点；当测量场所比较广阔时，按照A.0.1的规定布置测量点。

A.0.3  室内照明测量平面和测量点的高度

1  无特殊规定时，一般为距地0.8米的水平面。

2  按照需要规定的平面和高度。

3  对走廊和楼梯，规定为地面或距地面为15厘米以内的水平面。

A.0.4  测量应在设备运行工况稳定条件下进行，测量用的电压表、电流表不应低于0.5级（若使用钳形电流表，最大允许误差不超过1.5%）；所有照度计应不低于1级。

A.0.5  室内照明测试准备要点：

1  根据需要点燃必要光源，排除其他无关光源，测量前荧光灯需要点燃15分钟，高强度气体放电灯需要点燃30分钟后进行测量。新安装的灯应在点燃100小时后进行照度测量。

2  测量应在额定电压下进行，当电源电压与额定电压不符时，应按照电压偏差对光通量变化予以修正。

3  每一个测量点进行（2~3）次测量，以平均值作为测量值。

4  应排出杂散光射入光接收器，并防止各类人员对光接收器造成阴影和挡光。

5  推荐按照表A.0.5选择测量点数。

表A.0.5  最小测量点数

| 室型指数 | ＜1 | 1～2 | 2～3 | ≥4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小测量点数 | 4 | 9 | 16 | 25 |

A.0.6  设有重点照明的商店营业厅，该楼层营业厅的照明功率密度值每平方米应增加5瓦。

A.0.7  对于设有装饰性灯具场所（如景观照明、建筑物立面夜景照明等），应该将实际采用的装饰性灯具总功率的50%，计入照明功率密度值的计算。

A.0.8  室外照明测量要点

1  测量前，先将灯点燃（20～30）分钟。新安装的气体放电灯，先应提前点燃100小时。

2  应在清洁和干燥的路面和场地上进行测量，测量不应在明月和测量场地有积雪时进行。

3  照明测量点高度为路面时，按照四点法或进行测量。

A.0.9  道路照明测量要点

1  在道路向应为同一侧两根杆之间的区域；而在道路横向时，当灯具采用单侧布灯时，应为整条路段；对称布灯、中心布灯和双侧交错布灯时，应取1/2的路宽。

2  当路面的照明均匀度比较差，或对测量的准确度要求较高时，划分的网格数可以多些。当两灯杆间距小于或等于50米时，应沿道路（直路或弯道）纵向间距10等分；当两灯杆间距大于50米时，应按每一网格长小于或等于5米的等间距划分，在道路横向应将每个车道二等分或三等分。当路面的照明均匀度较好或对测量的准确度的要求较低时，划分的网格数可少些。

3  应抽取不少于10%的典型重点照明路段进行测量。应选择在灯具的间距、高度、悬挑、仰角和光源一致性等方面典型平坦路段作为测量路段。

# 附件B：照明节电技术节电量计算与经济性对比评价

B.0.1  照明耗电量按照节电技术经济效益计算与评价方法（GB/T 13471-2008）、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB 17167-2006）、企业节能量计算方法（GB/T 13234-2009）等进行计量测试和计算。

B.0.2  照明节电量按照公式（1）计算：

ΔAc=∑(aqi-ahi)Qhi         （1）

式中：

ΔAc     节电量，单位为千瓦时（kW·h）。通常可按照年计算，也可以根据“确定时段”计算

aqi          节电技术实施前第i种工作种类单位工作量实际消耗的电量，单位为千瓦时（kW·h）；

ahi          节电技术实施后第i种工作种类单位工作量实际消耗的电量，单位为千瓦时（kW·h）；

Qhi         节电技术实施后第i种工作种类的年工作量；

B.0.3  照明节电率按照公式（2）计算：

ac= (aq-ah)/ aq×100%         （2）

aq =∑aqi

ah =∑ahi

式中：

ac        技术节电率；

aq-ah       在可比条件下，分别为节电技术实施前后的耗电量，单位为千瓦时（kW·h）；

i        工作种类

B.0.4  照明节电技术实施后年CO2减排量按照公式（3）进行计算

ΔWCO2=ΔAc×EFi        （3）

式中：

WCO2     节电技术实施后CO2年减排量，单位为千克（kg）；

EFi         排放系数，参考值：1kg/( kW·h)

B.0.5  绿色照明工程节电投资方案的评价，可采用静态差额投资回收期法进行计算，静态差额投资回收期，是指对比方案投资差额与年运行成本节约额之比，按照公式（4）计算

Ta=（I2-I1）/（R1-R2）        （4）

式中：

Ta     静态差额投资回收期，单位为年（a）。

I1 、I2       两方案的投资或两方案节电量的投资，单位为万元。

R1、R2      两方案的年运行总成本或两方案单位节电量运行成本，单位为万元。

当Ta﹤T0（投资年限最大允许值）时，投资金额大的方案较优；反之，投资金额小的方案较优。

# 本规程的用词说明

为了便于在本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或 “不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

规程中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002、

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2001

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003

《城市道路照明设计标准》CJJ 45—2006

《合同能源管理技术通则》GB/T 24915-2010

《企业节能量计算方法》GB/T 13234-2009

《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T 13471-2008

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167- 2006

《照明测量方法》GB/T 5700-2008

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011

条文说明

3  绿色照明设计要点

3.1  通用要求

3.1.1  照明设计要符合整体设计的节能理念，对整体设计效果协调同步，在保证整体效果实现节能、环保、低碳，彰显绿色照明设计。

3.1.2  照明设计可以在自然采光、墙面颜色等方面与建筑专业做好配合和沟通，在空调系统控制、用能计量、灯具发热处理方面与暖通空调专业做好配合与沟通，也要根据项目投资预算成本，来选择和确定设计各种照明方案。

3.1.3  灯具、光源及电器附件的型号、尺寸、位置与照明的效果密切相关，必须要在施工图中明确标识，配电回路以及涉及智能照明控制系统部分的系统图和平面图，则对日常照明管理非常重要，必须在施工图中标注清楚详细的参数。

3.1.4  照明设计中需要进行照度核算、供电线路导线截面、开关保护数据核算。对照明功率密度核算以及供电线路节能指标，要有详细计算与描述。

3.1.5  提倡使用绿色照明供电系统，供电系统中电压过高，会导致照明耗能增加，保证灯端电压是保证照明质量、照明光源寿命的重要措施。另外由于近年用电设备中各种电子器件不断增加，使得电力谐波值不断增加，污染也逐渐严重，因此对于谐波值有一定要求，也对谐波治理方式有一定要求，希望在设计阶段严格要求，这样才可以有效实现节能和延长变配电设备寿命，以及保证电力设备的安全。

3.1.6  照明负荷电流在配电变压器和配电线路中，将产生电能消耗，提倡选用高效新型节能变压器和按照电力经济性运行选择导线，以降低损耗。

3.1.7  为了保证照明用电安全，照明配电线路应设置短路保护、过负荷保护和接地故障保护，要严格按照国家标准《低压配电设计规范》具体规定执行，应合理选用并且适当加大导体截面积，以降低电阻、减少能耗，室内照明配电线路采用铜材质，可以有效的降低能量损耗。

3.1.8  诸如气体放电灯及整流器，是非线性照明设备，均会产生谐波。采用电感性的气体放电灯的谐波含量，一般都在允许范围内，但装设了补偿电容后，一般都会放大谐波电流，如果采用电子整流器，则其谐波分量会更大。按照国家标准，电子整流器产品有高谐波含量和低谐波含量之分，对高谐波含量的电子整流器，配电系统必须要采取相应措施进行处理。谐波对照明系统和电网线路都有危害，过大的谐波电流在照明及变压器中产生附加损耗，不利于节能。另外，各相的三次谐波，在配电线路的中性线上叠加，导致中性电流过大，中性线过热、会导致火灾。谐波还会使变压器过热、产生噪音，影响变压器寿命，会干扰线路中的其他电子设备的正常运行。超过一定含量的谐波必须治理，以提高供电质量和减少能源损耗。

3.1.9  光污染指的是人工所造成如眩光等负面效果。城市照明的光污染不仅会破坏自然的夜空美景，对人的健康、城市交通、生物、环境等许多方面都有危害。光污染可以通过选取合理的照明方式、确定合适的照明标准值，选择合适的灯具和配光曲线加以避免。

3.1.10  照明的舒适性是保证照明质量的重要指标，应该从亮度对比、色表、色温以及显色性等方面进行要求。

3.1.11  天然采光对于公共建筑、工业建筑的节能非常重要，提倡白天自然光资源较好的，尽可能地利用自然采光照明。目前采取天然采光的方式，有被动式天然采光、主动式天然采光2种。被动式采光可以通过侧窗、天窗的大小、位置、形状，改变实现自然光的直接应用。而主动式天然采光则是通过采用镜面反射、光导管导光、光纤导光等方式，直接采光和光伏转换间接采光方式完成。

被动式天然采光的设计工作，由建筑工程设计图中建筑类专业人员完成。过大的开窗虽然可以让照明用能降低，但是可能导致空调用能的增加，选择合适的窗墙比，合理的开窗大小，合理的开窗方式与整个建筑耗能密切相关，需要统一考虑。

主动式天然采光特别适合无窗和地下建筑等，受投资价格等因素的影响，目前也正在一些建筑物中进行示范性应用，随着技术进步使得产品的成本会不断降低，将会在建筑中不断地使用和发展。

3.2  住宅建筑照明设计

3.2.1  住宅建筑应满足相关标准要求，其中照明功率密度最大限值6（W/m2）作为地方标准要求严于国家标准。

3.2.4  开关的型式、安装地点、数量与节能效果相关，行为节能的重要手段，就是用好各种开关。室外走道和楼梯间要使用自熄开关，可以通过它方便进行照明控制，达到方便和节能的目的。在住宅内部如阳台、卫生间等场所也可以通过使用各种自动开关方式，有效的提高生活质量以及实现节能。

3.3  办公建筑照明设计

3.3.1  办公室照明功率密度最大限值，作为地方标准要求严于国家标准。办公建筑照明由于其使用时间长、要求照度高，因此能耗总量较大，通过照明功率密度的限制，可以有效推进建筑节能工作。

3.3.2  许多办公室为了装修方便，采用灯具是外框尺寸为800㎜×800㎜，内部安装3个日光灯，从节能角度看，这种灯具对应的照明方式不是最节能的，只有选择灯管长度不小于4呎细管日光灯，才是最节能的。色温小于3300K为暖身色温，表现为带红的白色，表现出稳重、温暖。色温在3000K－5000K是中色温，表现为中间（白色）给人爽快的感觉。色温大于5000K为冷色色温，感觉为带蓝的白色，清凉。高色温光源照射下，如亮度不高，则给人们有一种阴冷的气氛；低色温光源照射下，亮度过高，会给人们有一种闷热感觉。

3.3.3  考虑到办公室照明使用率比较高，维护安装不方便等原因。

3.3.4  考虑照明亮度均匀而设置的。

3.3.6  办公室如果有楼宇控制系统，则照明控制应与其结合，可以有效的实现照明节能的效果。

3.4  学校建筑照明设计

3.4.1  学校建筑照明在保证使用功能、满足照度要求情况下，尽可能使用高效光源，从功率密度进行严格要求。

3.4.2  学校建筑和办公建筑类似，提倡使用细管径、长管日光灯。

3.4.3  照明中开关位置设置要方便控制，开关数量要保证，这样才能更有效通过管理实现照明节能。教室靠近讲台灯具采取各种防眩光措施，可以保证视野中不产生黑板的反射眩光和黑板灯的直射光，保证黑板面上较高的垂直照度和较好的照度均匀度。

3.5  商业建筑

3.5.1  商业建筑的照明功率密度满足限制要求，才能有效实现绿色照明。根据建筑照明设计标准GB50034-2004相关条文规定，装饰性灯具场所，可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%，计入照明功率密度值的计算。 设有重点照明的商店营业厅，该楼层营业厅的照明功率密度值，每平方米可增加5W。

3.5.2  在一般照明设计中，强调根据商品的种类，选择适当的色温。电脑、书籍、文具、医药卫生等商品宜暖色温光源，家具与家居、体育类商品采用较冷色温的光源。

3.5.2  在重点设计中，要以较强的定向光照射，突出成列商品的立体感和质感。

3.5.5  店堂内一般照明在商店不营业的时间，仅保留原照度的20％～30％，作为清扫、整理上货等工作照明。

3.6  旅馆与餐饮建筑

3.6.1  旅馆及餐饮建筑照度指标，应满足表中要求，可以有效地实现照明节能的目的。

3.6.2  暖色温指光源色温小于3300K。

3.6.3  大堂、多功能厅、宴会厅是公共场所，其照明方式与灯具布置，可以参考商业建筑与办公室建筑设置照明方式。房间则考虑其舒适性等，可以参考居住建筑的设置方式，设置照明方式以及光源。

3.6.4  照明控制中，客房入口通道，通常设置局部照明灯具或小型发光天棚，其开关应采用双控型，以方便客人在床头控制。酒店客房在客房门口处，设置门卡节能开关。酒店入口门厅乃至整个大堂的照明，尽可能充分利用室外天然光。

3.7  医疗卫生建筑

3.7.1  医疗建筑照度指标，应按照医院照明最大功率密度限值要求执行，在满足相关舒适性指标情况下，使用高效照明器具，提高能源使用效率。

3.7.2  室内顶棚及墙面的颜色，也应加以考虑和限制，以免产生不舒适眩光，不宜采用光源直接外露的灯具。耳鼻喉科听音室采用荧光灯照明时，为避免可能出现的镇流器噪声，宜选用电子镇流器。住院病房的一般照明，为防止病人仰卧时视野内感觉到眩光，可选用照度低，色温低带罩的高显色荧光灯。药房和药品库房，宜采用蝠翼式配光灯具，以保证足够的垂直照度，确保医务人员准确地识别药品。护士站灯具选型与门诊区，宜有较明显的区别，为住院的患者营造一些生活气息。

3.7.3  病人一般不宜选用较华丽的花灯，以减少对病人的心理压力，各诊室及通道、楼、电梯厅等的照度水平，不宜有较大的差别，且应有良好的过渡，以避免患者因光线的变化产生心理压力，走道照明布灯时，宜避开两侧的病房门上方，注意营造安静、整洁的感觉。

3.8  体育建筑

3.8.2  体育照明首先要满足运动员和裁判员正常比赛的视觉要求，其次是满足观众正常欣赏，以及电视节目转播要求，在满足这些基本条件下提倡节能。体育馆可以采用采光天窗、敞开及采用高透光型膜材料等，以提高自然光使用的方式实现节能。考虑到照度均匀度等要求，单灯功率不宜超过1000W。

3.8.3  室外体育场照明带形布灯，是将灯具安装在观众席罩棚上的灯桥上，塔式布灯则用于未设观众席罩棚的体育场。室外体育场由于室外运动场的背景亮度低，在决定照明布灯方案和安装高度时，应考虑减少不必要的强烈的亮度对比，减低对运动员的眩光干扰。

3.9  工业建筑

3.9.1  工业建筑照明的照度，应满足表3.9.1相关限值要求，实现节能。工业照明的目的是建立一个清晰、良好的视觉条件，保证生产的正常进行，创造一个舒适的照明环境，减轻视觉疲劳，避免事故，安全生产。相关照明场所有装饰照明设置，按照照明设计标准（GB50034—2004）的要求，进行功率密度的折算。

3.9.3  对于单层工业厂房布灯，应考虑建筑结构条件，便于安装和维护，通常在屋架、梁或桁架下方或侧面装设灯具；灯具的间距不超过该类灯具允许最大距高比，以保证照度均匀度。

3.9.4  工业建筑的室内照明要实现稳压、调光和按各种程序开关灯、按天然光照度关闭或降低有关区段的灯光功能。加大照明配电线路的截面积，可以有效地降低变压器的负荷率，有利于节能。分厂房、分车间分装电表便于企业能源管理。

3.10  道路照明设计

3.10.1  道路照明的设计中，照明功率密度值应满足表3.10.1实现节能。机动交通道路的照明是功能性照明，应选用功能性灯具，以确保路面上的各项照明指标均符合标准的要求。在满足功能要求的前提下，追求灯具美观。

3.10.2  装饰照明选用的灯具、零部件的防触电保护等电气性能，应符合有关标准要求，施工安装也要符合有关规范并严格验收程序。

3.10.3  在坡道、立交、桥梁等场所要控制眩光。灯具的配光、安装高度、间距等参数之间关系，应满足有关道路的设计规范要求。道路照明是光污染、光干扰的主要来源，要尽可能减少经路面反射或直接射向空中的光线，临街有居住建筑时，要采取必要措施，避免过多光线射入居室。

3.10.4  道路照明应根据情况进行集中或分散电容补偿，可以提高照明系统的功率因数、降低线路损失，提高线路电压质量。机动车道路照明系统设置控制系统，可根据交通流量、路况、季节等，进行路灯的开关灯控制，实现半夜灯方式。可采用双光源灯具或采用双功率镇流器，在下半夜交通流量小时，关闭灯具或自动降低灯泡功率。

3.11  夜景照明设计

3.11.1  夜景照明是城市形象工程的一项重要组成部分，对美化城市，丰富人们的夜生活、提高城市知名度、促进旅游、商业、服务业发展起着重要作用。重庆夜景是重庆市的一个城市名片，因此在夜景照明功能性设置时，需要综合考虑其与片区协调、与建筑物协调等问题，也要考虑其节能方面的性能指标。

3.11.3  金属卤化物灯(含陶瓷金卤灯)、高压钠灯（含高显色性高压钠灯）与微波硫灯，具有使用光效高、寿命长和光色好的特点。LED灯带和优质紧凑型荧光灯，具有光效高、寿命长和颜色较好的特点，特别适合做轮廓灯进行景观照明。选用灯具时尽量减少反射式间接投光照明灯具的使用，在防止眩光的同时，应注意灯具配光的光束角大小，正确选用灯具光束角。

3.11.5  投光照明要确定好被照建筑立面各部位表面的照度或亮度，使照明层次感强，应合理选择投光方向和角度；投光设备的安装应力求隐蔽，尽量做到见光而不见灯，谨慎地使用灯光的颜色，防止色光使用不当而破坏建筑风格；投光不能对人和环境产生眩光和光污染，室外照明产生的光干扰不得超过国际照明委员会规定的光度值；玻璃幕墙建筑不宜使用投光照明。轮廓照明在选用轮廓灯时，应考虑建筑物的轮廓造型、饰面材料、维修难易程度、能源消耗及投资造价等因素，综合分析论证及确定。

4  绿色照明工程建设

4.1  设备采购

4.1.1  《节能产品政府采购清单》是国家发改委、财政部正式发文颁布的节能产品，其中与绿色照明相关的普通照明用双端荧光灯、普通照明自整流荧光灯、高压钠灯、管型荧光灯整流器等产品，该清单每年都要进行更新，以最新最近的为主要推荐采用。上述产品也实现了能效标识，推荐采用能效较高产品。

4.1.2  全寿命经济分析可以有效分析其在生命周期内使用能源价格、维护费用等因素，是实现即节能又节钱的科学方法。

4.1.4  本条文是为提高电能质量而提出的具体要求。

4.1.5  本条文是为供电系统平衡而设置的。

4.2  施工与验收

4.2.1  绿色照明工程严格按照施工图纸进行施工，对于一些照明节能改造工程施工图深度不够的，则需要按照实施方案进行细化，使其深度满足相关标准要求，以及对节能量测试的要求。

4.2.2  对于节能改造工程必须要严格按照此条文内容执行。

4.2.3  工程中使用伪劣电线、电缆会发热，造成极大的安全隐患，同时增加线路损耗。为加强对建筑电气使用的电线和电缆的质量控制，工程中使用的电线和电缆进场时，均应进行抽样送检。

4.2.4  应重点对公共建筑及建筑中的公共部分进行检查，对于住宅由于入住率等相关因素影响较大，因此，不建议采取测试结果作为判断的依据。

4.2.6  在通电试运行中，重点对公共建筑及建筑中的公共部分进行。

5  绿色照明工程运行管理与评价

5.1  日常管理与经济运行

5.1.1  合同能源管理模式是目前提倡的一种借鉴国外先进节能管理经验，其利用专业公司进行照明管理，可以实现节能改造以及运行管理，合同能源管理模式有分享型、承诺保证型等多种。电力需求侧管理也是引进国外先进管理模式，其在加强公众意识培养、采用电力使用调峰等方面，对于实施绿色照明，有很好的借鉴作用。

5.1.2  进行更换光源时，应保证其功率密度，以及照度要求指标，提倡使用高效灯具，以及光源进行升级或改造。

5.1.3  灯管（光源）的经济寿命，为使用开始至光衰达到70%时的时间，超过经济寿命的光源，其发光效率会出现聚降，耗能，可以在达到经济寿命之前，按照同性能指标的光源，定期进行批量更换，可以有效的实现节能效果。

5.1.4  节电器可以通过降压、功率补偿以及减少谐波等方式，实现节能和保护用电设备的功能。在公共场所，其照明用的线路电压较高或电压变化较大的场所，使用高品质的节电器效果显著。

5.1.5  要确保达到预期的照明质量和照度水平，必须进行照明系统维护。维护工作包括定时清洁光源和灯具（清洁时间可以根据落尘情况确定），要及时更换有缺陷或损坏的灯具部件，定期测试照明系统光参数，按照光源的寿命和点亮时间，定期更换全部光源。

5.1.9  公共照明部分在下班时期，可以进行分路控制，降低照度。

5.1.10  提倡照明组件、废旧灯管等耗材再利用、循环使用，促进照明电器的绿色生产和绿色消费。

5.2  绿色照明改造工程节能效果及经济性评价

5.2.1  绿色照明工程是国家提倡的重点节能工程，其中节能量是衡量其节能效果的主要指标，也是实现合同能源管理方式、进行分成的重要依据，借鉴工业节能项目节能量确定方式，就项目边界、改造前的基准点，以及周期等关键问题进行了规定，使得项目除了满足相关技术指标，也能准确地得出其节能指标。

5.2.2  这里按照现行节能项目管理方式中，关于其经济性分析，分析整个周期改造成本以及回收成本，给出评价。