建设部备案号：XXXXXXX

重庆市工程建设标准

DB50xxxx-xxx

重庆地区住宅电气设计标准

Code for electrical design for Chong Qing

(征求意见稿)

2012-xx-xx  发布           2012-xx-xx 实施

重庆市城乡建设委员会 发布

前 言

根据重庆市城乡建设委员会《关于印发2010年工程建设标准制订、修订项目计划的通知》(渝建〔2010〕265号)的要求，编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准、规范，广泛征求意见的基础上，对《重庆地区住宅电气设计标准》DB50/T5003-1997进行修订。

本标准包括：总则、术语、供配电系统、配变电所、自备电源、低压配电、配电线路布线系统、常用设备电气装置、电气照明、防雷与接地、安全与信息设施系统。

本标准中对以下内容进行了修订：1、取消了符号、室外线路敷设章节；2、对原有的室内电气装置扩展为常用设备电气装置，原有的用电负荷计算及规划、供电指标及配电系统与电能计量细分为供配电系统、配变电所、低压配电，电气安全扩展为防雷与接地，原电信、有线电视、防盗保安系统归于安全与信息设施系统；3、增加了自备电源、电气照明；4、对保留的各章所涉及的主要技术内容进行了补充、完善。

本标准由重庆市城乡建设委员会负责管理，由重庆市设计院及参编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送重庆市设计院(地址:重庆市渝中区人和街31号，邮编:400015)。

本规范主编单位: 重庆市设计院

本规范参编单位:机械工业第三设计研究院

中国人民解放军后勤工程学院建筑设计研究院

重庆大学建筑设计研究院

重庆市电力公司

本规范主要起草人员:   周爱农  黎明  曹华  冯建平  张皑  李蜀光    刘学义  张义雄  贺钢  莫文强  李昭琴  龙广海

本规范主要审查人员: xxxx  xxxx  xxxx  xxxx

目次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 供配电系统	3

3.1 一般规定	3

3.2负荷分级	3

3.3负荷计算	4

3.4电能计量	5

4 配变电所	7

4.1一般规定	7

4.2所址选择	7

4.3变压器选择	7

5  自备电源	8

6  低压配电	9

6.1  一般规定	9

6.2  低压配电系统	9

6.3  低压配电线路的保护	9

6.4  导体及缆线选择	9

7 配电线路布线系统	11

7.1一般规定	11

7.2导管布线	11

7.3电缆布线	11

7.4电气竖井布线	11

8 常用设备电气装置	13

8.1一般规定	13

8.2 电梯	13

8.3电动门	13

8.4家居配电箱	13

8.5其他	14

9 电气照明	15

9.1 一般规定	15

9.2公共照明	15

9.3 套内照明	15

9.4 照明节能	15

10 防雷与接地	17

10.1 一般规定	17

10.2 防雷	17

10.3 等电位联结	17

10.4 接地	18

11．安全与信息设施系统	19

11.1一般规定	19

11.2有线电视系统	19

11.3电话系统	19

11.4 信息网络系统	20

11.5 安全防范系统	20

11.6家居配线箱	21

11.7 其它系统	21

11.8弱电间及弱电竖井	21

本标准用词说明	23

引用标准名录	24

附：条文说明	25

# 1 总 则

    - 为保证住宅建筑电气设计质量，使住宅建筑电气装置符合安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便和节能要求，制订本标准。

    - 本标准适用于重庆市新建、改建和扩建的一般城镇居民住宅建筑（小区）的电气设计，不适用于住宅建筑附设的防空地下室工程的电气设计。

    - 住宅建筑（小区）电气设计应与工程特点、规模和发展规划相适应，积极推广经实践证明行之有效的新理论、新技术、新设备、新材料。

    - 电气设计装置标准除应满足当前生活水平的需要外，还应适当考虑今后一段时期用电水平增大，电气装置增多，信息交流增加等生活水平提高的发展需要，预留发展和改善的条件。

    - 住宅建筑电气设计除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

# 2 术 语

    - 公用配变电所utility distribution substation

对居民负荷供电的10kV及以下变电所。

    - 专用配变电所dedicated distribution substation

对非居民负荷供电的10kV及以下变电所。

    - 主供电源main electric source

正常供电电源。

    - 备供电源 stand-by electric source

正常供电源中断后，提供后续的供电电源。

    - 家居配电箱 house electrical distributor

住宅套（户）内供电电源进线及终端配电的设备箱。

    - 家居配线箱 （HD）house tele-distributor

住宅套（户）内数据、语音、图像等信息传输线缆的接入及匹配的设备箱。

    - 全电气化住宅 the dwelling of complete electrificatiion

生活用能以电能为唯一或主要能源，基本不用一次能源（燃气，煤等）的住宅

    - 居室 habitable room

居住空间，卧室、起居室(厅)的统称。

    - 信息网络系统 information network system infrastructure

为确保建筑物与外部信息通信网的互联及信息畅通，对语音、数据、图像和多媒等各类信息予以接收、交换、传输、存储、检索和显示等进行综合处理的多种类信息设备系统加以组合，提供实现建筑物业务及管理等应用功能的信息通信网络。

# 3 供配电系统

## 3.1 一般规定

    - 供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展规划以及当地供电条件合理确定设计方案。

    - 备供电源与主供电源之间必须采取防止并列运行的措施。

    - 住宅建筑的高压供电系统宜简单、可靠，并应满足当地供电部门的规定。

    - 供配电系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》) GB 50052 和《民用建筑电气设计规范》) JGJ 16 等有关规范的规定。

- 3.2负荷分级

    - 供住宅建筑中主要用电负荷的分级应符合表3.2.1 的规定，其他未列人表3.2.1 中的住宅建筑用电负荷的等级宜为三级。

表3.2.1 住宅建筑主要用电负荷的分组

| 建筑规模 | 主要用电负荷名 | 负荷等级 |
| --- | --- | --- |
| 建筑高度为100m 或35层及以上的住宅建筑 | 消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排水（污）泵、生活水泵 | 一级 |
| 建筑高度为100m以内 且为19 ~34 层的一类高层住宅建筑 | 消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排水（污）泵、生活水泵 |  |
| 10层~18 层的二类高层住宅建筑 | 消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排水（污）泵、生活水泵 | 二级 |
| 总建筑面积大于50000m²的低层、多层住宅小区 | 消防用电负荷、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、生活水泵、6层以上无自动平层装置的客梯 | 二级 |

注：跃层式建筑的最顶层可不计入层数。

- 3.3负荷计算

    - 对住宅片区规划设计、方案设计阶段可采用表3.3.1的参数估算变压器容量。

表3.3.1 每套住宅户均变压器容量选择

| 套型 | 建筑面积S (m²) | 普通住宅用电负荷 (kVA) |  | 全电气化住宅用电负荷 (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单间配套 | S≤40 | 1.8~2.5 |  | 3.2~3.9 |
| 一居室 | 40＜S≤60 | 2.5~3.4 |  | 3.9~4.5 |
| 二居室 | 60＜S≤80 | 3.4~4.1 |  | 4.5~5.3 |
| 三居室 | 80＜S≤120 | 4.1~5.7 |  | 5.3~6.7 |
| 四居室 | 120＜S≤150 | 5.1~6.5 |  | 5.9~7.6 |
| 四居室 | 150＜S≤200 | 5.8~7.4 | 6.7~8.6 |  |

注：1. 本参数为变压器低压侧功率因数为0.92的取值，当功率因数小于0.92时，其取值应相应提高。

2. 建筑面积指每套住宅的套内建筑面积，不含走道等公摊面积。

    - 对于住宅建筑的负荷计算，方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法；初步设计及施工图设计阶段，宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法，对住宅建筑的客梯、生活水泵、排水泵、走道等公共区域的照明应采用需要系数法计算。

    - 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15% 时，应全部按三相对称负荷计算；当大于等于15%时，应将单相负荷换算为等效三相负荷，再与三相负荷相加。

    - 住宅建筑用电负荷采用需要系数法计算时，需要系数应根据当地气候条件、采暖方式、电炊具使用以及今后一段时期用电负荷的发展等因素进行确定。推荐按表3.3.2和表3.3.3的参数计算。

表3.3.2 每套住宅用电负荷选择

| 套型 | 建筑面积S (m²) | 普通住宅用电负荷 (kW) |  | 全电气化住宅用电负荷 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单间配套 | S≤40 | 3~4 |  | 6~7 |
| 一居室 | 40＜S≤60 | 4~5 |  | 7~8 |
| 二居室 | 60＜S≤80 | 5~6 |  | 8~9 |
| 三居室 | 80＜S≤120 | 6~8 |  | 9~11 |
| 四居室 | 120＜S≤150 | 7~9 |  | 10~12 |
| 四居室 | 150＜S≤200 | 8~10 | 11~13 |  |

注：1. 建筑面积指每套住宅的套内建筑面积，不含走道等公摊面积。

2. 当住宅建筑面积大于150 m²时，超出部分的面积可按50W/ m²计算用电负荷。

表3.3.3 负荷计算需要系数kx选择

| 按单相配电计算时 所连接的基本户数 | 按三相配电计算时 所连接的基本户数 | 需要系数 |
| --- | --- | --- |
| 1~3 | 3~9 | 0.90~1 |
| 4~8 | 12~24 | 0.65~0.90 |
| 9~12 | 27~36 | 0.50~0.65 |
| 13~24 | 39~72 | 0.45~0.50 |
| 25~124 | 75~300 | 0.40~0.45 |
| 125~259 | 375~600 | 0.30~0.40 |
| 260~300 | 780~900 | 0.26~0.30 |

注：当计算套数为档内时，可采用插入法确定需要系数值。

- 3.4电能计量

    - 每套住宅电能表应根据用电负荷选择，不宜低于表3.4.1的规定:

表3.4.1 每套住宅电能表的选择

| 每套住宅 用电负荷 (kW) | 单相 电能表 (A) | 每套住宅 用电负荷 (kW) | 单相 电能表 (A) | 三相四线 电能表 (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5(20) | 9 | 15(60) | 5(20) |
| 4 | 10(40) | 10 | 20(80) | 10(40) |
| 5 | 10(40) | 11 | 20(80) | 10(40) |
| 6 | 10(40) | 12 | 20(80) | 10(40) |
| 7 | 15(60) | 13 | 30(100) | 10(40) |
| 8 | 15(60) | 14 | 30(100) | 10(40) |

    - 每套住宅应配置一块电能表，每套住宅用电负荷不超过15kW 时，宜采用单相电源进户。

    - 当每套住宅用电负荷超过15kW或有三相用电设备时，宜采用三相电源进户，电能表应能按相序计量的三块单相电能表或三相四线制电能表。

    - 电能表的安装位置除应符合下列规定外，还应符合当地供电部门的规定：

1）电能表应安装在住宅套外；

2）对于低层住宅和单元电能表总数不超12块的多层住宅，电能表宜按住宅单元集中安装于首层；

- 对于高层住宅，电能表宜按楼层集中安装；

- 对住宅建筑的非住宅用电，应设置专用的电能表；

5）电能表箱安装在公共场所时，暗装箱底距地宜为1. 5m，明装箱底距地宜为1. 8m；安装在电气竖井内的电能表箱宜明装，箱的上沿距地不宜高于2.0m。

- 4 配变电所

- 4.1一般规定

    - 住宅建筑配变电所应根据其特点、用电容量、所址环境、供电条件和节约电能等因素合理确定设计方案，并应考虑发展的可能性。

    - 当住宅建筑内非住宅用电设备总计算容量大于160 kVA时，宜设专用配变电所，对非住宅用电设备供电。

    - 配变电所设计应符合国家现行标准《10kV及以下变电所设计规范》) GB 50053 、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 和当地供电部门的有关规定。

- 4.2所址选择

    - 在满足供电质量和管理要求，单栋住宅建筑用电设备总计算容量小于500 kVA 时，宜多栋住宅建筑集中设置公用配变电所；单栋住宅建筑用电设备总计算容量在500 kVA及以上时，每栋住宅建筑宜设置公用配变电所，当满足供电质量和管理要求，且经济合理时，可多栋住宅建筑集中设置公用配变电所。

    - 当配变电所设在住宅建筑内时，配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧，当只能设置在以上位置处时，应避开厨房、卫生间，且应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求。

    - 配变电所不宜设在住宅建筑地下的最底层。当地下只有一层，且配变电所只能设在这层时，必须采取防水淹的措施，且应满足防火要求，根据环境要求设置机械通风、除湿设备。

    - 当配变电所设在住宅建筑外时，配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距，应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求，配变电所宜避开住户主要窗户的水平视线。

- 4.3变压器选择

    - 住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11，变压器的负载率不宜大于85% 。

    - 设置在住宅建筑内的变压器，应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。

    - 住宅建筑公用配变电所单台变压器容量宜选630kVA~800kVA，最大不宜超过1000 kVA。每座公用配变电所变压器台数不应超过4台。

- 5  自备电源

5.0.1  建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑宜设柴油发电机组。

5.0.2  设置柴油发电机组时，应满足噪声、排放标准等环保要求。

5.0.3  柴油发电机组的常载容量应根据消防负荷、一级负荷、二级负荷和保障负荷的容量，按最大稳定负荷的计算容量确定，且应满足最大电动机启动和发电机母线允许电压降的要求。

5.0.4  一类高层住宅建筑的发电机组应设自动启动装置，自动启动信号宜取自专用变压器低压总进线侧主开关的辅助接点，消防控制室应有手动和联动启动发电机组的功能；二类高层住宅建筑发电机组可采用手动启动装置，手动启动装置应设在发电机房、消防控制室和值班室内。

5.0.5  当市电电源检修或故障停电时，对不需要发电机组供电的配电回路应自动切除，火灾时尚应切除保障负荷和非消防重要负荷。

5.0.6  住宅建筑的应急照明和疏散指示标志，可采用灯具内附蓄电池或集中式应急电源装置（EPS）作备用电源，应急照明连续供电时间应满足现行国家和地方有关防火标准的要求。

- 6  低压配电

- 6.1  一般规定

6.1.1  住宅建筑低压配电系统的设计应根据住宅建筑的类别、规模、负荷性质、容量、电价计量分类、物业管理及可发展性等因素综合确定。

6.1.2  住宅建筑低压配电设计除应符合本标准外，尚应符合现行国家有关标准、行业标准和地方性法规的有关规定。

- 6.2  低压配电系统

6.2.1  住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷，应分别设配电回路。

6.2.2  电源进线电缆宜地下敷设，进线处应设置电源进线箱，箱内应设置总保护开关电器。电源进线箱宜设在室内，当设在室外时，箱体的防护等级不应低于IP54。

6.2.3  容量较大的用电负荷或重要用电负荷宜从低压配电室以放射式配电。由低压配电室至楼层配电箱或分配电箱，宜采用树干式、分区树干式或放射与树干相结合的混合式配电。

6.2.4  住宅建筑各单元或楼层宜装设带隔离功能的保护电器。

6.2.5  六层及以下的住宅单元宜采用三相电源配电，七层及以上的住宅单元应采用三相电源配电。

    - 住宅建筑采用三相配电系统时，各相负荷的分配应尽量保持平衡。

6.2.7  采用三相电源供电的住宅，不应采用三相断路器对三个单相回路进行控制和保护，套内各层或各房间的单相用电设备、电源插座宜采用同相电源供电。

6.2.8  住宅建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的两个供电回路，应在最末一级配电箱处自动切换。

- 6.3  低压配电线路的保护

6.3.1  配电线路应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。

6.3.2  住宅单元的电源进线处或配电干线分支处的开关电器，应具有剩余电流动作报警功能。剩余电流报警信号除应在配电箱处设置外，还宜将报警声光信号送至有人值守的值班室。

6.3.3  为防止接地故障引起电气火灾而装设的剩余电流动作保护器，额定动作电流不应超过0.5A。为防人身间接电击而装设的剩余电流动作保护器，额定动作电流不应超过30mA。

- 6.4  导体及缆线选择

6.4.1  消防设备配电线路和住户套内配电线路应选用铜芯电力电缆、电线。

6.4.2  电气竖井内的封闭式母线槽、预制分支电缆、电力电缆、电线等配电干线，可选用铜、铝或合金材质的导体。

    - 多层住宅建筑的配电干线宜选用交联聚乙烯绝缘电力电缆，一类高层住宅建筑配电线路应选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线。

6.4.4  建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑，消防设备配电干线应采用矿物绝缘电缆；建筑高度为50m～100m 且19层～34层的一类高层住宅建筑，消防设备配电干线宜采用矿物绝缘电缆，当敷设的保护措施符合防火要求时，可采用阻燃耐火线缆；10层～18层的二类高层住宅建筑，消防设备配电干线应采用阻燃耐火线缆。

6.4.5  19层及以上的一类高层住宅建筑，公共疏散通道的应急照明应选用阻燃低烟无卤的线缆。10层～18层的二类高层住宅建筑，公共疏散通道的应急照明宜选用阻燃低烟无卤的线缆。

6.4.6  低压配电导体截面应按敷设方式、环境条件确定的导体载流量，且不应小于最大计算电流选择。导体应满足动稳定与热稳定的要求，导体最小截面应满足机械强度的要求。

6.4.7  单间配套且用电负荷为3kW的住户，进户线不应小于6mm2，照明回路支线不应小于1.5mm2。插座回路支线不应小于2.5mm2。用电负荷大于3kW的住户，进户线不应小于10mm2，照明和插座回路支线不应小于2.5mm2。

6.4.8  住宅建筑的低压配电中性导体应与相导体具有相同的材质和截面。当保护导体所用材质与相导体相同时，保护导体的最小截面应符合表6.4.8的规定。

表6.4.8  保护导体的最小截面（mm2）

| 相导体的截面S | 相应保护导体的最小截面SPE（PE） |
| --- | --- |
| S≤16 | SPE=S |
| 16＜S≤35 | SPE=16 |
| ＞35 | SPE=S/2 |

- 7 配电线路布线系统

- 7.1一般规定

    - 电源布线系统宜考虑电磁兼容性和对其他弱电系统的影响。

    - 住宅建筑套内布线导管应暗敷。

    - 住宅建筑（小区）电源布线系统的设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准的有关规定。住宅建筑（小区）配电线路的直敷布线、金属线槽布线、矿物绝缘电缆布线、电缆桥架布线、封闭式母线布线的设计按《民用建筑电气设计规范》JGJ 16相关条款执行。

- 7.2导管布线

    - 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm，暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。

    - 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所，配电线路布线宜采用管壁厚度不小于2.0mm的塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。

    - 单根导管所穿导线数量不宜超过8根。

    - 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的缆线保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3，敷设在垫层的缆线保护导管所占高度不应大于垫层厚度的1/2。缆线保护导管暗敷时外护层厚度不应小于15mm，消防设备缆线保护导管暗敷时外护层厚度不应小于30mm。应避免3根及以上导管交叉于一处。

    - 缆线导管应尽量少穿过卫生间，与卫生间无关的缆线导管不得进入和穿过卫生间，。卫生间的缆线导管不应敷设在0、1区内，不宜敷设在2区内。

    - 净高小于2.5m且经常有人停留的地下室应采用导管或线槽布线。

- 7.3电缆布线

    - 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时，水平敷设至地面的距离不宜小于2.5m；垂直敷设至地面的距离不宜小于1.8m。除明敷在电气专用房间外，当不能满足上述要求时，应有防止机械损伤的措施。

    - 1kV以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆在住宅建筑内平行明敷设时，其净距不应小于150mm。

- 7.4电气竖井布线

    - 电气竖井内布线适用于住宅建筑供电电源垂直干线等的敷设。可采用电缆直敷、导管、线槽、电缆桥架及封闭式母线等明敷设布线方式。

    - 电气竖井内电缆宜采用电缆支架或梯级桥架安装；电缆支架直敷安装时，电缆的净距不小于35mm,且不应小于电缆外径。电气竖井内电线宜采用线槽或穿导管敷设，当穿管管径不大于电气竖井壁厚的1/3时，缆线可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。

    - 电气竖井的井壁应考虑设备及线缆安装重量，应为耐火极限不低于1h的非燃烧体。电气竖井应在每层设维护检修门并宜加门锁或门控装置。维护检修门的耐火等级不应低于丙级，应向公共通道开启。电气竖井应设置档水门槛或抬高井内地坪150~300mm。

    - 电气竖井的面积应根据设备的数量、进出线的数量、设备安装、检修等因素确定。竖井内电气设备前不小于0.8米的操作、维护距离；利用通道作为检修面积时，电气竖井的净深度不宜小于 0.6m。

    - 应根据进出线缆所需的最大通道，预留电气竖井内竖向穿越楼板和水平穿过井壁的洞口。楼板处的洞口应采用不低于楼板耐火极限的不燃体或防火材料作封堵，井壁的洞口应采用防火材料封堵。

    - 电气竖井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。

    - 强电和弱电缆线宜分别设置竖井。当受条件限制需合用时，强电和弱电缆线应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。

    - 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相二三孔电源插座，电源插座距地0.5～1.0m。

    - 电气竖井内应敷设接地干线和接地端子。

    - 电气竖井内不应有与其无关的管道等通过。

- 8 常用设备电气装置

- 8.1一般规定

    - 住宅建筑应采用符合现行国家标准、行业标准、高效率、低能耗、性能先进、耐用可靠的电气装置，並应优先选择采用绿色环保材料制造的电气装置。

    - 每套住宅内同一面墙上的暗装电源插座和各类信息插座宜统一安装高度。

    - 住宅建筑常用设备电气装置的设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

- 8.2 电梯

    - 高层住宅建筑的消防电梯应由专用回路供电，高层住宅建筑的客梯宜由专用回路供电。

    - 消防电梯应与客梯分别供电；当普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室且均为二级负荷时，可由一组消防双电源供电，末端双电源自动切换配电箱，应设置在消防电梯机房间，由配电箱至相应设备应采用放射式供电。

    - 电梯机房内应至少设置一组单相两孔、三孔电源插座；宜设置三相检修电源。

    - 当电梯机房的自然通风不能满足电梯正常工作时，应采取机械通风或空调方式。

    - 电梯机房内宜设置机房照明配电箱。

    - 电梯井道照明、轿箱照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V时，应装设剩余电流动作保护器。井道光源应加防护罩。

    - 电梯底坑应设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔电源插座，电源插座的电源可就近引接，电源插座的底边距底坑宜为1.5m。

- 8.3电动门

    - 电动门应由就近配电箱（柜）引专用回路供电，供电回路应装设短路、过负荷和剩余电流动作保护器。並应在电动门就地装设隔离电器和手动控制开关或按钮。

    - 电动门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应可靠接地。

    - 设有火灾自动报警系统的住宅建筑，疏散通道上安装的电动门，应能在发生火灾时自动开启；电梯间前室或合用前室的常开防火门释放器应由火灾自动报警系统联动控制和手动控制。

- 8.4家居配电箱

    - 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱，跃层及别墅住宅宜按楼层设置家居分配电箱。家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室便于维修维护处，箱底距地高度不应低于1.6m。

    - 家居配电箱的供电回路应按下列标准配置：

- 每套住宅应设置不少于一个照明回路；

- 装有空调的住宅应设置不少于一个空调插座回路；

- 厨房应设置不少于一个电源插座回路；

- 卫生间宜设置不少于一个电源回路；

- 除厨房、卫生间外，其他功能房应设置至少一个电源插座回路，每一回路插座数量不宜超过10个（组）。

- 单间配套小户型住宅，可根据用电设备的实际情况对上述配置作调整。

    - 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器。供电回路应装设短路和过负荷保护电器。连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。

    - 柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护电器，分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护电器。

- 8.5其他

    - 每套住宅电源插座的数量应根据套内面积和家用电器设置, 且不应少于表8.5.1的规定：

表8.5.1  电源插座的设置要求及数量

| 序号 | 名称 | 设置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起居室(厅)、兼起居的卧室 | 单相两孔、三孔电源插座 | 3组 | 10A |
| 2 | 卧室、书房 | 单相两孔、三孔电源插座 | 3组 | 10A |
| 3 | 厨房 | 单相两孔、三孔电源插座 | 2组 | 10A, 带开关控制 |
| 4 | 卫生间 | 防溅水型单相两孔、三孔电源插座 | 1组 | 10A, 设于2区之外 |
| 5 | 洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、空调器、电热水器 | 单相三孔电源插座 | 各1个 | 根据设备额定功率选用10A或16A |

注：表中序号1~4设置的电源插座数量不包括序号5专用设备所需设置的电源插座数量。

    - 洗衣机、分体式空调、电热水器的电源插座宜选用带开关控制的电源插座。

    - 新建住宅建筑的套内电源插座应暗装，起居室（厅）、卧室、书房的电源插座应分别设置在不同的墙面上。分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1.8m；厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距地宜为1.0~1.3m；卧室床头插座不应被床、柜遮挡；柜式空调、冰箱及一般电源插座底边距地宜为0.3 ~0.5m。

    - 住宅建筑所有电源插座底边距地1.8m及以下时应选用带安全门的产品。

    - 装有淋浴或浴盆的卫生间，电热水器电源插座底边距地不宜低于2.3m；排风机及其他电源插座宜安装在3区。

- 9 电气照明

- 9.1 一般规定

    - 住宅建筑的照明应选用节能光源、节能附件，灯具应选用绿色环保材料。

    - 对不同功能的场所，合理选择照度、均匀度及显色性设计值，合理控制眩光值。

    - 住宅建筑电气照明的设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB50034、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

- 9.2公共照明

    - 当住宅建筑设置航空障碍标志灯时，其电源应按该住宅建筑中最高负荷等级要求供电。

    - 应急照明的回路上不应设置电源插座。

    - 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。电梯厅宜设置夜间常亮照明。

    - 高层住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室和长度超过20m的内走道应设置应急照明。

    - 高层住宅建筑应沿疏散走道及疏散楼梯间转角处设置灯光疏散指示标志，应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志。

    - 应急疏散照明应由消防专用回路供电，灯具应采用蓄电池组或集中EPS作为过渡电源。

    - 当应急照明采用节能自熄开关控制时，应急情况下，设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮；无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。

    - 高层住宅建筑楼梯间应急照明可采用不同回路跨楼层竖向供电，每个回路的光源数不宜超过20个。

- 9.3 套内照明

    - 灯具的选择应根据具体房间的功能而定，宜采用直接照明和开启式灯具。

    - 起居室（厅）、餐厅等公共活动场所的照明应在屋顶至少设置一盏照明灯具。

    - 卧室、书房、卫生间、厨房、阳台的照明宜在屋顶设一盏照明灯具，灯位宜居中。

    - 卫生间、厨房、阳台等场所，宜采用防潮易清洁的灯具；卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路宜与卫生间插座共用回路，灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。

    - 起居室、通道和卫生间照明开关，宜选用夜间有光显示的面板。

- 9.4 照明节能

    - 直管形荧光灯应采用节能型镇流器，当使用电感式镇流器时，其能耗应符合现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值和节能评价值》GB17896的规定。

    - 住宅建筑门厅等有天然光的公共走道、楼梯间照明，宜采用光控开关。

    - 住宅建筑公共照明宜采用定时开关、声光控制等节电开关和照明智能控制系统。

- 10 防雷与接地

- 10.1 一般规定

    - 住宅建筑应采取防雷措施。

    - 住宅建筑防雷的设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057及主管部门的有关规定。

- 10.2 防雷

    - 住宅建筑的防雷分类应符合表10.2.1的规定。

表10.2.1 住宅建筑的防雷分类

| 住宅建筑 | 防雷分类 |
| --- | --- |
| 建筑高度为100m及以上的住宅建筑 | 第二类防雷建筑 |
| 年预计雷击次数大于0.25的住宅建筑 |  |
| 建筑高度为50m~100m的住宅建筑 | 第三类防雷建筑 |
| 年预计雷击次数大于或等于0.05且小于或等于0.25的住宅建筑 |  |

    - 建筑高度为100m及以上且年预计雷击次数大于0.25的住宅建筑，应按不低于第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施。

    - 固定在第二、三类防雷建筑物上的节日彩灯、航空障碍标志灯及其他用电设备，应安装在接闪器的保护范围内，外露金属导体均应与防雷接地装置连成电气通路。

    - 住宅建筑屋顶设置的用电设备配电箱，宜安装在室内。

- 10.3 等电位联结

    - 住宅建筑应做总等电位联结，装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结。

    - 局部等电位联结应包括卫生间内金属给排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管及上述装置的金属支架、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。

    - 等电位联结线的截面应符合表10.3.3的规定。

表10.3.3    等电位联结线截面要求

|  | 总等电位联结线截面 | 局部等电位联线线截面 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 6mm2① | 有机械保护时 | 2.5mm2① |
|  |  | 无机械保护时 | 4mm2① |
|  | 50mm2③ | 16mm2③ |  |
| 一般值 | 不小于最大PE线截面的1/2 |  |  |
| 最大值 | 25mm2② |  |  |
|  | 100mm2③ |  |  |

注：1 ①为铜材质，可选用裸铜线、绝缘铜芯线。

2 ②为铜材质，可选用铜导体、裸铜线、绝缘铜芯线。

3 ③为钢材质，可选用热镀锌扁钢或热镀锌圆钢。

    - 不允许用金属水管、输送可燃气体或液体的金属管道、正常情况下承受机械压力的结构部分、易弯曲的金属部分、钢索配线的钢索作电位联结线。

- 10.4 接地

    - 住宅建筑各电气系统的接地宜采用共用接地网。接地网的接地电阻值应符合其中电气系统最小值的要求。

    - 住宅建筑低压配电系统宜采用TN-S系统，不应采用TN-C系统。变配电房与建筑较远时，宜采用TN-C-S或TT系统。采用TN系统时，从建筑物总配电箱进线起供电给本建筑内的配电线路和分支线路应采用TN-S系统。采用TN-C-S系统时，当保护导体与中性导体分开后不应再合并，且中性导体不应再接地。采用TT系统时，应装设能自动切除接地故障的装置或经由隔离变压器供电。

    - 住宅建筑套内电气装置的外露可导电部分均应可靠接地。

    - 接地干线可选用镀锌扁钢或铜导体，接地干线可兼作等电位联结干线。

    - 高层建筑电气竖井内的接地干线，每层应与相近楼板钢筋做等电位联结；竖直敷设的金属管道顶端和底端与防雷装置连接。

- 11．安全与信息设施系统

- 11.1一般规定

    - 住宅建筑智能化系统设计应体现以人为本，做到安全、节能、舒适和便利。

    - 住宅建筑（小区）应根据入住用户通信、信息业务的整体规划、需求及当地资源，设置公用通信网、因特网或自用通信网、局域网。智能系统的网络建设应纳入建筑（小区）的统一规划当中，与建筑（小区）同步建设。

    - 住宅建筑（小区）应根据管理模式，至少预留两个通信、信息网络业务经营商通信、网络设施所需的安装空间。

    - 每套住宅的语音和信息宜采用光纤入户。同一空间设有电话和信息插座且相邻时，宜采用双孔信息插座。

    - 住宅建筑的电视插座、电话插座、信息插座的设置数量除应符合本标准外，尚应满足本地主管部门的规定。

    - 住宅建筑信息设施系统设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准《智能建筑设计标准》GB/T50314、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16等的规定。

- 11.2有线电视系统

    - 住宅建筑应设置有线电视系统，有线电视系统宜采用本地有线电视业务经营商提供的运营方式。

    - 每套住宅的有线电视系统进户线不应少于1根，进户线应在家居配线箱内做分配交接。

    - 住宅套内宜采用双向传输的电视插座。电视插座应暗装，电视插座底边距地高度宜为0.3~1.0m。

    - 每套住宅的电视插座装设数量不应少于1个。起居室、主卧室应装设电视插座，次卧室宜装设电视插座。

    - 住宅建筑有线电视系统的同轴电缆宜穿金属导管敷设。

- 11.3电话系统

    - 住宅建筑应设置电话系统，电话系统宜采用本地通信业务经营商提供的运营方式。

    - 住宅建筑的电话系统宜使用综合布线系统，进户线应在家居配线箱内做交接。

    - 住宅套内宜采用RJ45电话插座。电话插座应暗装，电话插座底边距地高度宜为0.3~0.5m，卫生间的电话插座底边距地高度宜为1.0~1.3m。

    - 电话插座缆线应采用由家居配线箱放射方式敷设。

    - 每套住宅的电话插座装设数量不应少于2个。起居室、主卧室、书房应装设电话插座，次卧室、卫生间宜装设电话插座。

- 11.4 信息网络系统

    - 住宅建筑应设置信息网络系统，信息网络系统宜采用本地信息网络业务经营商提供的运营方式。

    - 住宅建筑的信息网络系统应使用综合布线系统，进户线应在家居配线箱内做交接。

    - 每套住宅内应采用RJ45信息插座或光纤信息插座。信息插座应暗装，信息插座底边距地高度为宜0.3~0.5m。

    - 每套住宅的信息插座装设数量不应少于1个。书房、起居室、主卧室均可装设信息插座。

- 11.5 安全防范系统

    - 住宅建筑（小区）应设置安全技术防范系统，系统宜包括周界安防系统、公共区域安防系统、家庭安防系统及监控中心。

    - 住宅建筑（小区）安全技术防范系统的配置标准宜符合表11.5.1的规定。

表11.5.1    住宅建筑（小区）安全技术防范系统配置标准

| 序号 | 系统名称 | 安 防 设 施 | 配置标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界防护系统 | 电子周界防护系统 | 宜设置 |
| 2 | 公共区域安全防护系统 | 电子巡查系统 | 应设置 |
|  |  | 视频安防监控系统 | 可选项 |
|  |  | 停车库（场）管理系统 |  |
| 3 | 家庭安全防护系统 | 访客对讲系统 | 应设置 |
|  |  | 紧急求助报警装置 |  |
|  |  | 入侵报警系统 |  |
|  |  | 燃气浓度检测报警 | 根据情况设置 |
| 4 | 监控中心 | 安全管理系统 | 各子系统宜联动设置 |
|  |  | 可靠通信工具 | 必须设置 |

    - 家庭安全防范系统设计应符合下列规定：

1  单元入口处防护门上或墙体内应设置访客对讲系统主机；每户室内应设置分机，宜安装在起居室（厅）内；主机和室内分机底边距地宜为1.3~1.5m；

2  每户应不少于一处安装紧急求助报警装置；每户套内、户门、阳台及外窗等处，选择性地安装入侵报警探测装置；使用燃气的厨房内应设置燃气浓度检测报警器；上述安全防范设施信号应通过室内分机报至监控中心。

    - 监控中心设计宜符合下列规定：

1  住宅建筑（小区）安防监控中心应具有自身的安全防范设施；

2  住宅建筑（小区）的周界防护系统、公共区域安全防范系统、家庭安全防范系统等主机宜安装在监控中心。

3  监控中心应配置可靠的有线或无线通信工具，并留有与接警中心联网的接口；

4  监控中心可与住宅建筑（小区）管理中心或消防控制室合用。

    - 其它安全防范系统的设计应符合现行相关标准的规定。

- 11.6家居配线箱

    - 每套住宅应设置家居配线箱。

    - 家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室便于维修维护处，箱底距地高度宜为0.5m。

    - 家居配电箱内应设置AC220V电源插座或接线头，距家居配线箱水平0.15～0.2m处宜设置电源控制开关。

- 11.7 其它系统

- 住宅建筑（小区）智能化系统根据规模、定位、管理要求，结合长远发展，宜设置下列系统：

- 建筑设备监控系统

- 能耗计量及数据远传系统

- 公共广播系统

- 物业运营管理系统

- 信息导引及发布系统

- 信息服务系统

- 智能卡应用系统

- 应急联动系统

- 住宅建筑（小区）智能化系统集成及通道设计应适当考虑今后增加系统的可实施性。

- 11.8弱电间及弱电竖井

    - 弱电间应根据弱电设备的数量、系统出线的数量、设备安装、维修等因素考虑其所需的使用面积。

    - 弱电竖井宜与强电竖井分别设置，条件受限制时，可共用竖井，但强弱电设备之间应采取屏蔽措施。

    - 多层住宅建筑弱电系统设备宜集中设置在一层或地下一层弱电间（电信间）内；弱电竖井在利用通道作为检修面积时，弱电竖井的净深度不宜小于 0.35m。

    - 7层及以上的住宅建筑弱电系统设备的安装位置应由设计人员确定。弱电竖井在利用通道作为检修面积时，弱电竖井的净深度不宜小于 0.6m。

    - 弱电间及弱电竖井应根据弱电系统进出缆线所需的最大通道，预留竖向穿越楼板、水平穿过墙壁的洞口。

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用"必须"反面词采用"严禁"

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用"应"，反面词采用"不应"或"不得"

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用"宜"，反面词采用"不宜'气

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用"可"。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为"应符合……的规定"或"应按......执行"。

# 引用标准名录

《建筑照明设计标准》GB 50034

《供配电系统设计规范》 GB 50052

《lOkV及以下变电所设计规范》 GB 50053

《低压配电设计规范》 GB 50054

《火灾自动报警系统设计规程》GB 50116

《电子信息系统机房设计规范》GB50174

《智能建筑设计标准》GB/T 50314

《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》 GB 17896

《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16

《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055

重庆市工程建设标准

重庆地区住宅电气设计标准

DB50xxxx-xxx

# 条文说明

目 次

1 总 则	24

3 供配电系统	25

3.2负荷分级	25

3.3负荷计算	25

3.4电能计量	25

4 配变电所	26

4.1一般规定	26

4.2所址选择	26

4.3变压器选择	26

5  自备电源	27

6  低压配电	28

6.1  一般规定	28

6.2  低压配电系统	28

6.3  低压配电线路的保护	28

6.4  导体及缆线选择	29

7 配电线路布线系统	30

7.1一般规定	30

7.2导管布线	30

7.3电缆布线	30

7.4电气竖井布线	30

8 常用设备电气装置	32

8.1一般规定	32

8.2 电梯	32

8.3电动门	32

8.4家居配电箱	32

8.5其他	32

9 电气照明	33

9.1 一般规定	33

9.2公共照明	33

9.3 套内照明	33

10 防雷与接地	33

10.1 一般规定	33

10.2 防雷	33

10.3 等电位联结	34

10.4 接地	34

11．安全与信息设施系统	35

11.1一般规定	35

11.2有线电视系统	35

11.3电话系统	35

11.4 信息网络系统	35

11.5 安全防范系统	36

11.6家居配线箱	36

11.7 其它系统	36

11.8弱电间及弱电竖井	36

# 1 总 则

    - 制定本标准的目的。

    - 本标准的适用范围。住宅建筑电气设计包括单体住宅建筑和住宅小区的电气设计。

- 3 供配电系统

- 3.2负荷分级

    - 1  表3.2.1 里消防用电负荷为消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯、电动的防火门、窗、卷帘、阀门等的消防用电。

2  表3.2.1 中及全文中"建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑"意为100m及100m以上的住宅建筑或35 层及35层以上的住宅建筑。

3  表3.2.1 中及全文中"建筑高度为100m以内且19层~34层的一类高层住宅建筑"意为19层~34 层同时满足建筑高度为100m以下的住宅建筑，如果19层~34层同时建筑高度为100m及以上的住宅建筑，应按2执行。

4  对跃层式住宅，计算层数时，仅最顶上一层跃层且只跃一层时（即只有2层的跃层）计为一层，但计算建筑高度时应计入总高度。

5  住宅小区里的消防系统、安防系统、值班照明等用电设备应按小区里负荷等级高的要求供电。如一个住宅小区里同时有一类和二类高层住宅建筑，住宅小区里上述的用电设备应按一级负荷供电。

6  低层和多层住宅建筑一般用电负荷为三级，但面积较大、居住人员较多的小区，为保障消防、安防、通讯、供水系统运行正常，对其系统的供电提出了要求。

- 3.3负荷计算

    - 1. 表3.3.2与表3.3.3应配合使用，当负荷取值取上限时，需要系数可取下限，反之取上限。

2.  表3.3.3为计算一台变压器时的系数。

- 3.4电能计量

3.4.2 本条款及本规范条文里出现的单相电源为AC220V 电源。大多数情况下一套住宅配置一块单相直读式电能表即满足计量的要求，只有计算电流大于100A或有三相负荷时，才不能满足要求。

3.4.3 当一块单相直读式电能表不能满足使用要求时，应采用一块三相四线制电能表或3块相同型号规格的单相电能表，而不宜采用三相三线制电能表，因为三相三线制电能表不能准确计量不平衡负荷。

3.4.4 第1 款电能表安装在住宅套外便于查表及维护。

第2 、3 款电能表集中安装便于查表及维护。对表的数量限定是因为表的数量太多会带来较多的问题：1. 一个表箱（柜）不能装下所有电表；2. 集中出线回路较多，安装、维修不便；3. 表箱的安装位置限制较多。电能表宜集中安装在单元首层，条件限制是也可安装于地下一层或2 层。

如果采用预付费磁卡表，居民不宣进人电气竖井内，电能表可就近安装在住宅套外。采用数据自动远传的电能表，安装位置应便于管理与维护。

第4 款非住宅用电指景观、生活水泵、客梯、消防动力、光彩照明、走道等用电。

第5 款电能表箱安装在人行通道等公共场所时，暗装距地1. 5m 是为了避免儿童触摸，明装箱距地1. 8m 是为了减少行人磕碰。电气竖井内明装箱上沿距地2.0m 是为了管理维修方便。从上述可以看出，电能表箱安装在不同的位置有不同的要求，各有利弊，但安装在电气竖井内或电能表间里，除占用一定的面积外，对于人身安全和维修管理是有利的。

- 4 配变电所

- 4.1一般规定

4.1.2 根据本市供电部门的相关规定。

- 4.2所址选择

    - 住宅小区里的低层住宅、多层住宅、中高层住宅等单栋住宅建筑用电设备总容量在500kW以下时，集中设置配变电所经济合理。用电设备总容量在500kW 及以上的单栋住宅建筑，配变电所可设在住宅建筑的附属群楼里或地下车库，如果住宅建筑内配变电所位置难确定，可设置成室外配变电所。室外配变电所包括独立式配变电所和预装式变电站。

    - 配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环境，同时也会影响变电所的防水及进出线。

    - 配变电所不宜设在住宅建筑地下的"最底层"主要是防水防潮，特别是多雨、低洼地区防止水流倒灌。当只有地下一层应抬高变电所的地面标高。

- 4.3变压器选择

4.3.3根据本市供电部门的相关规定。

- 5  自备电源

5.0.1  建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑火灾时为特级保护对象，一类高层住宅建筑火灾时为一级保护对象，走道照明、客梯用电、排污泵及生活水泵用电均为一级负荷。要保障安全疏散和供电要求，必须有可靠的供电电源和供配电系统。根据重庆地区供电条件和现有实施情况，考虑到种种综合因素，本标准作出宜设置柴油发电机组的规定。

5.0.3  柴油发电机组应根据消防负荷的计算容量（含消防时需继续工作场所的应急照明和设备用电容量）；市电停电且非消防状态时的一级负荷、重要二级负荷和为提高居住质量而提出的保障负荷的计算容量，按两者较大的作为计算依据。柴油发电机组常载的负载率宜为90%左右。

在全电压启动最大容量笼型电动机情况下，发电机母线电压不应低于额定电压的80%。当条件允许时，电动机可采用降压启动方式。

5.0.4  消防用电负荷为一级时，自备发电机组应设自动启动装置，并应在30s内供电；当消防用电负荷为二级，且采用自动启动有困难时，可采用手动启动装置。

根据调查，部分住宅建筑发电机组的自动启动装置常因为安装、使用和管理时的失误，在自动启动时发生拒动，本标准作出在消防控制室设置手动启动装置的规定。消防控制室手动启动装置可以在消防时提前将柴油发电机组启动，与市电互为备用，并减少电源投入时间。

5.0.5  为保障消防用电的可靠性和专用性，火灾时应将发电机母线上的非消防回路断路器进行切除。

5.0.6  考虑到供电时间、安装尺寸和经济合理等方面的原因，应急电源装置（EPS）不宜作为消防水泵、消防电梯、消防风机等电动机类负载的应急电源。

- 6  低压配电

- 6.1  一般规定

6.1.1  住宅建筑低压配电系统的设计应考虑住宅建筑居民用电、公共照明用电、公共设备用电、商业用电等电价不同的特点，在满足供电分级和电力部门计量要求的前提下，还要考虑便于物业管理。

- 6.2  低压配电系统

6.2.2  电缆地下敷设宜采用穿管埋地或电缆沟的敷设方式，不宜采用电缆直埋敷设；电源进线箱宜设置在室内或构筑物内，当设置在室外时，箱体的确定应符合当地的地理环境，包括防水、防潮、防雨、防腐、防冻、防晒、防雷击等。

6.2.4  带隔离功能的开关电器是为了保障检修人员的安全，缩小电气系统故障时的检修范围。

6.2.5  住宅单元、楼层宜采用三相电源配电。当住宅单元数、楼层数基本满足三相平衡的条件，且住宅户数较少、容量较小时可采用单相电源配电，采用单相电源配电时断路器的整定电流不宜超过125A。采用单相电源供电的前提条件尚应满足本标准第3.4.2条和3.4.3条的规定。

6.2.6  三相平衡是为了降低三相配电系统的不对称度，合理选用断路器和配电线路。

6.2.7  采用三相断路器控制和保护三个单相回路时，当其中一相发生故障也会三相跳闸，从而扩大了停电范围，因此应避免出现这种情况。

采用三相电源供电的住户一般建筑面积较大，可能占有二、三层空间，为保障用电安全，避免住户在装修时接线错误造成电器损坏和其他隐患，在居民可同时触摸到的用电设备的范围内应采用同相电源供电。三相电源供电的住户在不能分层分相供电的情况下，应考虑分房间同相供电。安装高度在2.4m及以上的照明电源可不受相序限制，一个房间内的插座回路不允许出现两个及以上相序。

6.2.8  本条文指消防用电负荷等级为一级、二级时的情况，可参见现行国家消防设计标准相关规定和条文说明。

- 6.3  低压配电线路的保护

6.3.1  住宅建筑的接地故障保护应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故。接地故障保护电器的选择应根据配电系统的接地型式，移动式、手握式或固定式电气设备的区别，以及导体截面等因素经技术经济比较确定。

6.3.2  接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因，但电弧短路的电流小，一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源，而具有剩余电流动作报警功能的开关电器对接地电弧短路电流有较高的动作灵敏度，能及时切断电源，发出报警声光信号，防止电气火灾的发生。

住宅建筑防电气火灾剩余电流动作报警装置的设置可参见本标准第6.3.3条的规定和条文说明，本条文只规定了动作报警装置和报警声光信号的设置位置。

6.3.3  住宅建筑中家用电器的正常泄露电流是个动态值，设计计算时一般采用按面积估算的方法。以下列出面积估算值和常用电器正常泄漏电流参考值，供设计人员参考使用。

1  住宅建筑面积小于1500m2（单相配电）或4500m2（三相配电）时，防电气火灾的剩余电流保护器的额定值为300mA。

2  住宅建筑面积在1500m2～2000m2（单相配电）或4500m2～6000m2（三相配电）时，防电气火灾的剩余电流保护器的额定值为500mA。

3  常用电器正常泄漏电流参考值见下表：

| 序号 | 电器名称 | 泄漏电流（mA） |  | 序号 | 电器名称 | 泄漏电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 0.8 |  | 8 | 排油烟机 | 0.22 |
| 2 | 电热水器 | 0.42 |  | 9 | 白炽灯 | 0.03 |
| 3 | 洗衣机 | 0.32 |  | 10 | 荧光灯 | 0.11 |
| 4 | 电冰箱 | 0.19 |  | 11 | 电视机 | 0.31 |
| 5 | 计算机 | 1.5 |  | 12 | 电熨斗 | 0.25 |
| 6 | 饮水机 | 0.21 |  | 13 | 排风机 | 0.06 |
| 7 | 微波炉 | 0.46 |  | 14 | 电饭煲 | 0.31 |

剩余电流动作保护器产品标准规定：额定不动作泄漏电流值为1/2额定电流值。额定电流值为30mA的剩余电流动作保护器，当正常泄漏电流为15mA时保护器不会动作，超过15mA保护器动作是产品标准允许的。按一户住宅常用电器正常泄漏电流值约5mA考虑，额定电流值为300mA的剩余电流动作保护器，当额定动作电流值为180mA，可以带35户，当额定动作电流值为230mA，可以多带10户。剩余电流保护装置的额定电流值各生产厂家是一样的，但额定动作电流值各生产厂家不一样，设计人员在设计选型时应注意查询。

- 6.4  导体及缆线选择

6.4.1  住户套内电源布线除考虑机械强度、使用寿命等因素外，还应考虑导体的载流量、直径、接触电阻等安装因素。相同截面时铜芯导体的载流量高于铝芯导体，一般16A电源插座回路选用2.5mm2铜芯导线，如果改用铝芯导体，要选用4mm2导线，施工比较困难。目前电源插座产品接线端子均采用铜质材料，同样条件下铜与铜导体比铝与铜导体连接的接触电阻要小10～30倍，为保证连接可靠性和安全性，应选用铜芯电力电缆、电线。

6.4.2  电气竖井内的消防用电设备供电干线应按6.4.1条执行。

6.4.3  普通聚氯乙烯材料在火灾中释放出浓烈的毒性烟气，使人中毒窒息，且烟气沉淀物有导电和腐蚀性，因此宜选用交联聚乙烯等不含卤素的线缆。

明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆桥架内和电线穿保护管明敷。

6.4.6  本条文为导体截面选择的基本原则。导体截面选择不当时，会影响可靠运行和使用寿命乃至危及安全。导体的动稳定主要是裸导体敷设时应做效验，电力电缆应做热稳定效验。

6.4.7  按照本标准表3.3.1和表3.4.1单间配套且用电负荷为3kW的住户，电能表规格为5(20)A。铜芯导体BV-6mm2进户线根据GB/T 16859.15第523节布线系统载流量计算，环境温度为25℃、30℃、35℃和40℃时，2根负荷导体的持续载流量分别为36A、34A、31A和29A，完全能满足套型的用电要求；单间配套住宅照明用电约为500W，照明回路支线采用铜芯导体BV-1.5mm2完全满足要求。

- 7 配电线路布线系统

- 7.1一般规定

7.1.2 保证住宅内的美观及尽可能避免线路遭受破坏及危害人身安全。

- 7.2导管布线

7.2.1 本条根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008对明敷或暗敷于干燥场所的金属导管、塑料导管的要求，结合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303要求作此条规定。

7.2.3 从控制电线导管管径、施工便利、提高导线载流量、延长导线老化等原因，限制单根导管所穿导线数量。

7.2.4 外护层厚度为线缆保护导管外侧与建筑物、构筑物表面的距离；为减少暗敷设线缆保护导管对结构及建筑完成面的影响、暗敷导管得到全面保护。

7.2.5 通常卫生间的板面标高与房间标高不一致，为便于施工，缆线导管应尽量少穿过卫生间；装有浴盆或淋浴的卫生间，按离水源从近到远的距离分为0、1、2、3四个区，四个区的具体划分参见国家标准《建筑物电气装置 第7部分：特殊装置或场所的要求 第701节：装有浴盆或淋浴的场所》GB16895.13-2002IEC60364-7-701：1984。

7.2.6 （净高小于2.5m且经常有人停留的地下室，电源线缆采用导管或线槽封闭式布线方式是为了保障人身安全）

- 7.3电缆布线

7.3.2 条文中净距不应小于150mm取值于《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第8.7.5条第3款；平行明敷设包括水平和垂直平行明敷设。

- 7.4电气竖井布线

7.4.1 明敷设包括电缆直接明敷、穿管明敷、桥架敷设等。

7.4.2 电缆并列明敷时，电缆之间应保持一定距离，是为了保证电缆安全运行和维护、检修的需要；避免电缆在发生故障时，烧毁相邻电缆；电缆靠近会影响散热，降低载流量、影响检修且易造成机械损伤。

7.4.3 对承载电气设备或线缆重量的电气竖井隔墙，应考虑隔墙的承载能力；电气竖井加门锁或门控装置是为了保证住宅建筑的用电安全及电气设备的维护，防窃电和防非电气专业人员进入。住宅建筑电气竖井检修门除就满足竖井内设备检修要求外，检修门的高X宽尺寸不宜小于1.8mx0.6m；电气竖井应设置档水门槛或抬高井内地坪为防水进入。

7.4.4 电气竖井的大小应根据线路及设备的布置确定，而且必须充分考虑布线施工及设备运行的操作、维护距离。在一些建筑工程中受土建布局的限制，可利用通道作为检修面积时，此时竖井深度不小于350mm，且应保证竖井的宽度。

7.4.6 此条根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第8.12.7条要求；隔离措施可采用电缆穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。

7.4.7 强电与弱电的隔离措施可以用金属隔板分开或采用两者线缆均穿金属管、金属线槽。采取隔离措施后，根据《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007表7.0.1-1,最小间距可为10~300mm。

7.4.8 电气竖井内的电源插座宜采用独立回路供电，电气竖井内照明宜采用应急照明。

7.4.9 竖井内接地干线（PE）设置，是为间接接触电击防护的需要，接地干线宜由变电所PE母线引来，接地端子应与接地干线连接，并做等电位联结。

- 8 常用设备电气装置

- 8.1一般规定

8.1.2 为了美观和使用方便，住宅套内同一面墙上安装的各类插座宜统一高度。

- 8.2 电梯

8.2.1 住宅建筑的消防电梯由专用回路供电，住宅建筑的客梯如果受条件限制，可与其他动力共用电源。当电梯为一级负荷时，应由主电源和自备电源的双电源供电，而且这两路电源应为独立的专用回路。当电梯为二级负荷时，与一级负荷所不同的是，两路电源中，允许其中的一路电源可以不是专用的独立回路，提供应急电源的双回路电源供电。给消防电梯的两个供电回路，应在最末一级配电箱处自动切换。

8.2.2 此条取至于《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第13.9.11条。

8.2.3 消防电梯和客梯机房可合用检修电源，检修电源至少预留一个三相保护开关电器。

8.2.4 重庆夏季平均温度高，为保证电梯的可靠运行，大部分电梯机房都加装了空调，设计时宜考虑机房空调电源回路。

8.2.5 机房照明配电箱电源宜从机房内电源配电箱取得，但不应与电梯用电共回路；电梯井道照明、机房检修电源、机房空调、机房通风设备等用电宜由机房照明配电箱供电。

8.2.6 井道光源所加防护罩的防护等级可参照电梯底坑插座的防护等级。

8.2.7 该插座主要作为检修用，就近引接的电源回路应装设剩余电流动作值不大于30mA的保护器。

- 8.3电动门

8.3.1 装设不大于30mA动作的剩余电流动作保护器，用于漏电时的人身保护。

8.3.3疏散通道上的电动门包括住宅建筑的出入口处，住宅小区的出入口处等，正常情况下，这些门是常闭的，在发生火灾时应能联动打开；部分高层建筑的电梯间前室或合用前室根据建筑需要会设成常开防火门，在发生火灾时，这些门应能联动开闭，保证疏散通道或前室的防火独立性。

- 8.4家居配电箱

8.4.1 按楼层设置家居分配电箱有利用装修布线；家居配电箱底距地不低于1.6m是为了检修、维护方便。家居配电箱因为出线回路多又增加了自恢复式过、欠电压保护电器，单排箱体可能满足不了使用要求。如果改成双排，家居配电箱底距地1.8米，位置偏高不好操作。建议单排家居配电箱暗装时箱底距地宜为1.8m。双排家居配电箱暗装时箱底距地宜为1.6m；家居配电箱明装时箱底距地应为1.8m。

8.4.2 家居配电箱按照实际应用规定了最基本的配置，家居配电箱的设计与选型不应低于此配置。空调插座的设置应按工程需要预留，如果住宅建筑采用集中空调，空调的插座回路应改为风机盘管的回路。家居配电箱具体供电回路数量可参照下列要求设计：

1 三居室及以下的住宅宜设置一个照明回路，三居室以上的住宅且光源安装容量超过2KW时，宜设置两个照明回路。

2 起居室等房间，使用面积等于大于30m2时，宜预留柜式空调插座回路。

3 起居室、卧室、书房且使用面积小于30m2时宜预留壁挂式空调插座。使用面积小于20m2时每一回路分体空调插座数量不宜超过2个；使用面积大于20m2时每一回路分体空调插座数量不宜超过1个；

4 如双卫生间内装设热水器等大功率用电设备，每个卫生间应设置不少于一个电源回路，卫生间的照明宜与卫生间的电源插座同回路。 如果住宅套内厨房、卫生间均无大功率用电设备，厨房和卫生间的电源插座及卫生间的照明可采用一个带剩余电流动作保护器的电源回路供电。

8.4.3 根据《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.5.4条强制性条文：“每套住宅应设置电源总断路器，总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”为保障居民和维修维护人员人身安全和便于管理，制定本条款。 家居配电箱内应配置过电流、过载保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。除壁挂分体式空调器的电源插座回路外，其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护电器，剩余动作电源不应大于30mA。 每套住宅可在电能表箱或家居配电箱处设置电源进线短路和过负荷保护，一般情况下一处设过流、过载保护，一处设隔离电器，但家居配电箱里的电源进线开关电器必须能同时断开相线和中性线，单个电源进户时应先用双极开关电器，三相电源进户时应选用四极开关电器。

- 8.5其他

8.5.1 GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》8.0.6第二款规定：插座的额定电流：已知使用设备者，应大于设备额定电流的1.25倍；未知使用设备者，不应小于5A。设计人员设计时应根据家用电器的额定功率和特性选择10A、16A或其他规格的电源插座。 本标准表8.5.1序号5中单台单相家用电器的电源插座用途单一，这些家用电器不是用电量较大，就是电源插座安装位置在1.8m及以上，不适合与其他家用电器合用一个面板，所以插座面板只留三孔。为满足信后照明设施和家用电器的普及和增多，住宅室内可适当增加电源插座的数量，以保证安全、方便使用。

8.5.2 洗衣机、分体式空调、电热水器有可能一段时间不用，采用带开关控制的电源插座可避免频繁拔插电器插头。情况许可时电视机插座也宜选用带开关控制的电源插座。

8.5.3此条文是考虑到各功能插座在实际使用中的便利；考虑到厨房吊柜及操作柜的安装、卫生间瓷砖、腰线等安装高度，将厨房电炊插座、洗衣机插座、剃须插座底边距地规定为1.0~1.3m。

- 9 电气照明

- 9.1 一般规定

9.1.2 住宅电气照明应具有浓厚的生活感，住宅照明质量的提高有赖于合理的选择光源和灯具。

- 9.2公共照明

9.2.2 供应急灯的电源插座外。

9.2.3 人工照明的节能控制包括声、光控制及智能控制等，但住宅首层电梯间应留值班照明；电梯厅设置夜间常亮照明有利于物业管理及居民人身安全。

9.2.6 住宅建筑一般按楼层划分防火分区，扣除居住面积，住宅建筑每层公共交通面积不大，如果按每层每个防火分区来设置应急照明配电箱，显然不是很合理。考虑到住宅的特殊性及火灾应急时疏散的重要性，建议住宅建筑每3~6层设置一个应急照明配电箱，每层或每个防火分区的应急照明应采用一个从应急照明配电箱引来的专用回路供电，应急照明配电箱应由消防专用回路供电。

蓄电池组或集中EPS的连续供电时间不应少于20min；高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。

9.2.7 应急状态下，无火灾自动报警系统的应急照明集中点亮可采用手动控制，控制装置宜安装在有人值班室里。

9.2.8 高层住宅建筑的楼梯间均设防火门，楼梯间是一个相对独立的区域，楼梯间采用不同回路供电是确保火灾时居民安全疏散。如果每层楼梯间只有一个应急照明灯，宜1、3、5…层一个回路，2、4、6…层一个回路；如果每层楼梯间有两个应急照明灯，应有两个回路供电。

- 9.3 套内照明

9.3.2 起居室、餐厅等公共活动场所，当使用面积小于20m2时，屋顶应设一盏照明灯具，灯位宜居中。当使用面积大于20m2时，根据公共活动场所的布局，屋顶应设一盏以上照明灯具。组合花灯为一盏照明灯具。

9.3.4 装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路装设剩余电流动作保护器是为了保障人身安全。为了卫生间照明回路单独装设剩余电流动作保护器安全可靠，但不够经济合理。卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路，这样设计既安全又经济，缺点是发生故障时，照明没电，给居民行动带来不便。 装有淋浴或浴盆卫生间的浴霸可与卫生间的照明同回路。宜装设剩余电流动作保护器

- 10 防雷与接地

- 10.1 一般规定

10.1.1 考虑到住宅建筑的特殊性，结合重庆地区的情况，孤立或不在邻近建筑物、构建物的防雷装置保护范围的住宅建筑应采取防雷措施，目的是为了保护居民的人身安全。

- 10.2 防雷

10.2.1 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.0.3及3.0.4条强制性条文制定本条款。《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.0.3条第10款及3.0.4条第3款只对年预计雷击次数作出了规定，本标准在此基础上，根据住宅建筑的特性对住宅建筑的高度也作出了规定，目的是为了保护居民的人身安全。

10.2.2 二类防雷住宅建筑中，建筑高度为100m及以上且年预计雷击次数大于0.25时，引下线间距、避雷带密度可按一类防雷建筑设置。

10.2.4 安装在室内的配电箱为室外照明及用电设备供电时，宜在电源出线开关与外露可导电部分之间装设浪涌保护器并可靠接地。

- 10.3 等电位联结

10.3.2 金属浴盆、洗脸盆包括金属搪瓷材料;建筑物钢筋网包括卫生间地面及墙内钢筋网。装有淋浴或浴盆卫生间里的设施不需要进行等电位联结的有下列几种情况:

1 非金属物，如非金属浴盆、塑料管道等。

2 孤立金属物，如金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等。

3 非金属物与金属物，如固定管道为非金属管道(不包括铝塑管) ，与此管道连接的金属软管、金属存水弯等。

10.3.4 根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第12.6.6条制定本条款。

- 10.4 接地

10.4.2 住宅建筑AC0.4/0.23kV低压配电系统中，三相不平衡电流比较大，使N线上始终带电压，其值可能超过安全电压值，所以尽量采用TN-S系统，禁止使用TN-C系统，在使用中N线与PE线必须严格分开，单相三孔插座的接地孔也严禁与N线相连。

当全部采用TN系统确有困难时，也可部分采用TT系统接地型式。但采用TT系统供电部分均应装设能自动切除接地故障的装置（包括剩余电流动作保护装置）或经由隔离变压器供电。自动切除故障的时间，必须符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7章第7节“接地故障保护”的有关规定。

10.4.3 除安全电压的家用电气装置外，其外露可导电部分均应可靠接地。家用电器外露可导电部分均应可靠接地是为了保障人身安全。目前家用电器如空调器、冰箱、洗衣机、微波炉等，产品的电源插头均带保护极，将带保护极的电源插头插入带保护极的电源插座里，家用电器外露可导电部分视为可靠接地。采用安全电源供电的家用电器其外露可导电部分可不接地。如笔记本电脑、电动剃须刀等，因产品自带变压器将电压已经转换成了安全电压，对人身不会造成伤害。

10.4.5 接地干线与相近楼板钢筋连接，可减小PE干线与附近接地导体产生压差的可能，大大提高了建筑工程的等电位水平。

- 11．安全与信息设施系统

- 11.1一般规定

11.1.2 公用通信网、因特网由通信、信息网络业务经营商经营管理，自用通信网、局域网由住宅建筑(小区)物业部门管理。智能化系统的网络搭建通常均晚于建筑结构及环境的建设，为避免在智能化系统的搭建中破坏已有成果，应在小区建设之初作出长远的整体规划，与建筑（小区）同步建设，节约投资。

11.1.3 目前除有线电视系统由各地主管部门统一管理外，通信、信息网络业务均有多家经营商经营管理。居民有权选择通信、信息网络业务经营商，所以规定了住宅建筑要预留两个以上通信业务经营商和两个以上信息网络业务经营商所需设施的安装空间。

11.1.4 基于重庆市目前住宅小区、住宅楼宇等建筑群的发展状况，并结合通信运营商对于用户驻地网的建设及业务开展原则，本标准按照住宅建筑群通信设施的分类，规定为用户住宅提供的光纤数量。

- 11.2有线电视系统

11.2.2 有线电视系统的进户线不应少于1 根是针对采用特性阻抗为75Ω的同轴电缆而言，如果采用光缆进户，有一根多芯光缆即可。

11.2.3 电视插座与电视机电源插座宜与安装高度一致，其高度应考虑家具的摆放，使用方便为原则。

11.2.4 起居兼主卧室户型可装1个电视插座，起居室与主卧室分开的住户应安装两个电视插座。

11.2.5 同轴电缆穿金属导管是为了提高屏蔽效果，保证电视信号不受干扰。

- 11.3电话系统

11.3.2 住宅建筑的电话系统采用综合布线系统，以适应信息网络系统的发展要求，满足三网融合的要求。

11.3.5电话插座不应少于2 个是标准规定安装的数量，安装位置由建设方和设计人员根据规范确定。如果是起居兼卧室且没有书房的一室户型，电话插座可安装1 个。

- 11.4 信息网络系统

11.4.2 住宅建筑的网络系统采用综合布线系统，以适应信息网络系统的发展要求，满足三网融合的要求。

11.4.4 如果起居兼卧室且没有书房的一室户型，信息插座可安装1 个。

- 11.5 安全防范系统

11.5.3 紧急求助报警装置宜安装在起居室(厅)、主卧室或书房。

- 11.6家居配线箱

11.6.1 家居配线箱作为数据、语音、图像等信息在住宅户内的转接点，对其配置提出要求，对今后物联传输网络的升级和整合将会起到很重要的作用，商品住宅家居配线箱内应配置光纤终接使用配件，根据实际需要配置电话、电视、信息、安防等智能化系统的配线模块。

11.6.2 家居配线箱不宜与家居配电箱上下垂直安装在一个墙面上，避免竖向强、弱电管线多、集中、交叉。

11.6.3 家居配线箱内设置AC220V 电源，是为了给家居配线箱里的有源设备供电, 电源宜就近取自插座回路。电源控制开关为重置网络适配器提供方便。

- 11.7 其它系统

11.7.1 住宅建筑（小区）智能化系统内容丰富，功能多样化，除基础的电视、电话、信息、家庭安全防护系统外，可根据建筑规格、甲方定位、物业管理要求，结合智能化技术的发展，选择性地增设部分智能化系统。

11.7.2 智能化设计中，应为今后系统的增加留有一定的通道余量。

- 11.8弱电间及弱电竖井

11.8.1 弱电间是指敷设安装楼层弱电系统管线(槽)、接地线、设备等占用的建筑空间。弱电间/弱电竖井检修门的尺寸参见本标准中强电竖井的相关要求。

11.8.2 强电与弱电的隔离措施可以用金属隔板分开或采用两者线缆均穿金属管、金属线槽。采取隔离措施后，根据《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007表7.0.1-1,最小间距可为10~300mm。

11.8.4 弱电竖井的长度由设计人员根据弱电设备及管线(槽)尺寸确定。

11.8.5 弱电间及弱电竖井墙壁耐火极限及预留洞口封堵等要求可参见本标准中强电竖井的相关要求。